## Sheet1
标号 | 包号 | 需澄清的项目单位 | 地市公司 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 澄清问题 | 澄清回复
11 | 1 | 电建公司 | 郑州 | 郑州北500kV开关站工程 | 500KV | 智能变电站状态监测,避雷器在线监测 | 智能变电站状态监测-监测对象:避雷器在线监测 | 套 | 1 | 1、请确认该项目供货范围一览表 1 “避雷器在线监测系统IED”是否已有厂家提供？并说明本次投标方是否还需要提供避雷器在线监测系统IED？ 2、请再次明确本次招标的6套避雷器在线监测装置是否完全由在线监测系统IED厂家实现集成服务，仅需我方提供配合？ 3、我方提供的一台避雷器在线监测装置可监测一相避雷器（含传感器），请确认本次需要监测的避雷器的数量是否为6只？ 4、请确认本工程是否需要监测避雷器阻性电流？若需监测避雷器阻性电流，需采集对应母线电压做基准量进行计算，请确认本次招标是否配置母线电压取样装置，若需配置，请说明需要监测的避雷器对应的电压等级，并提供该变电站母线段数，或提供变电站主接线图。 | 1.本次为扩建，前期IED已确定为许继提供，本次无需提供；2.本期6套在线监测装置要求需按避雷器厂家和IED厂家产品接口要求实现数据采集和传输；3.本次为6台避雷器，对应提供6台避雷器监测装置；4.不需监测阻性电流，仅监测全电流和放电次数
11 | 1 | 电建公司 | 驻马店 | 驻马店220千伏正阳输变电工程 | 220KV | 智能变电站状态监测,避雷器在线监测 | 智能变电站状态监测-监测对象:避雷器在线监测 | 套 | 1 | 1、我方提供的一台避雷器在线监测装置可监测一相避雷器（含传感器），请确认本次需要监测的避雷器的数量是否为6只？ 2、请确认本工程是否需要监测避雷器阻性电流？若需监测避雷器阻性电流，需采集对应母线电压做基准量进行计算，请确认本次招标是否配置母线电压取样装置，若需配置，请说明需要监测的避雷器对应的电压等级，并提供该变电站母线段数，或提供变电站主接线图。 | 1、本次需要监测的避雷器的数量为6只。 2、避雷器阻性电流监测不做要求；母线电压取样装置按协议要求提供；需要监测的避雷器对应的电压等级220kV，远期双母线，本期单母线。
11 | 1 | 电建公司 | 濮阳 | 濮阳220千伏台前输变电工程 | 220KV | 智能变电站状态监测,避雷器在线监测 | 智能变电站状态监测-监测对象:避雷器在线监测 | 套 | 1 | 1、我方提供的一台避雷器在线监测装置可监测一相避雷器（含传感器），请确认本次需要监测的避雷器的数量是否为6只？ 2、我方提供的一台母线电压取样装置即可采集同一个电压等级、一段母线的三相电压，请说明需要监测的避雷器对应的电压等级，以及该变电站母线段数，并确认母线电压取样装置数量。 | 1、本次需要监测的避雷器数量为6只。2、监测的避雷器电压等级为220kV，母线电压取样装置满足两段母线电压的采样即可。
27 | 1 | 平顶山 | 河南省电力公司平顶山供电公司 | 国网河南省电力公司2013年第五批物资招标采购 | 无 | 防雷设备,线路防雷装置 | 防雷设备-设备类型:线路防雷装置 | 支 | 34 | 1、招标公告货物清单的数量是34台，电压等级显示为无；专用技术规范书里供货范围一览表是电压等级为110kV的数量20支，电压等级为220kV的数量20支。 请问电压等级是35kV、110 kV还是220kV? 2、该批防雷设备主要参数值是否要4/10μs冲击电流产生的主要参数幅值是否要达到35%。通俗的说降雷水平达到35%以上。请作出澄清！ 3、防雷设备要求厂家提供产品CCC认证，CCC认证的产品针对的是1KV以下产品，敬请回复，是否需要CCC认证。 | 1、电压等级是35kV。 2、4/10μs冲击电流产生的主要参数幅值达到30%以上。 3、不需要CCC认证。
5 | 1 | 新乡 | 河南省电力公司新乡市辉县市电业局 | 2013年辉县城区台区改造 | 无 | JP柜,200kVA,三回,有补偿 | JP柜-变压器容量:200kVA,回路数:三回,是否带无功补偿:有补偿 | 面 | 20 | 1.JP柜技术文件中，请提供详细的进线、出线、补偿规格？ 2.箱体壳体不锈钢材质是304#、201#？请确认？ 3、技术规范中有提到“室外台架”的字样，请问此JP柜是吊装还是其他安装方式？请确定？ 4、 主进线开关是塑壳断路器还是带有电动操作机构的断路器？ 5、请提供图纸 | 1、进线及出线回路全部采用硬母排连接，以避免电缆绝缘损坏或发热造成的设备事故，进出线口及箱内母排的位置要方便接线并满足相匹配低压电缆的弯曲半径。母排和接线桩头做绝缘处理。 进线方式采用箱体侧面进线，设置专用防水弯头，弯头与箱体间配置防水胶垫，方便电缆接线。出线采用箱体下出方式。出线口对应开关冲φ100孔加橡皮圈。补偿规格：按照主变容量30%-40%进行补偿 2、箱体壳体不锈钢材质是304# 3、JP柜安装方式：室外台架方式 4、 主进线开关是塑壳断路器 5、图纸见附件
5 | 1 | 新乡 | 河南省电力公司新乡市辉县市电业局 | 2013年辉县城区台区改造 | 无 | JP柜,100kVA,双回,有补偿 | JP柜-变压器容量:100kVA,回路数:双回,是否带无功补偿:有补偿 | 面 | 10 | 1.JP柜技术文件中，请提供详细的进线、出线、补偿规格？ 2.箱体壳体不锈钢材质是304#、201#？请确认？ 3、技术规范中有提到“室外台架”的字样，请问此JP柜是吊装还是其他安装方式？请确定？ 4、 主进线开关是塑壳断路器还是带有电动操作机构的断路器？ 5、请提供图纸 | 1、进线及出线回路全部采用硬母排连接，以避免电缆绝缘损坏或发热造成的设备事故，进出线口及箱内母排的位置要方便接线并满足相匹配低压电缆的弯曲半径。母排和接线桩头做绝缘处理。 进线方式采用箱体侧面进线，设置专用防水弯头，弯头与箱体间配置防水胶垫，方便电缆接线。出线采用箱体下出方式。出线口对应开关冲φ100孔加橡皮圈。补偿规格：按照主变容量30%-40%进行补偿 2、箱体壳体不锈钢材质是304# 3、JP柜安装方式：室外台架方式 4、 主进线开关是塑壳断路器 5、图纸见附件
5 | 1 | 新乡 | 河南省电力公司新乡市辉县市电业局 | 2013年辉县城区台区改造 | 无 | JP柜,400kVA,双回,有补偿 | JP柜-变压器容量:400kVA,回路数:双回,是否带无功补偿:有补偿 | 面 | 2 | 1.JP柜技术文件中，请提供详细的进线、出线、补偿规格？ 2.箱体壳体不锈钢材质是304#、201#？请确认？ 3、技术规范中有提到“室外台架”的字样，请问此JP柜是吊装还是其他安装方式？请确定？ 4、 主进线开关是塑壳断路器还是带有电动操作机构的断路器？ 5、请提供图纸 | 1、进线及出线回路全部采用硬母排连接，以避免电缆绝缘损坏或发热造成的设备事故，进出线口及箱内母排的位置要方便接线并满足相匹配低压电缆的弯曲半径。母排和接线桩头做绝缘处理。 进线方式采用箱体侧面进线，设置专用防水弯头，弯头与箱体间配置防水胶垫，方便电缆接线。出线采用箱体下出方式。出线口对应开关冲φ100孔加橡皮圈。补偿规格：按照主变容量30%-40%进行补偿 2、箱体壳体不锈钢材质是304# 3、JP柜安装方式：室外台架方式 4、 主进线开关是塑壳断路器 5、图纸见附件
5 | 1 | 新乡 | 河南省电力公司新乡市辉县市电业局 | 2013年辉县城区台区改造 | 无 | JP柜,315kVA,三回,有补偿 | JP柜-变压器容量:315kVA,回路数:三回,是否带无功补偿:有补偿 | 面 | 10 | 1.JP柜技术文件中，请提供详细的进线、出线、补偿规格？ 2.箱体壳体不锈钢材质是304#、201#？请确认？ 3、技术规范中有提到“室外台架”的字样，请问此JP柜是吊装还是其他安装方式？请确定？ 4、 主进线开关是塑壳断路器还是带有电动操作机构的断路器？ 5、请提供图纸 | 1、进线及出线回路全部采用硬母排连接，以避免电缆绝缘损坏或发热造成的设备事故，进出线口及箱内母排的位置要方便接线并满足相匹配低压电缆的弯曲半径。母排和接线桩头做绝缘处理。 进线方式采用箱体侧面进线，设置专用防水弯头，弯头与箱体间配置防水胶垫，方便电缆接线。出线采用箱体下出方式。出线口对应开关冲φ100孔加橡皮圈。补偿规格：按照主变容量30%-40%进行补偿 2、箱体壳体不锈钢材质是304# 3、JP柜安装方式：室外台架方式 4、 主进线开关是塑壳断路器 5、图纸见附件
39 | 1 | 南阳 | 河南省电力公司南阳供电公司 | 南阳桐柏220千伏贤能变扩建工程 | 220kV | 交流复合相间间隔棒,FXJW/220/100,≥11000 | 交流复合相间间隔棒-型号:FXJW/220/100,爬电距离mm:≥11000 | 支 | 360 | 1、技术参数特性表中描述的公称结构高度是复合相间间隔棒结构高度，还是相间距离？ 2、此次招标产品是复合相间间隔棒本体，还是包括导线连接金具一同招标？ 3、此次招标产品如包括导线连接金具，是否需要长度调节，请明确调节范围？ 4、交流复合相间间隔棒是否采用单导线还是双分裂导线？请明确以及提供导线型号信息？ | 1、公称结构高度是相间距离2、包括导线连接金具，3、两端各正负150mm长度调节，4、采用水平双分裂2*JL3/G1A-400/35钢芯铝绞线，分裂间距400mm，具体见技术标书。
39 | 1 | 南阳 | 河南省电力公司南阳供电公司 | 南阳迎宾110千伏输变电工程 | 110kV | 交流复合相间间隔棒,FXJW/110/70,≥5500 | 交流复合相间间隔棒-型号:FXJW/110/70,爬电距离mm:≥5500 | 支 | 8 |  | 1、结构高度；2、包括导线连接金具；3、需要长度调节，调节范围6-9米长；4、双分裂2×JLHA3-275中强度铝合金绞线
39 | 1 | 许昌 | 河南省电力公司许昌供电公司 | 许昌禹州110千伏褚河输变电工程 | 110kV | 交流复合相间间隔棒,FXJW/110/70,≥5500 | 交流复合相间间隔棒-型号:FXJW/110/70,爬电距离mm:≥5500 | 支 | 8 |  | 1、是相间间隔棒结构高度，相间距离大于3.8米，具体尺寸根据施工图纸供货。 2、包括导线连接金具一同招标。 3、需要长度调节，调节范围±200mm。 4、交流复合相间间隔棒是双分裂导线，导线型号2×LGJ-240/30。
39 | 1 | 平顶山 | 河南省电力公司平顶山供电公司 |  | 无 | 交流复合相间间隔棒,FXJW/110/70,≥5500 | 交流复合相间间隔棒-型号:FXJW/110/70,爬电距离mm:≥5500 | 支 | 36 |  | 1、公称高度是复合相间间隔棒的结构高度。 2、包括导线连接金具一同招标。 3、需要长度调节。 4、单导线，导线型号LGJ-300/25。
39 | 1 | 安阳 | 河南省电力公司安阳供电公司 | 安阳水冶南牵引站外部供电工程 | 220kV | 防风偏复合绝缘子,FSP-220/0.8-3,2470,7040 | 防风偏复合绝缘子-型号:FSP-220/0.8-3,公称结构高度mm:2470,公称爬电距离mm:7040 | 支 | 61 | 1、上端连接方式分别有三种：垂直双孔连接或侧面单孔/双孔连接，请问是哪一种连接或者三种都包含？ | 侧面单孔
39 | 1 | 南阳 | 河南省电力公司南阳供电公司 | 南阳桐柏220千伏贤能变扩建工程 | 220kV | 防风偏复合绝缘子,FSP-220/0.8-3,2470,7040 | 防风偏复合绝缘子-型号:FSP-220/0.8-3,公称结构高度mm:2470,公称爬电距离mm:7040 | 支 | 8 |  | 侧面双孔
12 | 2 | 电建公司 | 河南省电力公司本部 | 濮阳220千伏台前输变电工程 | 220kV | 智能站故障录波及网络记录分析一体化装置 | 智能站故障录波及网络记录分析一体化装置,AC220kV | 套 | 1 | 濮阳220千伏台前输变电工程智能站故障录波及网络记录分析一体化技术协议中，货物需求及供货范围一览表中，配置为三台网络报文记录及故障录波分析终端，一台网络报文管理单元，但是在实际220KV变电站应用中，三台网络报文记录及故障录波分析终端分别为220KV线路一台、主变一台、110KV线路一台，而220KV和主变都要考虑A、B网这需要双配置的产品，即220KV、主变至少需要两台网络报文记录及故障录波分析终端，超出了供货范围？ | 主变及220kV按双网配置，110kV单网配置，网络报文记录及故障录波分析终端，共五台。原3台改为5台，共用一台网络报文管理单元。
42 | 1 | 信通公司 | 信通公司 | 卫辉通信站蓄电池改造 | 无 | 蓄电池充电机,DC24V,12A | 蓄电池充电机-输出电压:DC24V,充电电流:12A | 台 | 2 | 1、请问国家电网公司集中规模招标采购-河南省电力公司-洹安变电站和卫辉通信蓄电池改造工程蓄电池充电机（DC24V,12A)技术规范2.1第4项中，蓄电池与开关电源连线（红蓝共160米）是否包含在本次投标中？ 2、 货物清单是蓄电池充电机，技术规范是要蓄电池组，请问具体是什么物资？ | 回复1、本次国家电网公司集中规模招标采购-河南省电力公司-洹安变电站蓄电池改造工程和卫辉通信站蓄电池改造工程蓄电池充电机（DC24V,12A)技术规范2.1第4项中，蓄电池与开关电源连线（红蓝各80米）不包含在本次招标采购中，投标人无需对蓄电池与开关电源连线作相应的投标报价。 2、 本次国家电网公司集中规模招标采购-河南省电力公司-洹安变电站蓄电池改造工程和卫辉通信站蓄电池改造工程中所采购物资以技术规范书中的需求为准。
42 | 1 | 信通公司 | 信通公司 | 洹安变电站通信蓄电池改造 | 无 | 蓄电池充电机,DC24V,12A | 蓄电池充电机-输出电压:DC24V,充电电流:12A | 台 | 2
35 | 1 | 电建公司 | 河南省电力公司本部 | 500千伏南阳南输变电工程 | 500kV | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH60GJ,1440/120 | 钢芯耐热铝合金绞线-型号:NRLH60GJ,标称截面mm2:1440/120 | 吨 | 54 | 1、铝合金线技术参数响应表中抗拉强度152绞前和绞后一致。 2、镀锌钢线技术参数响应表中抗拉强度绞前1770，而绞后1245 （是否能确定镀锌钢线是普通的还是特强的）。 3、镀锌钢线技术参数响应表中卷绕试验按4D要求 （普通镀锌钢线按1D要求，特强镀锌钢线按4D ） | 铝合金线抗拉强度绞后≥152；镀锌钢线抗拉强度绞后≥1245；镀锌钢线卷绕试验按上述参数并根据相关标准执行
35 | 1 | 电建公司 | 河南省电力公司本部 | 500千伏信阳东输变电工程 | 500kV | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH60GJ,1440/120 | 钢芯耐热铝合金绞线-型号:NRLH60GJ,标称截面mm2:1440/120 | 吨 | 51.2 | 1、铝合金线技术参数响应表中抗拉强度152绞前和绞后一致。 2、镀锌钢线技术参数响应表中抗拉强度绞前1770，而绞后1245 （是否能确定镀锌钢线是普通的还是特强的）。 3、镀锌钢线技术参数响应表中卷绕试验按4D要求 （普通镀锌钢线按1D要求，特强镀锌钢线按4D ）
35 | 1 | 省检修公司输变电运检部 | 河南省电力公司洛阳供电公司 | 500千伏嵩山变500千伏刀闸更换 | 500kV | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH60GJ,1440/120 | 钢芯耐热铝合金绞线-型号:NRLH60GJ,标称截面mm2:1440/120 | 吨 | 3.23 | 1、铝合金线技术参数响应表中抗拉强度152绞前和绞后一致。 2、镀锌钢线技术参数响应表中抗拉强度绞前1770，而绞后1245 （是否能确定镀锌钢线是普通的还是特强的）。 3、镀锌钢线技术参数响应表中卷绕试验按4D要求 （普通镀锌钢线按1D要求，特强镀锌钢线按4D ） | 1、铝合金线抗拉强度要求按技术参数响应表执行 2、镀锌钢线抗拉强度要求按技术参数响应表执行，镀锌钢线是普通的。 3、镀锌钢线技术参数响应表中卷绕试验按1D要求。
11 | 1 | 电建公司 | 河南省电力公司本部 | 郑州北500kV开关站工程 | 500kV | 智能变电站状态监测,避雷器在线监测 | 智能变电站状态监测-监测对象:避雷器在线监测 | 套 | 1 | 本项目是否需要提供IED和母线电压取样装置？若需要请提供配置的数量。请确定避雷器的数量是6个还是6组（1组三相）？ | 1.本次为扩建，前期IED已确定为许继提供，本次无需提供；2.本期6套在线监测装置要求需按避雷器厂家和IED厂家产品接口要求实现数据采集和传输；3.本次为6台避雷器，对应提供6台避雷器监测装置；4.不需监测阻性电流，仅监测全电流和放电次数
11 | 1 | 电建公司 | 河南省电力公司本部 | 驻马店220千伏正阳输变电工程 | 220kV | 智能变电站状态监测,避雷器在线监测 | 智能变电站状态监测-监测对象:避雷器在线监测 | 套 | 1 | 请确定避雷器的数量是6个还是6组（1组三相）？避雷器监测装置处写明“仅监测泄漏电流和放电次数”，但后面又有3台母线电压取样装置，请确认是否需要提供母线电压取样装置？ | 1、本次需要监测的避雷器的数量为6只（2组，每组三相）。 2、避雷器阻性电流监测不做要求；母线电压取样装置按协议要求提供；需要监测的避雷器对应的电压等级220kV，远期双母线，本期单母线。
11 | 1 | 电建公司 | 河南省电力公司本部 | 濮阳220千伏台前输变电工程 | 220kV | 智能变电站状态监测,避雷器在线监测 | 智能变电站状态监测-监测对象:避雷器在线监测 | 套 | 1 | 请确定避雷器的数量是6个还是6组（1组三相）？ | 避雷器数量为6个共2组。
9 | 1 | 商丘 | 河南省电力公司商丘市郊区供电公司 | 商丘2013年第一批配电网10千伏及以下建设工程项目（郊区） | 10kV | 电能量计量采集系统（厂站端）,AC35kV | 电能量计量采集系统（厂站端）-电压等级:AC35kV | 套 | 2 | 该项目对应的技术规范编号为1703-500008932-00011，该技术规范的项目货物组件材料配置表中屏柜数量没有要求，请明确每套所需的屏柜数量是多少，是否还需要上下附件等。 | 不需要屏柜数量，就地安装，不需要上下附件。
9 | 1 | 平顶山 | 河南省电力公司平顶山市汝州市电业局 | 平顶山汝州35千伏温泉输变电工程 | 35kV | 电能量计量采集系统（厂站端）,AC35kV | 电能量计量采集系统（厂站端）,AC35kV | 套 | 1 | 货物清单中该项目对应的技术规范编号为 1799-500008932-00010，该规范对应的工程名称为“2013年配(农)网设备材料第一批协议库存”，与货物清单上项目名称不一致，请确认是否严格按照技术规范编号来应答。 | 以技术规范书为准。
9 | 1 | 平顶山 | 河南省电力公司平顶山市汝州市电业局 | 平顶山汝州35千伏温泉输变电工程 | 35kV | 电能量计量采集系统（厂站端）,AC35kV | 电能量计量采集系统（厂站端）,AC35kV | 套 | 1 | 货物清单中该项目对应的技术规范编号为 1799-500008932-00010，该技术规范下项目货物组件材料配置表中没有明确终端、屏柜以及上下附件的数量，请明确。 | 终端1台，屏柜0面。
25 | 1 | 电力试验研究院 | 河南省电力公司电力试验研究院 | L12102 直流换流站专用测试设备 |  | 网络测试仪 | 网络测试仪 | 只 | 1 | 进行以太网七层测试、RFC2544测试、以及网络设备、保护、测控、计量、网络记录、时间同步系统，智能终端等IED设备在不同网络负载工况下的行为和指标？ | 无问题，请仔细阅读技术规范书。
25 | 1 | 信通公司 | 河南省电力公司本部 | 国网河南信通公司光缆定位普查仪购置 | 无 | 光纤识别器 | 光纤识别器 | 台 | 1 | 标书写的内容是光源并非光纤识别仪（里面提到了光源最大输出功率，光纤识别仪并没有这个指标），请明确，谢谢 | 回复：光纤识别器作用为光缆定位及寻缆，仪表发光利用光的干扰进行定位，有光源最大输出功率的指标。