第一标段：汝南县第二污水处理厂工程设备

技术规格要求

汝南县住房和城乡建设局

二０一三年十月

一、总则

- 1. 供货商的工作内容

供货商的工作内容包括制造、供应、现场交货、指导安装、调试、投产运行、缺陷责任期内保修及维护。

- 2. 提交资料

2.1 概述

供货商应当提供设备的运行和保养手册，手册的全部文字应当用中文，所有尺寸和单位应当采用国际单位(SI)制，并装订成册。

2.2 运行手册

污水厂运转人员所用的运行手册，应当包括下列各项内容，但并不限于以下内容：

⑴ 操作步骤。

⑵ 在运行中应采取的安全操作须知。

⑶ 基本保养常识。

⑷ 在操作过程中应当注意的“应该做”和“不该做”，不然要引发人员伤亡或影响污水厂运行的事故。

⑸ 事故发生后产生的症候，可能引起事故的原由及解除方法的分析。

运行手册应当写得简单易懂，若有可能，应当把运行手册写成表格式以便理解。

2.3 保养手册

保养手册应当包括日常维修、试验和更换部件的手续和步骤，以保证设备能正常地连续运行。同时，还应提供一张备件清单和完整的制造商和供应商的名称表，表的内容主要包括供应商的地址、电话号码、邮政编码。

- 3. 统一要求

本节是在机械设备的技术总体原则方面对供货商提出相应的要求。本要求将连同各类机械设备的特殊技术要求一起表明对拟订货机械设备的最低要求。

3.1除非有其它要求，本节所述的所有的机械设备应是成套的，供货商必须保证机械设备在满足规定的使用条件下，高效、安全、稳定、连续地运转。供货商提供的机械设备、附件及备件等应为最新生产、没使用过的产品。

供货商应注意的是：所有设备在安装时，买方不再提供任何附件和配件。

3.2 齿轮与轴承

所有的齿轮与轴承的设计使用寿命为100，000小时以上，其额定值至少为工作负荷的125%。设备无故障运行时间不少于8000小时，整机使用寿命不少于15年。

3.3 防腐蚀性与抗老化

浸没在水下的设备的活动部分及表面，如销、栓与心轴等，应是抗腐蚀的；保证水面上的部件不会由于暴露在日光下或任何其它原因引起老化。

当规定中注明材质使用“不锈钢”时，它应具有不低于英国标准BS970第四部分规定的抗大气腐蚀的能力。

⑴ 水、污水(包括含氯污水或其他水)为316S12级种类奥氏体钢。

⑵ 大气中为304S15级奥氏体钢。

这种类型的不锈钢在焊接时应不产生晶格腐蚀。应特别注意当两种抗腐蚀的金属相接触时，须防止它们相互侵蚀而粘附。应选择合适的有相应硬度和粗糙度适当的材料以及使用润滑剂来防止粘附。

使用“铸铁”时，应具有GG25以上机械特性。

使用“工程塑料”时应采用ABS。

指定或使用青铜时，必须用不含锌的青铜。

应防止由于二种电位接近的金属接合而引起的腐蚀，当必须使用不同金属并须相互接触时，则应作那样的选择以使双金属的腐蚀越低越好。必要时应使用橡胶或其它被批准的绝缘材料。

3.4 振动与噪声

当设备在操纵运行时应没有过分的振动和只具有最少的噪音。旋转部件应是平衡的，以使它在各种不同操作速度进行运转时，以及达到最大的负荷时均不应由于失去平衡而产生振动。

对运行发出较高噪声的设备应装消音器或隔音罩以使设备在运转时不至于在离其一米的圆周处产生超过85分贝的噪声。

3.5  防尘

凡能被灰尘或水所磨损或损坏的那些部件应使用防尘罩或防水罩封闭。

3.6  齿轮传动与齿轮箱

⑴ 所有的齿轮传动均应符合ISO、DIN的标准，服务系数不低于2.0。

齿轮箱的所有接缝处须密封可靠，以防止水与灰尘的进入和润滑剂的外流。

齿轮传动部件应易于拆装，便于检查和维修。

⑵ 齿轮箱

应采用防腐油漆。

3.7 减速机

(1)除非另有规定，减速机的服务系数不得低于2.0。

(2)减速机轴承寿命不少于10万小时。

(3)减速机表面防护应能长期适应于各种气候条件和减速机的最大温升要求。

(4)除非另有规定，电动机与减速机宜直联方式。

3.8 润滑

除非另有规定，设备的润滑系统不应频繁地要求加注润滑剂。在开机和停机时不需要加注，且不存在浪费润滑剂的现象。

供货商应提供一定数量的润滑剂，保证设备在安装、试运行阶段使用（至最后验收）。

供货商应保证采用的润滑剂在中国大陆能买到等价的相同质量的产品。特殊润滑剂应保证两年的备用量，并单独报价。

3.9 备品备件

所有备品备件都要进行防腐处理或仔细包装，要满足在高温、高湿环境中长期贮存的要求。在包装外面用中英文注明备件名称和编号，以便在不打开包装的情况下辩认备件。

3.10 专用工具

若设备的安装和检修需要专用工具的话，同规格设备供货商应提供一套完整的专用工具，应保证买方在安装和检修时不再需要任何额外的专用工具，所有工具要保证最好的质量。

每套工具应整齐放置在为此而设计的喷漆铁制工具箱中，箱外说明所有工具名称。此外，还需附带一份所有工具的使用说明书。

3.11  铭牌、标志与电路原理牌

所有的其它设备均应具有一个金属的铭牌板，用认可的方式固定，以中文把制造商的名称以及设备主要工作性能（如输出功率、制造日期等）清楚地表明在上面。

所有的绝缘器、起动装置、开关或保险熔丝以及其它电气设备应清楚地加以标明，以示该单元的功能，而在单相设备的情况时，则表明该设备是连接到那一相的。

在警告标志上的字样应以“危险”二字开始，并以红底白字书写。

3.12  所有工艺设备的电控箱柜均由厂家自带。

3.13  所有工艺设备的室外现场控制箱均为防风雨户外型。

现场控制箱室外防护等级IP54，设置遮阳罩。箱内设有电气保护元器件（短路、过载等保护；潜水泵需有超温泄露等保护）、断路器、接触器、热继电器和其他二次元件。断路器选用CM1系列，二次元件选用国内著名品牌。

30KW及以上电机设软启动器启动，装于现场箱内。

变频器柜设于变配电所内，现场设有现场按钮箱。变频器柜设有快熔保护，输入、输出滤波器，应满足变频器柜至电机距离130米抗干扰要求，并考虑变频器通风散热措施。

现场箱盘面设有急停按钮，“远控/就地”转换开关，开关置于“远控”时，由远方PLC自动控制电机开停；设置运行，停止控制按钮和指示灯及故障、电源指示灯；具有将电机运行、停止、故障信号传送至PLC的功能。

提供电气一次、二次图，端子图，盘面图。

随箱提供安装支架，底座等安装件，并做防腐处理。

- 4. 技术要求

※4.1 本项目施工图已经完成，供货商在中标后应根据施工图进行设备的制作和安装，对施工图纸理解有误所造成的损失由供货商承担。如对施工图有疑问，应及时向业主和设计院提出，不经业主和设计院同意，不得擅自变更设备。

※4.2潜水推流器、倒伞曝气机、滤池设备等成套设备均为功能性招标，设备供货商需对其设备达到的水力条件、出水水质等负全责。

※4.3 供货商不仅应提供所投报设备的完整形式，还应详细叙述其性能特点，并列出其各部件的材质、规格型号、性能、重要等技术参数，并在报价表中按完整的形式报价。

※4.4 除了供货商所制造的设备，供货商集成外配的其他主要设备，必须注明其产地及生产厂家，取得制造厂家的授权，但供货商应对质量负完全责任。

4.5 材料和设备均应有较长的使用期，并应适应于长期的每天二十四小时连续运转，且只须进行最少量的综合维修，供货商可以用类似设备的使用记录或用广泛的测试记录来证明。

4.6 常规的维护和修理尽可能的不要求技术高的人员来服务。

4.7 除去易耗件如密封等正常情况就需要很频繁的更换外，凡是须经受磨耗的无论哪一咱部件，从新产品开始使用到需予以更换，或需予以修理时该产品连续正常运的使用寿命不应少于三年，而当必须进行总体拆卸来更换某一部件时，该部件的使用寿命应不少于十年。所有齿轮与轴承的设计使用命为100000小时，其值至少为工作负荷的125%。

4.8 浸没在水下设备的活动部分表面，如销、栓与心轴等，应是抗腐损的。直接与各种化学制品接触的部件应具有对这些化学制品有完全的抗腐蚀与抗磨损的能力，并能呆证这些部件不会由于时间的逝、暴露在日光下任何其它原因引起老化。

4.9所有机械设备，必须配备现场控制箱及PLC接口，确保输出4~20mA的信号。

4.10 设备所配套的电控柜、就地控制箱必须与所控设备良好匹配，要求质量优制秀;满足自动控制PLC的接口，同时列出所有控制功能。

4.11供货方所供设备及部件不准有贴牌，以次充优，假冒伪劣现象发生，如有发生业主有该设备和相关部分的双倍索赔权及连带费用索赔。

4.12当认为招标文件中各部分不一致的，供货商请将各部分之间所有矛盾之处以书面方式通知招标人，以便招标人予以澄清。

4.13业主认为有必要时，有权查看供货方与配套厂商的供货合同；或派人到乙方生产地考察和验货。供货方对业主的行为应给予支持和配合。

4.14 供货方货物到达现场后，至安装验收止，供货方对设备物品安全负责。

4.15 供货方安装完成后，如在60日内因乙方原因设备调试不能达到使用要求时，业主有部分或全额（合同价）退货权。

4.16 供货方所供设备不得对业主有技术秘密（使用、维护、升级）。

※4.17不经业主和监理允许，供货方不得擅自变更设备的产地。

## 二、氧化沟设备技术要求

- （一）倒伞曝气机

1.总述

1.1 用途

倒伞曝气机安装在氧化沟内，用于向污水中输送氧气及推动沟内液体的流动。

※氧化沟设备的供货商必须出具保证设备充氧效率≥2.1KgO2/Kw.h（输入功率计）和保证池底流速不小于0.3 m/s的证明。氧化沟施工图已经完成，供货商应根据氧化沟的沟道布置、设计水深对其所供设备的曝气、推流能力和设备的安装位置等进行复核，并出具出水水质担保证明。

1.2 设计参数

1.2.1 规模： 1.5万吨/日。

1.2.2 设计进、出水水质如下：

| 项目 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水指标(mg/l) | 320 | 150 | 200 | 30 | 42 | 4 |
| 出水指标mg/l) | 50 | 10 | 10 | 5（8） | 15 | 0.5 |

1.3 供货范围

每台倒伞型表曝机应包括电机、联轴器、减速机，安装平台、叶轮轴及与减速机连接装置、倒伞形叶轮、现场按钮箱组成。倒伞形表曝机的电动机和减速机应安装在曝气池混凝土工作平台上，倒伞形表曝机的结构和性能必须适合于曝气池型特点，在正常负载条件下，保证每天24小时连续运转，包括倒伞型表曝机设备安全、可靠运行所必须的附件。

1.4 供货商的供货经验要求：

卖方应有生产、制造此次投标设备5年以上的经验，并有不少于5个同工艺、不小于1.5万吨/日城市污水处理厂提供同类设备，同时有3年以上成功运行倒伞型表曝机的工程记录。

1.5 专利：

卖方应对本技术规定提供的机械设备、电控设备和工艺方面的一切专利费和执照费承担责任，并且负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于执照费、文字、商标和技术专利侵权引起的法律申诉；或者由使用工艺结构特征和设备所引起的法律裁决、诉讼和费用均与业主无关。

1.6 工作条件

· 工作场所                     室外

· 环境温度计   　　　　　　　　-20℃～50℃

· 介质温度计                   0℃～40℃

· 水中PH值                    6—9

· 工作制                       24h/d

· 介质中SS浓度                2000~8000mg/1

· 叶轮直径                      D= 2800 mm；

· 动力效率                      ≥2.1KgO2/Kw.h（输入功率计）；

· 安装方式                     立式安装；

· 氧化沟数量                   2座

· 每座氧化沟沟道数量           4道

· 氧化沟沟道宽度               7米

· 氧化沟有效水深               4.2米

· 氧化沟直线段长度             20.0米

· 氧化沟各部位详细尺寸见施工图

1.7 提交资料

供货商必须提供以下资料（但不限于这些）：

· 所有设备及装置、仪表的主要技术参数、技术性能、规格等的描述。

※·供货商应提供氧化沟系统出水水质担保证明。

※·鉴于表曝机为系统重要核心设备，供货商应提供由独立的测试/研究机构出具的表曝机氧转移效率 (2.1kgO2/kWh) 测试结果证明，以证实其性能能够满足本项目的要求。

※·供货商须对氧化沟沟形布置及设计进行水力校核，提供表曝机、推进器在各种运行组合情况下(启/停台数，表曝机曝气叶轮转速、浸没水深及高/低速运转的不同组合条件等)的沟道中的断面平均流速及水流速度的分布情况，以确保所提供设备与氧化沟沟形(断面尺寸、导流墙设置等)的匹配，达到在整个氧化沟沿全程各断面的平均流速不低于0.3 m/s的要求。

· 工艺流程设置图(.DWG)

· 氧化沟系统工艺图

· 所提供设备及仪表的布置及安装图

· 就地按钮箱电气原理图

· 所供设备的控制原理图

※·供货商须对处理系统(氧化沟)的自控部分进行设计并配合全厂自控系统集成商实现该控制系统和全厂控制系统的无缝衔接。自控系统的设计应保证：

a. 实现系统中各设备的自动运行（现场设备可以手动和远控两种方式进行控制）；

b. 曝气设备的充氧量应根据进水水质负荷的波动和其它因素的变化(如水温等)自动进行调整，从而使实际的供氧量与水质水量变化情况相适应。在保证出水水质的同时，尽可能降低能耗。

· 供货商在赢得标的并签定合同后，还需提供如下服务：

a. 设备的现场安装指导

b. 设备的调试和试运行

c. 设备安装使用手册以及氧化沟系统操作运行及维护手册

2.技术要求

· 供货商要认真分析氧化沟中的水力条件，氧化沟内曝气机与水下推流器在水力上是配套协调一致的，供货商需把水下推流器作为曝气机运行的边界条件之一。在投标文件中应书面说明曝气机与水下推流器的配套情况。

· 氧化沟工艺设备为成套设备，卖方提供的成套设备的机械和动力性能（如表曝机功率、叶轮直径、形状、转速、浸没水深等）应与系统的整体特性结合起来，保证系统的良好状态和工艺性能，从而达到要求的处理效果。同时，还要使设备动力输入与氧化沟池型匹配，确保氧化沟中正常的水力流态，保证混合液内回流的流态和流量满足工艺需要。必须避免出现某此不良状况（如由于推流不足而导至沟中出现污泥沉淀等）。

· 表曝机应有足够的搅拌和推流能力。在对污水充氧的同时，应能保持氧化沟内活性污泥呈悬浮状态。在按设计液位运转时，每台曝气机应达到要求的充氧能力及动力效率，而曝气机电机不超过其铭牌功率。

※·要求在最不利条件下，1台变频曝气机低速运行，1台恒速表曝机全速运行，潜水推进器全部停止运行的状态下，整个氧化沟内污水应满足流速不低于0.3m/s要求（以离池底300mm处为准），或者满足在恒速表曝机停止运行1台、变频表曝机低速运行、100%潜水推进器运行的状态下，整个氧化沟内污水沿全程断面内流速不低于0.3m/s要求（以离池底300mm处为准）。

· 表曝机必须能够连续每天24小时或间断工作。

· 表曝机叶轮应能保证在允许浸没水深的范围内任意一处均可正常工作。

※· 表曝机的叶轮型式为倒伞型，叶轮的设计应保证其具有足够的充氧及混合、推流的能力，表曝机的动力效率≥2.1kgo2/kw·h（标准状况，以输入功率计）。卖方应提供专门的测试机构出具的表曝机氧转移效率（kgo2/kw·h）测试结果证明，以证实其性能能够满足本项目的要求。

· 表曝机浸没水深由供货商根据其设计计算确定提供，并考虑采取必要措施，保证由于流量变化造成氧化沟内水位波动时，不会对设备运行和处理工艺造成影响。叶轮允许的浸没深度调整范围≥300mm。

· 当变频表曝机在低速状态下运行时，应能保证具有足够的推流动力；同时还可有效地降低运行电流，实现高效节能。

3、设备主要部件要求（不限于此）

3.1电动机

电动机采用立式安装，通过联轴器与减速机连接，采用户外防护型, 应设有过载和过热保护。必须选用中国名牌产品,符合IEC/或GB标准,具有适应污水处理厂户外和长期运行的要求;

防护等级:IP55;

绝缘等级:F级

工作电压:380V

频    率:50Hz

安装方式:立式。

3.2减速机

3.2.1应采用硬齿面平行轴斜齿轮的减速机。服务系数≥2.5，传动效率不低于96%，噪声低于85dB（A）;设计使用寿命≥100000h。减速机应可正反两个方向旋转。

3.2.2减速机箱体采用优质铸铁材质铸造成型,在机加工前必须进行人工时效处理;外表处理采用清砂、喷丸除锈和无污染水漆处理。

3.2.3齿轮采用优质合金钢材质,经金加工，渗碳淬火处理，齿面磨削等工艺制成，齿面硬度HRC58～62，齿轮制造精度按照国家标准GB/T10095-2001。精度等级≥6级，齿轮金相组织检验执行JB16731汽车齿轮金相组织的检验规定。

3.2.4减速机在运行时,必须有充分润滑系统；润滑系统采用油泵供油，强制循环润滑与飞溅润滑相结合，润滑冷却效果好；结构安全可靠，维修方便。减速机设有油标尺，可以通过油标尺来确定油位高低，通过排油嘴可方便地更换润滑油。为了减少设备的故障点，电动油泵强制润滑的方式将不被接受。

※3.2.5减速机低速输出轴的密封应确保在密封圈的使用寿命内无渗油现象，如在密封圈的正常使用寿命内，发生渗油或漏油现象，导致设备停产检修，由此发生的所有费用均应由卖方负担。

3.2.6 浸没式机油加热器（供货商如能确保减速机在冬季长时间停机后，仍能正常启动和运行的话，也可不带）

3.2.7减速机选用的轴承,必须是国内知名品牌产品；密封件采用高质量的唇形油封，材质为丁腈橡胶。

3.2.8减速机与叶轮轴系统连接应通过减速机下面的安装平台、便于拆卸、能较好地吸收动力传递中所产生的震动和噪音的结构。

※3.2.9为了保证整机出厂质量，减速机和叶轮必须为同一厂家生产，制造商必须具有整机出厂前负载测试的条件。

3.3安装平台及叶轮轴

安装平台主要用于固定减速机，叶轮轴与减速机采用浮轴式结构；立轴采用优质合金钢；轴承应选用知名品牌产品;轮轴的设计应能使叶轮承受水的冲击力。

· 叶轮轴设计应能避免叶轮轴工作时的弯曲所引起的叶轮旋转产生的振动和噪声。

· 除输出轴系统外的所有轴承应能连续运行，其寿命不少于10万小时。

3.4倒伞形叶轮

※3.4.1倒伞形叶轮应具有最佳的传氧效果和混合性能。叶轮应为倒伞状，叶轮应不受纤维状物的缠绕;叶轮本体设计必须在最大工作负载下，具有足够的强度和刚度。叶轮须与减速机为同一制造商的产品。

3.4.2 倒伞形叶轮采用整体结构，在工厂内制作成型，制作叶轮的钢板采用Q235－A材质；

※3.4.3叶轮与立轴在工厂焊接一体，由于运输不便导致变形，将不被接受。

3.5现场按钮箱（1控1）

3.5.1 现场按钮箱应符合IEC的要求设计。

3.5.2 按钮箱上设有：转换开关、急停开关，开、停按钮，电源指示灯，开、停指示灯，故障指示灯，配套提供现场接线端子箱。

3.5.3 提供相应原理及接线图、盘面布置图、端子图、元件配置表和安装图。

3.5.4 现场按钮箱为户外型，防护等级IP55，材料为不锈钢304。

3.5.5 配有遮阳罩，配有安装支架、底座等所有箱体现场安装材料。

4.检验

· 安装后，应按技术要求进行检验，保证其允差值符合规定的指标。

· 应检查和加注润滑油脂。

· 所有表曝机在安装、调试合格后，应进行性能测试，以验证表曝机的正常操作能力。其主要内容有初步测试和验证测试，初步测试在无水条件下（即空载）进行启动和停机，以验证其操作和运行的稳定性；验证测试将在氧化沟内充水至叶片要求的浸没深度后进行，以测定其转速、功率和充氧能力等，时间不少于72小时。

5.主要材质

曝气叶轮               优质碳钢带加强防腐涂层

主  轴                 特殊铸钢带环氧树脂涂层

减速箱齿轮和轴         优质合金钢

减速机箱体             优质铸铁

紧固件                 高强度螺栓

- （二）潜水推进器和搅拌器

1.总述

为保证氧化沟水质均匀，又不使其沉淀，在前缺氧段、厌氧段设潜水推进器，推进器的运转由PLC控制。为保证贮泥池污泥不会沉淀，在贮泥池设潜水搅拌器，搅拌器的运转由PLC控制。潜水推流器的作用是使得沟道内的污水流速不得小于0.3m/s，不会发生污泥沉积现象。搅拌器的作用除起到使池中污水称悬浮状态还要起到水流的推进作用，即应在池底的横向、竖向产生扰动，使池内混合液充分混合，避免沉淀和死角。

※供货商提供配置的搅拌推进器台数及搅拌功率必须保证池内任一点水流速度要求不小于0.3m/s，并提供书面证明。

※供货商提供配置的搅拌器台数及搅拌功率必须保证池内废水及污泥称悬浮状态，不得沉淀，并提供书面证明。

氧化沟是整个生物处理流程中最重要的处理单元，通过利用氧化沟中大量繁殖的微生物对污水中的有机物进行降解，对有机氮和氨氮进行完全硝化和部分反硝化去除污水中的氨氮和TN，并通过厌氧/好氧交替方式以去除污水中的磷。

厌氧段采用可超越的方式，可以根据水质和季节的变化调整运行工况，使整个生物处理系统随着季节和水质的变化都能保证处在最佳的运行状态。

缺氧段内由好氧段回流的硝化液与自厌氧段或配水井来的泥水混合液进行反硝化，去除总氮，采用循环沟道进行完全混合。

好氧段采用卡鲁塞尔氧化沟的形式，曝气设备采用推流式曝气机，使进水中的有机物进行降解，并对有机氮和氨氮进行完全硝化。

2.供货范围

·12套装配完整的低速潜水推流器，1套装配完成的高速潜水搅拌器。包括：桨片；驱动装置；供提升用的导杆、提升装置；所有安装必须的连接件、紧固件。应保证设备安装时不另外需要配件。

·配套附件包括所有连接件和地脚螺栓等，包括现场控制箱及连接电缆（1控1）。

·随机专用工具、安装调试、维修使用手册。

供货商需要根据设计图纸进行校核设计选型，包括推进器和搅拌器安装的位置、台数、单台设备参数等。供货商一旦中标，供货商必须对投标方案的技术可行性与设计院沟通，并须保证所选方案能够保证达到工艺要求。

3.经验及资格

设备生产商应具有生产制造该设备的历史5年以上；所供产品经过实际运行，用户反应良好；在近3年内参加过5座1.5万吨/日以上的污水处理厂的同类型产品实际供货；并提供相应的用户证明及合同原件。

4.设计参数：

氧化沟     2座

单池设计参数如下：

A.氧化沟（尺寸详见施工图纸）

单池池容：4290m3

有效水深：4.2m

沟道宽度7.0m

介质温度：0~40℃

PH：6～9

混合液浓度：2000～8000mg/L

潜水推进器：单池2台，共4台

叶轮直径：1800mm

单台轴功率：N=5.5KW

搅拌器转速：＜55rpm

电压：380V/50Hz

防护等级：IP68

绝缘等级：F

※池内任何一点流速不小于：0.3m/s

B.缺氧段（尺寸详见施工图纸）

单池池容：1422m3

有效水深：4.5m

沟道宽度6.0m

介质温度：0~40℃

PH：6～9

混合液浓度：2000～8000mg/L

潜水推进器：单池2台，共4台

叶轮直径：1800mm

单台轴功率：N=4.0KW

搅拌器转速：＜55rpm

电压：380V/50Hz

防护等级：IP68

绝缘等级：F

※池内任何一点流速不小于：0.3m/s

C.厌氧段（尺寸详见施工图纸）

单池池容：762m3

有效水深：4.6m

沟道宽度：3.0m

介质温度：0~40℃

PH：6～9

混合液浓度：2000～8000mg/L

潜水推进器：单池2台，共4台

叶轮直径：1400mm

单台轴功率：N=3.0KW

搅拌器转速：＜55rpm

电压：380V/50Hz

防护等级：IP68

绝缘等级：F

※池内任何一点流速不小于：0.3m/s

D. 贮泥池  1座

平面尺寸：8mx7m

水深：0.8m-5.8m

池深：6.5m

池容： 325m3

介质温度：0~40℃

PH：5～9

混合液浓度：4000～12000mg/L

潜水搅拌器：1台

单台轴功率：N=3.0KW

搅拌器转速： ≤960rpm

电压：380V/50Hz

防护等级：IP68

绝缘等级：F

※污泥不沉积。

5.设备的技术要求

推流器和搅拌器应该在全浸没条件下连续工作。同时应能适应连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行的工作状况。

每台推流器或搅拌器应配备不锈钢导向杆和不锈钢提升链，使之自由升降及转向。

推进器和搅拌器可上下升降、移动方便。检查或维修无需人员进入池内。滑行杆支架作为推进器或搅拌器的整体部件之一。推进器或搅拌器全部的重量受力在两个或一个支架上，并且这个支架必须能承受推进器或搅拌器形成的推力。

※推流器、搅拌器、电机和电缆及附件必须能在20m淹深下连续使用不失去防水性能，无泄漏损失（符合IP68防护等级）。

每台推进器或搅拌器应整体设计，封闭式连接，潜水型。桨叶采用无阻塞形式，推进器或搅拌器所有的组件包括电机可在水下连续运转。与液体接触的搅拌器主要构件应是不锈钢AISI316（不包括叶轮）。所有外露的螺母、螺栓、垫片均为不锈钢AISI316。

5.1冷却系统

电机应能被周围搅拌介质充分冷却。

5.2电缆进线密封

为保护电机，避免外部物质通过搅拌器顶端进入，电缆进线密封必须保证防水和潜水密封。

5.2轴承

推进器或搅拌器和电机的轴应是连续无间断的轴，轴应在油脂润滑的免维护的轴承上运转。所有轴承的设计寿命最小为100,000h。

5.4机械密封

机械密封都应为高耐磨性和防腐性能碳化钨或碳化硅密封环。机械密封的使用寿命不低于25,000h。

5.5搅拌器轴

轴的材质应不低于不锈钢AISI 316。

5.6螺旋桨

应进行动平衡试验。

5.7电机

推进器和搅拌器的电机应是防水压力密封的鼠笼式感应电机。定子绕组和定子进线的绝缘等级为F级。每小时可起动15次以上。电机和搅拌器应是同一家生产商提供。应提供一份能显示转矩、电流、功率因数、输入/输出功率和效率的性能表。该性能表还应包含起动和零负荷特性的数据。

1）保护

电机应有过电流、欠电压、过热、渗漏、缺相短路等保护装置。

2）可选保护

水泄漏传感器：探测变速箱及定子室中的水。当水泄漏传感器动作时，使得电机停止并报警。选用的监控保护，制造商应提供可装在电控柜中的监控继电器，应采用市面上能随时采购并更新的继电器。

5.8推进器和搅拌器的提升支架

推进器和搅拌器应包括支架和起吊悬臂。支架可在水平方向调整。起吊葫芦内需配置制动装置。吊链、螺栓、螺母、垫片、旋转操作手柄和化学地脚螺栓等均应被成套供应。

6.推进器、搅拌器的电气、自控要求

现场控制箱应具有下述功能：运行指示灯，启、停控制按钮，手动/自动转换开关，紧急停车按钮，故障指示灯(渗漏、过热、过载等)。内设有所有电气保护元件，包括断路器、接触器、热继电器、熔断器等一次元件和继电器等二次元件，箱盘面上设有转换开关、急停开关、开停按钮、电源指示灯、故障指示灯等，并将运行/停止，故障、现场/自动等信号传至PLC，并可由PLC自动控制设备运行。

现场按钮箱为户外型，防护等级IP55，材料为不锈钢304，应配有遮阳罩，安装支架、底座等所有箱体现场安装材料。配套提供控制箱至电机电缆和现场接线端子箱。

箱内元器件须是国内外知名品牌，使用寿命与相应工艺设备相同。

提供相应原理及接线图、盘面布置图、端子图、元件配置表和安装图。

7.制造商的保证

制造商必须保证搅拌推进器或搅拌器在池中不同工况条件下，长期连续运行不发生超载停机的现象。

※电机和搅拌推进器成套设备必须是同一家制造商提供。

· 安装后，应按技术要求进行检验，保证其允差值符合规定的指标。

· 应检查和加注润滑油脂。

· 空载运行2小时，应传动平稳，无异常噪音，过载装置动作灵敏可靠。

· 卖方应负责设备安装后的性能测试，以验证各设备的性能要求和设备运行的稳定性，测试时间不得小于72小时。

8.主要材质

8.1潜水推进器

叶轮	       玻璃纤维加固聚氨脂

轴	          ASTM420不锈钢

电机壳体	   GG25铸铁

机械密封  	耐腐蚀烧结碳化钨/或耐腐蚀烧结碳化硅

导杆	       ASTN304不锈钢

起吊支架	   ASTM304不锈钢

提升吊链绳	ASTM304不锈钢

紧固件	       ASTM321不锈钢

8.2 高速潜水搅拌器材质

叶轮	           ASTM316L不锈钢

轴	              ASTM420不锈钢

齿轮箱体	       GG25铸铁

电机壳体	       GG25铸铁

机械密封	       耐腐蚀烧结碳化钨/或耐腐蚀烧结碳化硅

导杆	          ASTN304不锈钢

起吊支架	       ASTM304不锈钢

提升吊链绳	   ASTM304不锈钢

紧固件	          ASTM321不锈钢

9.推进器、搅拌器备品备件清单

各型号设备分别提供一台设备下列备件：

| - 序号 | - 备件名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 密封环 | - 个 | - 1 |  |
| - 2 | - 叶轮 | - 个 | - 1 |  |
| - 3 | - 机械密封 | - 套 | - 1 | - 根据单体设备机封数量提供 |
| - 4 | - O型圈 | - 套 | - 3 |  |
| - 5 | - 轴承 | - 套 | - 1 | - 根据单体设备轴承数量提供 |
| - 6 | - 磨损环 | - 个 | - 1 |  |

- （三）电动调节堰门

1、总述

1.1设备用途

电动调节堰安装在氧化沟出水口处，用于控制污水的排放和氧化沟的水位调节。

1.2供货范围

2套装配完整的电动翻转式可调节堰门，包括电机、蜗轮螺杆驱动装置、连杆、滑板、堰门体、密封橡胶板、支架等。

配套附件包括现场控制箱（1控1），所有连接件和地脚螺栓等。

随机专用工具、安装调试、维修使用手册。

2、设备性能要求

2.1工作条件

安装地点                 室外

环境温度                 -20℃~50℃

介质温度                 0~40

工作制                   24小时/天

2.2技术参数

出水渠道宽度             3200mm

单台有效堰长             3000mm

可调范围                 0~300mm

堰调节速度               2.3mm/s

电机                     功率0.55kw、电源380V、50Hz、

防护等级IP55、绝缘等级F

2.3技术要求

·可调堰门的设计、制造和安装应保证满足买方的使用要求，有高度的工作可靠性，尽可能少的维修工作量。

·可调堰的结构型式为电动翻转式，由驱动器驱动，通过螺杆的升降及连杆机构的作用使堰板翻转，以此来调节堰口的高度。

·堰板、堰框按最大工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数大于5，挠度应不大于构件长度的1/500。

·螺杆的传动螺纹应为梯形，闸杆应按最大工作开闭力设计。其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数大于5。

·装配中所有的螺钉、螺栓等紧固件及销轴等应按最大开闭力设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数大于5。

·可调堰应具有良好的密封性，密封橡胶应适用于在所给定的工况下长期使用，并应具有良好的耐磨性和抗老化性。

·驱动装置具有手动、电动功能，两种功能灵敏可靠。

·堰口全长水平度应不大于0.05/1000mm。

·限位开关和扭矩开关要绝对可靠，其动作数值应可调。开度指示仪为百分比刻度，并能输出4~20mA的开度信号。

·手轮上应清楚地标明开闭方向，人工操作力应不大于15kg。

·驱动装置应设有防护罩，其结构型式便于维修检查，并满足室外安装的需要。

·设备驱动装置（包括电机和蜗轮螺杆装置）采用国内外知名品牌产品。

·电机采用鼠笼式全封闭电机，其所有结合面的密封处不得有渗漏。结构型式应便于检修，并能满足室外安装的需要。

·电机安全系数不小于1.15，具有过热保护功能，能满足全天候运行。

·应有现场控制箱。其主要功能有：升、降、停控制按钮，全开、全关、过力矩指标灯，手动/自动转换开关，开度指示器，4~20mA开度变送器，紧急停车按钮及相应的PLC接口。

·现场按钮箱内设有所有电气保护元件，包括断路器、接触器、热继电器、熔断器等一次元件和继电器、电流表等二次元件，箱盘面上设有转换开关、急停开关、开停按钮、电源指示灯、故障指示灯等，并将运行/停止，故障、现场/自动等信号传至PLC，并可由PLC自动控制设备运行。

·现场控制箱防护等级IP55，配有遮阳罩，配有安装支架、底座等所有箱体现场安装材料。

·箱内元器件须是国内外知名品牌，使用寿命与相应工艺设备相同。

·提供相应原理及接线图、盘面布置图、端子图、元件配置表和安装图。

2.4主要零部件材质

堰板：								不锈钢304

堰门体：							不锈钢304

螺杆：								不锈钢316

滑板：								不锈钢304

连杆：								不锈钢316

轴：								不锈钢316

支架：								不锈钢304

所有连接附件、螺栓等紧固件：	不锈钢304

- （四）内回流调节堰门

1、总述

1.1设备用途

承包商应根据工艺要求，确定所需的最大混合液内回流流量并配置相应的内回流控制门，以满足反硝化工艺对混合液内回流的需要。并须配备操作手轮、底部轴承、基础螺栓等安全、有效及可靠运行所需的附件。

1.2供货范围

·2套装配完整的内回流控制门，包括门体、操作手轮调节装置等。

·内回流洞口尺寸BXH=1200mmX1800mm

·配套附件包括所有连接件和地脚螺栓等。

·随机专用工具、安装调试、维修使用手册。

2、技术要求

内回流控制门为手动操作，浸没安装于曝气区与前置反硝化区之间的内回流通道上。控制门上沿与水面平齐，其顶部装设露出水面的鳍形指示器，以便于观察掌握控制门开度。

内回流控制门采用手轮调节，通过设置于门体正中的垂直中心转轴带动门体旋转，以根据工艺要求和运行状况控制氧化沟至前置反硝化区之间的内回流量。

控制门包括门体、中心转轴、支承(底部轴承)、手轮调节装置(减速器)以及安装所需的固定支撑件。

控制门的调节应轻便自如，由单人即可进行操作。

门体应至少由两层厚度不小于3mmSS304不锈钢板铆接而成，固定在位于整个门体中间的/与水面垂直的中心转轴上。门体中间应带有加强筋以保证足够的强度；

门体中心转轴采用SS304不锈钢制作，下端与安装于曝气区与前置反硝化区间隔墙顶部的轴承相连接，上端与减速器输出轴相连。中心转轴应可旋转至任一角度；

池底轴承为止推定位轴承，支撑全部门体的重量。该轴承为水下密封型，可保证中心转轴的顺畅转动；

中心转轴与减速器输出轴通过套筒与键连接，便于拆卸与组装。

手轮调节装置减速器应为重负荷结构免维护设计，全封闭铸铁外壳，采用适当的密封保护机箱内部；

机箱采用出厂前密封油脂预润滑，防止杂物侵入；

齿轮设计应完全保证满负荷操作的需要；

手轮调节装置应带有自锁机构，保证在内回流控制门调节至某一开度停止后，门体不会因水流的推力产生转动；

减速器由钢制支座支撑，支座由地脚螺栓固定在混凝土面上，且应具有恰当的高度便于操作人员握住手轮进行正反转操作。

2.1主要零部件材质

堰板：									不锈钢304

堰门体：								不锈钢304

螺杆：									不锈钢304

滑板：									不锈钢304

连杆：									不锈钢304

轴：									不锈钢304

支架：									碳钢镀锌

所有连接附件、螺栓等紧固件：		不锈钢304

## 三、闸门类设备技术要求

- （一）插板闸门

1.供货范围

供货商提供插板闸门包括：

· 整机：含门框、门体、密封面、吊耳、楔块、楔座、轴导架（丝杆长度超过3.0m时才配套）

· 传动丝杆组合

· 启闭机

· 所有连接螺栓、地脚螺栓

· 备品备件、专用工具

· 其它

2.技术参数

闸门渗漏量：当正向承压应≤0.72L/h.m，当反向承压应≤1.25L/h.m。

安装位置：细格栅及曝气沉砂池。

工作环境及介质：介质为城市生活原污水。

工作方式：间歇运转。

现场条件如下：

工作场所：					   室外

环境温度：					   -20℃～50℃

介质温度：					   5℃～40℃

水中PH值：					   6～9

工作制：						   24h/d

3.使用要求

※（1）必须适合于设计所留出的安装空间。

（2）采用主要标准

GB/T14173-93     平面钢闸门技术条件

JB/T9019.1-1999   螺杆式启闭机形式和基本参数

JB/T9019.2-1999   螺杆式启闭机技术条件

JB2932-86        水处理设备制造技术条件

4.结构与材料

插板闸门主要由门架、门框、门体、密封止水橡胶、丝杆、启闭装置等部件组成。

主要结构

1)门框、门架采用钢板在剪板机上下料，在折弯机上折边，在专用工作台上拼装焊接。结构牢固合理，能承受活动载荷，门框保证在受到启闭机重力和启闭力反作用力时不变形。

2)门体用钢板加工成方形板，在其迎水面用钢板焊接“井”字形加强筋。确保了门体的不变形。闸门为暗杆式启闭，在门体上部的重垂线部位设置启闭螺母，留有丝杆通道，保证闸门平稳地升降。

3)止水橡胶采用优质产品，要求弹性高，止水效果好、耐腐蚀、抗老化。用钢板压条和螺栓把止水橡胶固定在门框边上。

4)丝杆采用圆钢精加工而成，其螺纹精度达7e级标准，保证与启闭螺母的密切配合。

丝杆：起吊丝杆为暗杆式，材料为2Cr13，规格Tr36×4。

所有不锈钢表面均酸洗钝化处理。

5.主要材料

门体：304不锈钢

门框：304不锈钢

门架：304不锈钢

密封面：丁晴橡胶

丝杆：2Cr13不锈钢

传动螺母：铜合金

紧固件：316不锈钢

6.设备的可靠性及耐久性

设备无故障运行时间不少于20000小时。整机使用寿命在25年以上。

7.设备的防腐

不锈钢部件加工完后对其进行表面酸洗处理。

包装前对机加工面按GB4879标准要求做防锈处理。

运输、安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平。

- （二）铸铁镶铜闸门

1.供货范围

本工程使用的闸门有手动铸铁镶铜方形、圆形闸门。

供货商提供的铸铁镶铜闸门应为成套装置，包括门框、门体、导轨、楔紧装置、密封面、吊耳、紧固件及全部安装件；启闭机供货范围包括：装配完好的整机、含机座、电动装置（电动启闭机）、蜗轮减速箱（手动启闭机）、摇杆、启闭螺母、承重轴承、紧固件及全部安装件、丝杆、轴导架、随机备品备件（配套丝杆护罩1根）等。

2.技术参数

圆闸门的公称直径Φ，矩形闸门的宽×高（B×H），闸门中心至启闭机底座的高度，承压方向（单向、双向），安装形式（法兰式、靠壁式、附壁式），启闭机启闭力G，启动方式（手动、电动）、工作环境及介质等已在施工图中标明。

手动铸铁镶铜闸门的渗漏量：当正向承压应≤0.5L/min.m，                              当反向承压应≤0.7L/min.m。

工作方式：间歇运转。

3.使用要求

※闸门必须适合于设计所留出的安装空间。

所提供设备及设备的制造必须符合ISO、IEC、GB标准或其他等效标准，这些等效标准必须取得买方同意。如下：

CJ/T3006-92      供水排水用铸铁闸门

JB2932-86        水处理设备制造技术条件

JB/ZQ4000.2-86   切削加工件通用技术条件

JB/ZQ4000.3-86   焊接件通用技术条件

JB/ZQ4000.5-86   铸件通用技术条件

JB/ZQ4286-86     包装技术通用技术条件

GB1176          铸造铜合金技术条件

JB/ZQ4000.1-86   产品检验通用技术要求

GB1184         形状和位置公差

GB3098.6-96     不锈钢紧固件机械性能

GB/T8923-88     涂装前钢材表面锈蚀等级和除绣等级

GB/T13306-91    标牌

SL74-95         水利水电工程钢闸门设计规范

DL/T5018-94     钢闸门制造、安装及验收规范

GB50231-98      机械设备安装工程施工及验收通用规范

SZ-06-99         排水工程机电设备安装质量检验评定标准

ZBJ86001.2-89     螺杆式启闭机型号和基本参数

4.结构

闸门由启闭机带动启闭螺母转动，在梯形螺纹作用下使丝杆带动闸门门体上下运行，达到截断或疏通水流作用。

⑴门框由铸铁整体浇铸而成，门框两侧自带导槽，精加工之后作门体升降的导轨。门框平面经龙门刨及立车精加工并分别加工一道槽，以便镶入青铜密封面。

⑵门体为整体铸造的方形或圆形平板，并在迎水面自带“＃”字形的加强筋，加强筋的数量视闸门规格大小而定，门体平面精加工并带有镶铜条的槽，以便镶入青铜密封面，门体两侧精加工与门框侧槽配合，形成上下滑轨。门体上端有吊耳，门体与吊耳的两接触面精加工之后用螺栓固定。

⑶导轨用铸铁制作，导轨面加工成与门框一样的槽，并在平面上镶入青铜，减少门体上下运行时的摩擦力。导轨和门框连接的接触部位精加工，用螺栓联接，并设有定位销防止错位。

⑷楔紧装置：为达到闸门的止水效果，闸门两侧设置楔块。* 楔块用锡青铜制成，用螺栓分别与门体和门框上的楔座固定，楔座铣成长孔，便于楔块的调整。当闸门的某一处止水效果不好时可局部调整楔块，当门体未关到位时或已到位而楔块尚未楔紧时，需调整全部楔块。

⑸密封面采用铜条或铜圈分别镶入门框和门体的槽内，密封面铜条镶好之后用龙门刨铣床进行铣削，磨削加工，保证了门框和门体之间的密切配合。

⑹丝杆由圆钢制成梯形螺纹，其精度达到7e级标准，螺纹长度比门体行程高度加长200mm，闸门处于关闭位置时，螺纹超出启闭机螺母50mm，丝杆总长度超过5000mm时，需作分段加工，其接头采用圆钢加工成内圆孔，并用圆钢铰制螺栓将丝杆和接头固定。接头用固定工装加工，可与相同规格的丝杆互换配合。丝杆总长度超过4000mm时，需增设轴导架，轴导架由铸铁衬套管安装在铸铁托架上组成，铸铁托架固定在池壁上，导管与托架都可在两个方向进行调节，丝杆下部焊有圆钢销套，用销轴与门体相连。

⑺所有铸铁部件经过时效处理或高温回火处理，重要零部件采用树脂砂造型工艺。所有铸铁部件的最小厚度>20mm。

⑻门框、门体按最大工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5，挠度不大于构件长度的1/1500，导轨的拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5。

5.主要部件材质

门体、门框、导轨： HT200铸铁

楔座：             铜

密封座：           ZCuSn5Pb5Zn5锡铅青铜

启闭机支座：       HT200铸铁

传动丝杆：         2Cr13不锈钢

紧固件：           316不锈钢

6.测试、检查、验收和寿命

除应符合招标文件和合同规定的有关条款规定外，还应符合：

安装后，应按技术要求进行检验，保证其允差值符合规定的指标。

供货商应协助制造厂进行现场负载试验，在最大设计水位条件下，检验使用效果，无异常现象。

整台闸门应在工厂进行组装及试运行。

供货商应验证闸门符合规定的性能要求。

7.备品备件和专用工具

应该提供闸门5年正常运行和维护保养所需的附件、备品备件和专用工具，并应符合招标文件和合同有关条款的规定。

所提及的专用工具指设备维修保养所需的专用工具以及供货商认为有必要配套的专用工具。

供货商应按供货清单中设备分类列出附件及备件品名、数量及价格明细，以供业主选定。

- （三）手动启闭机

工作原理：启闭机通过螺母转动带动丝杆升降，从而完成闸门升降启闭。启闭装置手动操作力应<150N。

1.手摇式启闭机技术说明

手摇启闭机主要由支座、伞齿轮箱、摇把、螺母、承重轴承、丝杆护罩等部件组成。

· 主要结构

⑴支座由铸铁整体浇铸而成，显渐放式结构，强度高、稳定性好。

⑵伞齿轮箱、摇把采用树脂砂造型铸造成形，表面光滑，美观大方。

⑶大小伞齿轮采用高强度铸铁铸造，高温回火后进行精加工，其齿形采用刨齿机加工，精度高，相互啮合密切。

⑷螺母采用球铁离心浇铸而成，内部组织结构紧密，强度高，耐磨损。

⑸护罩由透明有机玻璃制成，其长度一般比闸门行程大200mm，一端密封，另一端用螺栓固定在启闭机上部电动装置上，可以有效保护丝杆螺纹免受损坏。

⑹承重轴承采用优质产品，强度高，使用寿命长。

2.手轮式启闭机技术说明

手轮启闭机主要由支座、手轮、压盖、螺母、承重轴承等部件组成。

· 主要结构

⑴支座由铸铁整体浇铸而成，显渐放式结构，强度高、稳定性好。

⑵手轮、压盖采用树脂砂造型铸造成形，表面光滑，美观大方。

⑶螺母采用球铁离心浇铸而成，内部组织结构紧密，强度高，耐磨损。

⑷承重轴承采用优质产品，强度高，使用寿命长。

3.主要部件材质：

机座： HT200铸铁

启闭螺母： ZQAL9-4铝青铜

蜗轮： QT500-5球墨铸铁或铜制（手动启闭机）

蜗杆： 45#钢调质处理（手动启闭机）

摇把： Q235A碳钢或铸铁（手动启闭机）

丝杆： 2Cr13或等同

丝杆护罩： 有机玻璃管

紧固件： 304不锈钢

## 四、污泥浓缩脱水一体机成套设备技术要求

1. 总述

1.1  设备用途及要求

污泥脱水机房成套设备对剩余污泥进行脱水以降低污泥含水率，从而减少体积便于污泥外运。

1.2  供货范围

供货商提供的污泥脱水设备组合装置及配套设备，应为成套装置，并须配备有效的安全运行所必须的附件，成套装置包括以下内容但不限于：

·带式污泥浓缩脱水一体机（含配套的钢制工作平台）

·空压机及污泥混合反应系统：

·冲洗水泵及相应的管道自动排污过滤器：

·自动配置投加絮凝剂系统（一体式加药装置、定量投药装置、加药泵、溶药搅拌器、阀门、仪表、管路、管路附件，全套投药系统的控制装置等）；

·与带式污泥浓缩脱水一体机相配套的污泥投泥泵（螺杆泵）；

·1套水平无轴螺旋输送机（长17米），1套倾斜无轴螺旋输送机（长7米）；

·脱水机房内需新增的全套管路、管件阀门、电缆、仪表及附件（室外2m以内）；

·脱水机房内需新增的所有设备的电气、仪表、控制箱等全套控制系统；

·调试期内所需的絮凝剂及润滑油；

·所有联接附件、地脚螺栓，阀门，流量计等；

·随机备品备件、专用工具。

1.3 提交资料

供货商投标时应提交以下资料：

a、设备运行的技术参数及操作规程。

b、按用户提供的污泥脱水机房设计图提交设备布置图、设备基础详图，安装维护使用说明等技术资料，并提交进行污泥脱水机房土建设计的相应设计条件。

c、设备重量

d、电气控制原理图

e、现场试验程序

2.主要设备性能要求

2.1 工作条件

安装地点:                     	污泥浓缩脱水机房内

环境温度:                     	-20℃-50℃

介质温度:                     	0℃-40℃

介质PH值:                    	6-9

工作制:                       	12h~16 h/d

2.2 主要设计参数：

干污泥量：						2440kgMLSS/d

进泥含水率：					    99.2%

污泥量：						    305m3/d

泥饼含水率：					    75%-80%

絮凝剂类型：					    阳离子聚丙烯酰胺（PAM）

絮凝剂用量：					    3-5g/kgMLSS

2.3技术要求

2.3.1概述

带式污泥浓缩压榨一体机集污泥浓缩、脱水于一体，是一种可连续运行的高效固液分离设备。适用于各种不同性质污泥的连续浓缩及脱水。使用该设备后可省去污泥浓缩池和浓缩机，且污泥停留时间短，处理效率高。

设备数量：主机（带式污泥浓缩压榨一体机）       数量：2套

配套设备：其型号、规格、数量具体参见设备清单表。

2.3.2工作原理

浓缩过程采用自由水重力过滤的形式，每机以一条滤带单独完成浓缩过程。脱水过程采用三段式压滤的形式（重力排水段、楔形预压段、高压及剪切段），每机以两条滤带完成脱水过程。

聚合物溶液首先进入管道混合器与污泥混合，然后在“水中造粒器”中絮凝成团，再输送至浓缩脱水一体机上的重力过滤区上，浓缩滤带上方交错排列的犁耙辅助排水，犁耙在污泥中犁出水道，增加自由水的排放。因此，当污泥运送到预压阶段时，大部份的自由水已从污泥中排走。

在预压阶段，压榨区下滤带与上滤带会集，将污泥夹着并渐渐将其挤压，进一步脱水。降低污泥流动性，为压榨做最后准备。

经预压后的污泥进入压力脱水段，污泥夹在上、下两滤带之间，经过若干个不同直径的辊筒进行压力脱水。辊筒直径由大逐渐变小，形成一定的压力梯度，使污泥受到的压力越来越大，污泥含水率越来越低，最后变成泥饼。排出的泥饼由刮板从脱水滤带上刮掉，然后再由输送器将泥饼转走。

三条滤带回转时会被清洗水不断冲洗，重新再生。滤液和滤带清洗水会收集于不锈钢排水盘中，然后排走。

配备自动滤带张紧系统及自动气动滤带调偏系统，以确保滤带保持适当的张紧度和自动调偏。

2.3.3 性能要求

集浓缩和压榨于一体，连续运行，处理效率高，脱水效果好。

水中造粒器，无需动力搅拌，且用药省，效果好。

滤带张紧、调偏系统采用气动装置。

为了有效延长滤带使用寿命，采用反馈式自动双向概率调偏机构。

自动清洗滤带，使其获得有效再生；特殊的喷淋管设计，有效节水。

为了能有效延长辊子及轴承座的使用寿命，增加机架的稳固性及抗变形能力，机架采用方管材料。

配备PLC控制柜，实现脱水机房内设备的联动控制。

- 2.3.4主机性能和构造

主机（带式压滤机带式污泥浓缩脱水一体机），包括下列构件:

机架

水中造粒器

重力浓缩部份

压榨脱水部份

三条滤带（一条用于污泥浓缩段，两条用于污泥脱水段）

滤带气动张紧系统

滤带自动双向概率调偏系统

卸料装置

滤带清洗系统

排水收集系统

手动调速机械驱动装置

- （1）机架

为抵御机器在装配、安装和操作时对其产生的压力，不会出现永久性变形或挠曲，机架采用方形钢管制造。

机架是焊接结构，采用适当磨削及加工焊接制成，机架采用碳钢材质，表面作防腐处理。

机架应设计合理，容易检测所有内部构件和监督脱水过程，便于常规保养、清洁及更换滤带。

- （2）水中造粒器

属于静态絮凝装置，无需动力搅拌。经造粒器反应后的污泥絮团大、强度高，且用药量省。

- （3）滤带

采用3条滤带来完成污泥浓缩压榨脱水过程，采用100%聚酯材质。滤带能够更换而无须将机架或其它压滤机部件机械拆卸。滤带使用寿命大于4000小时。

- （4）滤带概率调偏系统

在每条滤带的两侧都设有调偏气缸和调偏信号器(光电开关)。当滤带跑偏到一定距离时，调偏信号器(光电开关)自动发出信号给同侧的气缸，使气缸动作，气缸的动作会导致调偏辊筒的倾斜，调偏辊倾斜改变滤布前进时的左右滑动方向，最终修正滤带的位置。滤带调偏系统是靠气动系统自动操作的。

为防止因调偏系统失灵、滤带不能移回正常操作位置上对设备所造成的损坏，设备还提供一个跑偏安全系统。跑偏安全系统是由两个电力限位器组成(每边一个)，当其中一个被激活时，便会将整个脱水装置关闭。

- （5）卸料装置

配备三块硬聚氯乙稀材质刮板，施加于滤带的压力，可通过固定在刮板支架的可调张力来调校，将泥饼从滤带刮走。

- (6)滤带清洗系统

每条滤带配备一套滤带清洗系统。该系统在滤带卸料后返回进料部分时，对滤带进行清洗。使之再生，能够连续循环使用。为了节约用水,沉淀池出水可循环应用于滤带清洗。不锈钢304扇型喷嘴有效节水且易于快速疏通更换，需要的冲洗水压力为0.5MPa。为了避免水雾溅射，滤带清洗系统采用罩壳密封，整个清洗系统带有自清洁装置，无需拆卸即可完成。罩壳与滤带之间的密封采用橡胶板，更换方便。

- (7)滤水收集系统

不锈钢排水收集盘分布在重力过滤区、楔形低压段和压滤区，设有管道，把水引走。

- (8)接合件

螺母、螺栓和其它接合件都是不锈钢材质。

- (9)驱动辊筒及驱动装置

驱动辊筒及驱动装置有两套（浓缩机一套，电机0.55KW；脱水机一套，电机1.5KW）。外包橡胶层的驱动辊筒由斜齿－涡轮蜗杆减速机驱动。采用手动机械调速，设备运行时可以调校滤带的速度。

- (10)辊筒

调偏辊筒、传动辊筒为外包橡胶辊，厚度不小于8mm的氯丁橡胶；1＃压榨辊为全不锈钢结构，壁厚大于等于5mm；其他辊筒材质：辊面为1.5mm厚不锈钢板，内衬20＃钢管，总壁厚大于等于5mm。

- (11)轴承

所有辊筒均应装配调心轴承，运转平稳，噪音低于80dB（A），轴承正常使用寿命不低于100000h。

带式浓缩压榨过滤机技术规格表

| 单机最大处理能力 |  | 40m3/h（进泥含水率≤99.4％） |
| --- | --- | --- |
| 冲洗水源 |  | 过滤后的沉淀池出水或自来水 |
| 滤 带 | 数量 | 每机3条 |
|  | 有效宽度 | 1.5m |
|  | 材质 | 100%聚脂 |
|  | 强度 | 正常工作情况下，滤带强度>800N/cm2 |
|  | 目孔 | 浓缩带≤600μm，压榨带≤450μm |
| 滤带张紧方式 |  | 浓缩段气动张紧，压榨段气动张紧 |
| 滤带调偏方式 |  | 气动反馈式双向概率调偏 |
| 轴承类型： |  | 带座调心轴承 |
| 滤带驱动装置 |  | 浓缩段0.55KW 脱水段1.5KW |
| 正常滤带速度: |  | 浓段缩3.5～15.7m/min 脱水段1.6～7m/min |

2.3.5配套设备

2.3.5.1配药系统

自动配制投加絮凝剂系统，集稀释、搅拌、计量为一体，能自动连续配药。并能与主机电控箱互相通讯。输出絮凝剂浓度3～5‰。

系统配置如下：

干投机：功率：0.25KW(380V,50HZ)。

数量：1台套

料斗（60L）：1套

料位开关：1套

槽体：三槽式结构，不锈钢304材质，包括预制混合槽、均质熟化槽、溶液储存槽。工作有效容量2000L，数量1台套。

搅拌机：功率：0.75KW(380V,50HZ),2台套。

进水管路配件：1套

干粉浸润装置：1套

液位控制器：1套

PLC电控箱：1套

在线稀释装置：1套。

2.3.5.2絮凝剂投加泵

絮凝剂投加泵为螺杆泵，采用手动无级调速装置调节加药量，选用平行轴螺旋斜齿轮减速机传动，输送介质：3～4‰浓度的絮凝剂。

材质：泵壳为铸铁，螺杆为不锈钢，定子为耐磨橡胶，地脚螺栓及连接附件为不锈钢。

数量：2台,

流量：0-1.2m3/h，

压力：0.4MPa，

电机功率：1.1KW。

2.3.5.3进泥泵

进泥泵为潜污泵，采用变频调速装置调节进泥量。采用自耦安装方式，导架、提升装置需配套齐全。

材质：泵壳、叶轮、机座为铸铁，机械密封为碳化钨/碳化硅，导架、提升装置、提升链、紧固件等为不锈钢。

数量：2台,

流量：10~40m3/h，

压力：0.2MPa，

电机功率：4KW。

2.3.5.4冲洗水泵

采用离心泵，具有足够的水压和流量供给带机冲洗滤带用。冲洗水采用过滤后的沉淀池水，系统包括过滤器。

数量：2台，

流量：21.6m3/h,

扬程：60m，

功率：11KW

2.3.5.5空气压缩机

采用型式为往复的空压机，具有足够的气量和气压供给滤带纠偏装置和滤带张紧装置的气缸动作。具有低噪音、长寿命的特点。每台空压机配备适合的过滤器、消声器、减压阀、止回阀、压力保护装置和柔性管接头。

数量：2台

风量：0.36m3/min

压力：0.7MPa

电机功率：3.0KW

2.3.5.6管道混合器

属于静态混合装置，碳钢材质

数量：2台，

规格：DN100

- 2.3.5.7 Y型过滤器

每台带式污泥浓缩脱水一体机的冲洗进水管前带有一只冲洗水过滤器，经过滤的水进入带机冲洗滤带。过滤器带有清洗装置，外壳材质为碳钢，滤芯材质为不锈钢。

数量：2台，

规格：DN65，Q=28m3/h

- 2.3.6 无轴螺旋输送机

2.3.6.1 概述

与带式污泥浓缩脱水一体机配套使用。螺旋叶片无中心轴，故可使输送的空间更大，并可避免一些丝状物缠绕在中心轴上造成故障。

水平安装：17m    数量：1台

倾斜安装：7m     数量：1台

2.3.6.2 技术说明

(1)U型槽宽300mm，水平安装长度17m；倾斜安装长度7m，安装角度20°

(2)无轴螺旋输送机主要由驱动装置、轴承支座、螺旋叶片、防护盖板、支腿和进出料斗组成。

(3)电机防护等级IP55，绝缘等级F。

(4)螺旋叶片采用不锈钢材质，以确保足够的使用寿命。U型槽、支架、防护盖板等均采用不锈钢材质。

(5)U型槽与螺旋叶片间嵌有MC耐磨尼龙衬套。

- 2.4主要材质

- 2.4.1脱水一体机

滤带：							100%聚脂

框架：							碳钢热镀锌

滤液收集槽：					不锈钢304

传动辊纠偏辊：				碳钢包胶

其他辊	：						不锈钢304

2.4.2自动配制投加絮凝剂系统

箱体：							不锈钢304

搅拌轴和浆叶：				不锈钢304

阀门管件：					    黄铜

所有紧固、地脚螺栓：			不锈钢304

系统管路：           		UPVC

所有紧固、地脚螺栓：			不锈钢304

2.4.3加药泵

泵壳：	灰口铸铁

轴：	不锈钢304

螺杆：	硬化钢1.2436

所有紧固件、地脚螺栓：	不锈钢304

2.4.4污泥泵

泵壳、叶轮、机座：			GG25铸铁

机械密封：					碳化钨/碳化硅

导架、提升装置、提升链：	不锈钢304

紧固件：						不锈钢304

2.4.5冲洗水泵

泵壳：                      灰口铸铁

中轮：                      铜合金

泵轴：                      不锈钢304

所有紧固件、地脚螺栓：      不锈钢304

2.4.6无轴螺旋输送机

螺旋体：                    不锈钢304

衬里：                      密度聚乙烯

U型槽及盖板：              不锈钢304

出料斗：                    不锈钢304

支架：                      不锈钢304

所有连接附近、螺栓等紧固件：不锈钢304

- 2.5控制系统

带式脱水机及配套高级的控制为现场手动控制和集中控制，同时留有向中心控制室传输设备运行状态信号的PLC接口。系统控制柜设有漏电保护、过电流和过载保护、急停保护、纠偏失灵等故障报警功能。

当控制系统采用手动控制启动和停止脱水机工作时，按照启动和停止的工作程序逐个启动和停止设备就可以使整个系统正常运行。当控制系统采用自动控制时，将工作方式选择开关置于“自动”位置，选择“自动工作启动”和“自动工作停止”即可控制整个系统的启动和停止。

遇到紧急情况需急停时，机身两侧各有一个急停按钮，按下任一下急文停按钮即可实现整机停止工作。

控制柜的防护等级为IP55，主要元器件为进口产品。

- 2.6安装和检验

2.6.1设备结构要素

带式脱水机、冲冼水泵、絮凝剂搅拌装置及加药泵等设备，各单机均为整机安装。

- 2.6.2安装技术要求

带式脱水机各单元安装时，其安装位置和标高应符合设计要求，平面位置偏差不大于±10mm，高偏差不大于±20mm,水平度允差不大于1/1000mm。

各单元装置的管路、阀的联结应牢固紧密、无渗漏。

2.6.3现场检验和高度

安装后，设备应在最佳速度条件下，连续运行8小时，进行现场负荷试验，保证其允差值符合规定的指标，并提供下列试验报告：

泥饼含水率（%）；

滤液含固率（%）；

澡声（测定澡声时应打开清洗装置，水压必达到设计要求的压力）；

电气和按制系统的运用及可靠性检测和紧急停要器件动作的灵活、准确和可靠性的检验。

## 五、加氯、加药设备技术要求

1. 设计描述

1.1 加氯系统

加氯系统用于向本工程深度处理工段投加二氧化氯，以达到抑制藻类滋生、去除水中大肠杆菌数量，使污水处理厂出水水质达到排放标准的目的和效果。过滤前，在混合池前按流量比例投加二氧化氯（以有效氯计） 为5-10mg/l，使用二氧化氯发生器2台，1用1备，单台投加能力（以有效氯计）为10kg/h。过滤后，在接触池前采用复合环投加二氧化氯（以有效氯计） 为1-2mg/l，使用二氧化氯发生器1台，由前加氯设备进行备用，单台投加能力（以有效氯计）为5kg/h。加氯系统的动力水由厂区回用水管道供给，压力0.35MPa。

二氧化氯制备原理：

NaClO3+2HCl→ClO2+1/2Cl2+H2O+NaCl

盐酸：应符合GB320-93《工业用合成盐酸》中一级品标准，HCL（含量30~31%）。

氯酸钠：应符合GT/T1618-1995《工业氯酸钠》中一等品标准，NaClO3（含量99%）。

二氧化氯反应器采用耐高温、耐腐蚀的新型复合材料制造。

1.2 加药系统

本加药系统为混凝剂药液投加，混凝剂采用聚合铝（PAC），药液浓度5%～15％，最大投加量30mg/L，平均投加量10mg/L，投加点两个，位于机械混合反应沉淀池的配水井后、两个混合池前。加药量控制采用计量泵根据进厂原水流量信号和沉淀池出水浊度信号按复合环路控制，并能够人工进行调节，计量泵扬程为5bar。设计采用一体化溶解加药装置，溶药段的干粉投加量为0～100Kg/h，制备能力至少为2000L/h。

2. 总述

2.1  供货要求

· 供方提供的全套设备及附件必须是全新的，未使用过的，符合本标书要求的设备。

· 供方应提供能够满足沉淀工艺、消毒各项技术参数和稳定安全运行的完整的化学品投加系统。

· 为获得标准化的外观、运行维修、备品备件以及供方的服务,所提供的设备必需是一个最终的产品。

2.2  供货范围

（1）供方的供货范围包括由买方提供的加药间、加氯间平面图中所示的建筑物内的全部管道、阀门、管件及控制箱、接线柜、控制线、电缆，供货界限以加药管道或加氯管道延伸至建（构）筑物外2米计。

（2）加药设备和加氯设备的控制系统

（3）所有连接附件、螺栓等紧固件。

（4）备品、备件及特殊工具。

2.3 资料提交

供货商应提交以下材料（在投标文件中应提供a、b、c、d资料）：

a.设备运行的技术参数及操作规程

b.设备布置图、基础图、安装使用说明等技术资料。

c.设备重量

d.电气控制原理图

e.现场试验程序

2.主要设备性能要求

供货商所提供的设备必须是一个最终产品，要求适用于复杂的污水环境，耐腐蚀性能好。

2.1  工作条件

工作场所：					室内

室外温度：					-15-45℃

介质温度：					1-40℃

PH值：					   6-9

工作制：					    24h/d

海拔高度				        50m

ClO2投加点背压:            ≤0.1MPa

2.2 加氯系统技术要求

2.2.1加氯系统设备性能参数

（1）设备的布置必须方便所有设备的测试、部件的零件更换、检修和加润滑油。并且提供泄漏及排放管。

（2）原料储罐接口应满足工艺和安全要求，排污口和出液口必须分开，排污口将布置在箱的底部并能将溶液完全排空。

（3）二氧化氯发生装置的化学反应过程在的反应器中进行，整个运行安全可靠。特别在非计划全厂停电时必须保证设备的安全可靠，反应器中的二氧化氯气体可以及时排放至室外，同时防止加氯点被压回水倒流入二氧化氯发生装置。

（4）复合二氧化氯发生装置应保证氯酸钠转化率≥90%。

（5） ClO2发生器保证二氧化氯有较高的产率，二氧化氯含量≥70%；反应温度应不超过70℃，并且保证ClO2发生装置出药口压力能满足加氯点的压力要求。

（6）氯酸钠储罐采用立式PE储罐，配套合适的原料溶解装置，储罐应配有低液位报警并自动停机控制系统，储罐厚度10㎜。

（7）盐酸溶液储罐容积为6立方米，采用立式罐体。盐酸溶液罐应配带就地显示的磁浮式翻板液位计（带远传信号功能）。盐酸溶液罐采用钢衬胶防腐，整体硫化，衬胶厚度不小于4.5mm(两层)，应能接受20000～15000伏电火花试验而不被击穿。设备外部采用环氧树脂防腐，设备结构应设有人孔以便检修。

（8）提供的计量泵、容器和设备在设计工况下达到最佳性能。所有计量泵入口前需配带过滤器。系统在各种运行工况下都能安全运行，保证泵在各种运行工况下安全可靠运行，并保证泵没有过大的振动、噪音和泄漏。

（9）手动调节计量泵的流量调节范围为0～100%。计量泵额定出力应为运行出力的1.25倍。

（10）各部分管路、阀门、部件均采用合适耐腐蚀材质。

（11）原料消耗：生产1克有效氯消耗氯酸钠应少于0.6克、消耗盐酸应少于1.2克。

2.2.2 复合环路加氯控制系统

复合环路加氯控制系统包括复合环路控制器和二氧化氯发生器的执行器，控制器可接收流量计电信号和出水余氯信号，二氧化氯投加量根据流量信号和出水余氯信号随时调整，并同时将出水余氯信号与设定值进行比较并修正时间滞后产生的偏差后，输出信号到控制二氧化氯发生器的执行器，在控制器和执行器间为闭合的复合环型控制。

电源：220V，50HZ，单相

输入信号：包括流量电信号4~20mA、出水余氯电信号、执行器反馈信号和模拟输入信号及适于远程和编程控制的数字输入信号等

输出信号：控制输出执行器增加/减小的隔离4~20 mA电信号及适于远程控制的模拟输出信号

显示：LCD数字显示出水余氯值、设置及运行参数、执行器阀位

控制方式：手动，流量配比自动控制、余氯控制和复合环路控制

操作方式：按键操作，菜单控制键包括：确认键、功能键、向上/增加键、向下/减少键、报警键和取消键等。

操作范围：0~5Kg/h无级可调

滞后时间：0~60分钟

灵敏度：满量程的0.2~10.0%

温度范围：0~50℃

报警：执行器高限、低限和事故三点报警

2.3 加药系统技术要求

2.3.1加药系统设备性能参数

（1）一体化溶解加药装置的供货范围包括料斗、干粉投加器、给水系统，搅拌机与溶液箱系统、电控系统、隔膜式计量泵（三台，两用一备）、加药间内的管路系统、紧固件等。

（2）料斗由钢板焊接而成，斗的大小应可根据用户要求进行调整。

（3）干粉投料器：投料器固定在支架上，聚合铝（PAC）通过特制的螺旋输入到进水系统的混合器内，此螺旋由无级变速机拖动蜗轮减速器驱动，进料速度由变速机上的手轮来调节，投料器的出料管上应安装有加热器，起到恒温防潮作用。

（4）进水系统是指压力水进入混合器内的系统流程，它包括以下部分：

a、电接点压力表：表盘上显示进水管内压力，供水水压超出设定压力值时，信号反馈给电控系统，表明水压不足或水压过大，从而控制进料器停机并报警。

b、电磁阀：受箱内液位控制，当达到高液位时停止供水，当达到低液位时，重新开启进水。

c、流量计，控制进水流量。

d、混合器固定在支架上，同时接受水和聚合物，并进行充分混合，使水流与干粉达到最佳混合效果。

（5）搅拌机与溶液系统。

溶液箱应有两个溶药箱，每个不小于0.5立方米，分别设有搅拌机进行溶解搅拌，使药剂与水充分混匀，制成均一浓度的溶液供使用。溶药箱内设有液位传感器，控制进料与进水。

（6）电控系统控制箱内各运转设备及加热件均设有“自动”与“手动”档，可人工控制和自动控制，并设有PLC接口。

（7）一体化溶解加药装置应含有三台0～500L/h的计量泵及其配套管路，计量泵采用可调型隔膜往复泵，泵的流量应可在0-100%范围内实现在运行时连续调节，同时也可以实现手动就地调节，计量泵的精度应达2%以上。隔膜泵与电机采用机械连接。计量泵配一个加药头单缸泵，加药头和阀材料PVC，隔膜PTFE，带电动冲程控制器配调频电机，带PTC电阻。电动冲程控制器要求直接接收4-20mA信号。规格：0-120L/H，压力5bar,吸程1.0m，电源：380VAC/50Hz 电机保护等级：IP65/F级。

隔膜计量泵的液力端部分包括隔膜、单向球阀及泵头外壳等组成。单向止回球阀采用PVC的阀体、阀座，聚四氟密封件和垫片，阀球为陶瓷制，加工精度高，强固耐腐蚀，以保证计量泵的精度和运行稳定。泵头外壳材质为UPVC。

隔膜计量泵运行时，泵的噪音不高于80 dB(A)，轴承温度不高于65℃，无异常振动，各密封处没有泄漏。

隔膜计量泵应在明显的部位应标注电动机旋转方向指示箭头。

隔膜计量泵应在明显部位(如泵体侧部)贴有不锈钢铭牌，内容包括：制造厂商名称，厂标；产品型号和名称；最大流量、最高排出压力；电动机功率(另标在电机铭牌上)；外形尺寸；出厂系列号；出厂年月。

（8）供货商应保证提供的计量泵、容器和设备在设计工况下达到最佳性能。所有计量泵应选用有优秀运行业绩的国际知名品牌。

(9) 供货商应保证系统在各种运行工况下安全运行，保证泵在各种运行工况下安全可靠运行，并保证泵没有过大的振动、噪音和泄漏。

(10)单元内设备组合布置应工艺合理，管路、管件、电缆管（电缆均应走电缆管）、阀门等配件要布置的美观大方。组合的单元内所有部件应在工厂装配固定好，以免运输过程中遗失。

(11)计量泵的过流部件材质要满足所输送介质的耐腐蚀要求。

(12)手动调节计量泵的流量调节范围为0～100%。计量泵额定出力应为运行出力的1.25倍。

(13)计量泵的流量应自动进行比例调节，运行过程中出现故障应有安全保护措施。

2.3.2复合环路加药控制系统

复合环路加药控制系统包括复合环路控制器和行程长度执行器，控制器可接收流量计电信号和浊度计信号，加药量根据流量信号和浊度信号随时调整，并同时将浊度信号与设定值进行比较并修正时间滞后产生的偏差后，输出信号到控制计量泵的执行器，在控制器和执行器间为闭合的复合环型控制。

电源：220V，50HZ，单相

输入信号：包括流量电信号4~20mA、浊度电信号、执行器反馈信号和模拟输入信号及适于远程和编程控制的数字输入信号等

输出信号：控制输出执行器增加/减小的隔离4~20 mA电信号及适于远程控制的模拟输出信号

显示：LCD数字显示沉淀池出水浊度值、设置及运行参数、执行器阀位

控制方式：手动，流量配比自动控制、浊度控制和复合环路控制

操作方式：按键操作，菜单控制键包括：确认键、功能键、向上/增加键、向下/减少键、报警键和取消键等。

操作范围：0~120L/h无级可调

滞后时间：0~60分钟

灵敏度：满量程的0.2~10.0%

温度范围：0~50℃

报警：执行器高限、低限和事故三点报警

2.3.3加药系统电控柜及PLC/DCS控制柜

包括：

1）输药泵：搅拌机就地控制箱：带有“就地/远程”控制转换开关，可远程控制。外壳防护等级：IP65，配有电缆进线密封接头。

2）输药泵、搅拌机、电动阀电控柜：安装在加药间控制室，提供电机启动及短路、过载、缺相保护。设有电压、电流指示。带有“自动/手动”控制转换开关，当开关置于“自动”位置时，设备和电动阀由配药系统控制。

3）配药系统控制柜：安装在加药间控制室。具有下述功能：

显示溶药池和溶液池液位、电动阀状态、设备运行状态、电动阀不到位报警、液位过高报警、电机过载报警等。

4）计量泵电控柜

安装在加药间控制室，具有下述功能：

·计量泵两用一备。控制柜接收PLC/DCS系统控制信号，控制其中两台计量泵，带有备用泵的信号切换开关。

·每台计量泵配一套冲程长度控制装置。带有0-100%冲程显示，冲程“手动/自动”调节转换，冲程手动调节钮。冲程控制器接收PLC/DCS系统控制信号。

·当前工作频率和冲程长度输出信号4-20mA。

当出现隔膜破裂或其它电气系统故障时，发出声光报警，同时停泵。

5）系统控制柜

安装在加药间控制室，主要器件及功能：

·PLC/DCS/DCS控制器。上述配药、投药、检测仪表和开关、以及主要状态和故障信号全部送至PLC/DCS/DCS控制器。完成配药和投药的程序控制、状态指示和故障报警，控制柜上应安装触摸式操作员终端。并应提供和全厂PLC/DCS/DCS进行通讯的因特网通讯的网卡。

提供信号转接端子排。

3. 电气控制要求

3.1 本系统应随设备配套提供现场电控箱(柜)，电控箱(柜)防护等级为IP54，电控箱(柜)应独立完成整个设备组的供电、控制、保护、运行指示和报警、PLC通讯等功能。电控箱(柜)应盘面应设有以下元件：设有一块电流表和一块电压表(用以显示总的进线电流和电压),各设备的单机起动及停机按钮、设备组联动运行控制按钮，各设备单机的起动及停机按钮、设备组联动运行控制按钮，各设备单机的运行、停机、事故信号灯（信号灯采用节能型），设有就地/零位/远程三档控制选择开关(带钥匙锁)和整个设备组的总急停按钮。

3.2 二氧化氯发生器控制系统应具有自动恒温控制、故障报警、缺料、缺水、欠压保护并具有余氯自动控制功能，可实现开/停、自动/手动切换。

3.3 控制面板应具有触摸屏面板显示，采用触摸式人机界面，文字标识直观动感，随时显示设备状态、操作指示、参数设定等信息，可实现对重要参数页面的加密控制。

3.4 各加药泵与相应的原料储罐设低液位信号停泵联琐和报警。

3.5 二氧化氯发生器应设断流保护装置,当一种药液断流时报警并自动停止该发生器的运行。

控制设备具有PROFIBUS-DP接口，实现PLC（中控室）自动控制。通过软件的改动，便能灵活地完成系统工艺要求。应具有远方和就地切换控制功能，并留有远方控制传端子接口，通过此接口可实现远方全程监控。

3.6 二氧化氯发生器的设备间安装一套双探头漏氯报警仪，一旦二氧化氯发生泄露，要求能够及时报警并停机，同时启动室内排风装置。

3.7 控制系统应使用PLC控制，触摸屏为现场控制面板（触摸屏设置在加氯间控制室，二氧化氯发生器设置在加氯机间），远程由中控室控制，在中控室对设备应能进行包括设备启停等操作，系统参数的设定，余氯、温度、稀释水欠压报警、设备故障报警、计量泵工作速度等工作状态的监控。

- 六、纤维转盘滤池设备技术要求

1. 概述

本次招标采购的滤布转盘过滤器系统用于本工程深度处理工艺中的过滤工段，二级生物处理出水经絮凝沉淀池后进入滤布转盘过滤器系统，由此水中的飘泥、悬浮物、细小颗粒等物质均被有效地截除，出水SS指标要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A排放标准。

本次滤布转盘过滤器系统的招标为性能招标。卖方应按技术规范的要求完成滤布转盘过滤器系统的设计、供货、安装及调试等工作，并对所供设备各方面的性能、过滤效果以及产品质量负责。

☆卖方应根据本工程的实际情况以及本技术规范的要求，提供一个完整的、合理的设计方案，该方案在各个方面不能有缺陷，一旦发现有缺陷，卖方应无偿进行修补，直至买方满意为止。

卖方应提供满足本过滤工段性能要求的全套设备（每个滤池前的进水分配闸门的供货和安装除外，卖方可对此闸门提出要求，但不能以此借口来解释所供设备的任何缺陷），包括滤布转盘过滤器、反冲洗及排泥系统、进水和出水堰板、配套仪表、电气控制系统，以及所有的附件、固定件、备品备件等全部内容。

本技术规范中未列出，但系统正常使用时需要的设备及附件等，卖方应在投标书中列明，并将该部分的价格计入投标总价，否则视为免费提供。

2. 资质要求

供货商需提供制造商针对本项目的性能承诺书，承诺书中需明确项目名称、承诺处理的水质水量及设备型号、运行费用等。

制造商应有3年以上的该类设备的制造资历，且在3年内没有供货不良记录，以提供的相应合同及用户证明为准。须具有至少3个国内处理规模1.5万吨/日或以上的市政污水处理厂设备供货业绩，且其中至少二个已成功运行二年及以上（含二年）。制造商需同时提供合同复印件（加盖公章）和用户证明文件（或调试验收报告），供业主核验。

制造商应对转盘过滤器的制造技术来源作出澄清说明，以保证用户不牵涉相应的知识产权纠纷。

3. 报价要求

所报价格为货到工地价，且应包含运输、保险、税金、卸货、安装、调试、培训等配套服务费用。

4. 设计条件

4.1 介质参数

介质				    沉淀池出水

TSS					≤20g/l

温度					0~40℃

PH值				    6~9

4.2 设计参数

供货商应按以下设计参数进行设备选型：

设计规模				15000m3/d,

最大流量            956m3/h

进水SS				≤30mg/l

出水SS要求			≤10mg/l

平均滤速				8m3/h.m2（平均设计流量时）

最高滤速：          12.2m/h

总有效过滤面积		≥78m2

4.3 设备技术参数

供货商所投设备应满足以下技术要求：

☆进、出水型式		   外进里出

☆结构形式：          反洗时滤盘旋转，反洗机构固定

☆滤布网孔直径		   10um

滤布材质				   纤维

☆滤布使用寿命		   ≥3年

☆盘片直径				3m

设备数量				   2套

反冲洗水量			   ≤1%

噪音					   ≤70dB

5. 设备要求

5.1 工作原理

外进里出式滤布转盘过滤器由一系列水平安装的旋转过滤盘组成，每个过滤转盘由以偶数的扇形过滤板组合而成，转盘上装有可方便拆卸的滤布，滤布材质为纤维，滤布的过滤孔径为10um。

纤维转盘滤池的运行状态包括：过滤、反冲洗、排泥状态。

（1）过滤

污水重力流进入滤池，滤池中设有布水堰。滤布采用全淹没式，污水通过滤布外侧进入，过滤液通过中空管收集，重力流通过出水堰排出滤池。整个过程为连续式。

（2）清洗

过滤中部分污泥吸附于滤布外侧，逐渐形成污泥层。随着滤布上污泥的积聚，滤布过滤阻力增加，滤池水位逐渐升高。通过压力传感器监测池内液位变化。当该池内液位到达清洗设定值（高水位）时，PLC即可启动反抽吸泵，开始清洗过程。清洗时，滤池可连续过滤。

过滤期间，过滤转盘处于静态，有利于污泥的池底沉积。清洗期间，过滤转盘以1转/2分钟的速度旋转。抽吸泵负压抽吸滤布表面，吸除滤布上积聚的污泥颗粒，过滤转盘内的水自里向外被同时抽吸，并对滤布起清洗作用。瞬时冲洗面积仅占全过滤转盘面积的1%左右。反冲洗过程为间歇。

洗时，2个过滤转盘为一组，通过自动切换抽吸泵管道上的电动阀控制，纤维转盘滤池一个完整的清洗过程中各组的清洗交替进行，其间抽吸泵的工作是连续的。当进水水质突然之间恶化，池内液位迅速上升到反洗液位，清洗时同时启动所有反冲洗泵，可同时对几组过滤转盘进行反冲洗，直至反冲洗周期恢复正常。

（3）排泥

纤维转盘滤池的过滤转盘下设有斗形池底，以利于池底污泥的收集。污泥池底沉积减少了滤布上的污泥量，可延长过滤时间，减少反洗水量。经过一设定的时间段，PLC启动排泥泵，通过池底穿孔排泥管将污泥回流至厂区排水系统。其中，排泥间隔时间及排泥历时可以调整。

5.2 组成部件

5.2.1 中心管装置

材料：304不锈钢，厚度10mm。

驱动链轮齿：特种高强度不锈钢材料。

配件扣件：304不锈钢。

☆在旋转中心管前段，采用Yx型油封，当密封损坏时，只需将中心管向后推动，就可以对密封进行更换。油封材质为聚氨酯，经久耐用，密封件的更换方便、快捷。

5.2.2 滤布滤盘

每个滤布盘垂直安装在中心管上，由几个独立分片组成，每块成型为一个框架，上面覆以滤布及衬底。滤布/框架的装配构造要使得每一个分片都能够比较容易的从中心管道上移开，而不使用特殊工具，并允许在装置顶端移动和更换滤布。更换滤布和盘片可在运行现场进行更换，并且不需要使用特殊工具。

☆盘片的材料应为增强尼龙，与其他材质相比较的话，强度更高。

滤布标称孔径为10um，不允许有粒状和网状空缺。

滤布有效过滤深度大于2mm。

5.2.3 反冲洗泵及排泥系统

(1)反冲洗管道系统

设备的反冲洗系统由反冲管道、反冲泵、反冲洗阀、排泥阀等组成。每套反冲洗系统包含若干个反冲洗电动阀和排泥电动阀，法兰连接，不锈钢阀球和阀茎，配备220伏，单相，50Hz开关型限位服驱动器。阀开关信号要求反馈至控制系统。

反冲洗系统可根据过滤水头自动冲洗或定时反冲洗，同时可以手动进行反冲洗操作。

☆电动球阀采用知名品牌或进口品牌。

(2)反冲洗泵

反冲洗泵数量按标准配置。

反冲洗泵应采用国际知名品牌。如ITT、格兰富等。

反冲洗泵使用不堵塞污水泵，采用灰铸铁泵体，钢叶轮和轴。

5.2.4 驱动装置

☆每个过滤器应包括一个驱动装置，驱动装置由驱动电机、驱动轴、齿轮箱、驱动齿、尼龙驱动链条和一个304不锈钢的链条罩组成，齿轮箱为SEW或NORD品牌。

驱动电机电源380V/50Hz/3相交流电。

驱动齿轮由特种高强不锈钢，驱动链条由尼龙材质制造，使用不锈钢插销。

驱动轴承的设计寿命不小于10年。

设备运行噪声≤70dB。

5.2.5 进、出水堰板

进、出水堰板材质均为304不锈钢，厚度不小于6mm，出水堰板安装高度应当可以调节。

5.2.6 固定支架及部件

每一个滤池都要安装合适的安装支架来固定滤池的配件，所有的安装支架都为304不锈钢。

5.2.7要准确提供有效过滤面积计算方式及结构图。3.0m直径的滤盘，需配盘数6个。

6.材质

转盘：增强尼龙

中心管：不锈钢304

驱动链轮齿：特种高强度不锈钢材料。

配件扣件：不锈钢304

安装支架：不锈钢304

进、出水堰板：不锈钢304

7.配套仪表

每套设备应配套一个高位浮球液位计（开关）和一个液位传感器。

7.1高位浮球液位计（开关）

高位浮球液位计能够及时显示溢流时水位，同时将液位数据传输给PLC系统，作为浮球开关。

7.2液位传感器

每套纤维转盘过滤设备配备一台压力传感器，液位传感器能监测和显示水位，以便监视池内运行液位和控制反洗。

液位计应采用国际知名品牌，如E+H或同等品牌。

8.电气自控要求

8.1 一般要求

每套转盘滤池设备配备一台电控柜，系统正常工作时为全自动运行，其控制系统采用可编程序控制器（PLC）控制，分为手动/自动两种控制方式。集中控制各滤池的电动阀门及反洗水泵及旋转电机。在自动运行状态下，转盘滤池一般根据设定的时间和池内运行液位控制反洗，两种情况的任何一种达到设定值即进行反洗。

本地PLC还预留了与上位机通讯接口，将各台设备的运行状况上传至中控以便对其进行远程监控。

☆PLC、触摸屏、变频器采用西门子或施耐德品牌。

☆每套转盘滤池设备配置1台人机界面控制触摸屏，操作人员可以监视、调整、控制过滤器的运行状态、设置、报警的数据资料。

8.2 具体要求

控制系统作用：实行自动控制和手动控制操作。

布线和编程采用国际电气制造业协会的标准。控制系统按照工艺设计要求监视和控制设备运转。控制系统包括下列控制部件：

8.2.1 控制面板布线和装配

控制箱由专业制造商制造，使用高质量材料和标准进行布线和装配。

控制面板的配线都要装在灰色聚氯乙烯配线导管中。

控制箱门上的装置要采用螺旋状布线，以避免在开关箱门时挤压电线。

8.2.2 控制系统配置

每套控制箱控制1套微过滤器设备，户内型，防护等级IP55。

控制箱工作电源： 380/220V AC，50Hz

起动方式：全压直接启动

配电用的空气开关具有短路及过载保护，并设热保护元件用于电机的过载保护。

控制箱触摸屏设开—停按钮，自动—手动转换开关，紧急停车按钮，单项设备的开—停—故障指示，所有控制及保护回路分开，按钮及指示灯相匹配。

☆箱内电气元件采用施耐德或ABB品牌，图物相符，元件安装整齐牢固，布线有序合理，标号清晰。

所有与机械设备配套的电气控制箱就近设置在机械设备旁。

控制箱能与污水处理厂的中央控制室通讯，通讯方式以太网协议，卖方负责提供以太网接口模块（不负责敷设控制箱与中央控制室通讯电缆）。

控制系统装备一个人机界面提供控制触摸屏，通过触摸屏，操作人员可以监视、调整、控制过滤器的运行状态、设置、报警的数据资料。

具体要求待设计联络时最终确定。

控制柜柜体采用不锈钢拉丝板制作。

6. 性能和知识产权保证

☆卖方对所报转盘式微过滤器系统的过滤效果（性能）提供书面保证，并在保证书中说明过滤性能的保证期限，以及承诺系统因自身设计缺陷不能满足本招标文件要求的SS指标时免费予以补偿达标。

卖方在本投标文件中出具滤布寿命保证书，并在其中承诺当滤布使用寿命不足3年时，卖方予以免费更换新滤布。

卖方在本投标文件中出具知识产权保证书，保证订单内所有的产品和工艺将不侵犯任何团体、公司、个人所拥有或控制的国内外专利、工业设计、版权或商标。卖方将赔偿和补偿买方所使用的产品由于侵权导致索赔、诉讼或起诉而产生的所有索赔及其它费用。

## 七、泵类技术规格及要求

- （一） 潜水排污泵

- 1. 供货范围

· 装配完整的潜水排污泵（泵壳、叶轮、配套电机、密封等）

· 耦合装置（导杆、支架、链、钢丝绳）

· 所有连接附件、地脚螺栓

· 每台泵需提供20m水下电缆、接头、紧固件、接线箱

· 备品备件及专用工具

投标商应提交下列资料，但不限于以下内容：

· 总体布置图应画出潜水污水泵平面及剖面图，并应表明所有的外型安装尺寸和安装、运行及维修所需的空间。

· 应提供潜水污水泵全部的部件图及与运行相关的组件详图。

· 应提供潜水污水泵进行连接和焊接的装配图、基础要求以及土建结构的承载力参数情况。

· 制造及质量保证措施。

· 部件表 (包括易损件表)。

· 安装方法的详细描述及安装精度要求。

· 试运转前的调试及检测要求。

· 配套电机的内部接线图和技术参数及控制箱的控制系统图、接线图、设

备平面图。

· 应提供潜水污水泵的特性曲线、工况曲线以及性能参数。

· 应提供潜水污水泵的运行、操作、使用说明书和维修手册。

· 提交水泵的性能曲线，并明确写明泵工作点的个项参数：流量、扬程、泵效率、轴功率、电机功率、转数、气蚀余量等必要的参数。

- 2. 工作条件及工艺技术参数

介    质：城市污水

pH    值：6~9

介质温度：0~40℃

户外温度：-20~50℃

户外湿度：>90%

- 3. 设备技术参数及要求

性能：抽升城市污水，无堵塞，泵叶轮应允许直径25mm以下固体物和长度40mm以下纤维物通过。

效    率：电机≥92%  泵≥75%

噪    声：dB(A)≤85

电    源：AC380V  50Hz

防护等级：IP68

绝缘等级：F

最高工作温度：≤155℃

电机温升：≤80℃

安装形式：快速自耦安装

密封要求达到现行标准

- 4. 主要零部件材料及要求：

壳                   ASTMA48—30B，DIN 1691 GGG20铸铁或以上

叶轮                 ASTMA53680—55—06，DIN 1691 GGG60铸铁或以上

主轴                	420不锈钢

机械密封            	耐腐蚀烧结碳化硅/耐腐蚀烧结碳化钨

螺栓、螺母、垫圈    	321不锈钢

导杆                	316不锈钢

提升链              	316不锈钢

提升装置         	304不锈钢

- 5. 其它要求

· 泵的设计要考虑耐酸、碱腐蚀、电机外壳、泵的外壳及藕合装置要有可靠的防腐措施。

· 泵的设计和结构应具有一定的异物通过能力，而且不会因城市污水、污泥中常见的碎布及其他纤维物质而造成堵塞或缠绕，泵长期运行流量不下降。

·水泵应能自动稳固地与耦合器联接，并且水泵应能在不少于2 根的平行导杆引导下从泵坑顶部到耦合器自由滑动。泵底有搅匀池底沉积物装置。泵的单元与耦合器的密封应完全是金属与金属的接触，不接受膜、O形环或垫圈形式的排水密封，泵/电机的全部重量由泵的排水弯管承担，泵/电机的任何部分不能直接与泵坑底板接触或放在泵坑底板的支座上。泵和电机均为同一设备制造商生产和提供。

· 电机必须有足够的额定功率，当泵在其特性曲线的任何一点上运行时，电机都不会超负荷。

· 泵从关闭到最大流量运行时的“H-Q”特性曲线上的任何一点作切线，其切线方向应沿着流量增大的方向而下降。

· 泵的“P-Q”特性曲线在工作范围内应是平稳的，并不得有电机过载现象。

· 泵在以额定转速的130%以下的反转转速倒转时，不会产生任何损坏。

· 泵必须是立式、单级及闭式流道式叶轮型潜水泵，并与电机直接联结成一体构成整泵，对于潜水式污水泵必须能够输送原生和未经过滤的污水，对于潜水式污泥泵，必须能够输送城市污水处理中含固率在3-8%之间的各级沉淀污泥及浓缩污泥。

· 每台泵需配备藕合接口、藕合底座、不锈钢导轨(杆或索)和不锈钢提升链(绳)及其它必要的附件，在移动和自动就位时起联接作用。

· 在整个泵的设计范围内，泵装置的运行必须无振动，无气蚀地平稳运行。

· 泵装置的旋转部件必须经过水下静平衡和动平衡试验，并于供货前提供相关的专门检测部门的检测报告。

· 设计的装置必须适合于安装设计所留出的空间，并顾及吸入条件。

· 电机设计必须考虑到能够连续运行，在至少每小时起动15次条件下，并不会因此而带来任何有害影响。

· 泵应能承受各种正常和异常操作情况下产生的力，如：

a. 阀关闭时的正常启动和停机。

b. 由于污水倒流而引起的倒转。

c. 由于断电及紧急停车而引起的水力瞬变。

d. 由于某种原因而快速关闭和再开启出流阀。

e. 固体物撞击时的阻力。

· 泵的铸件表面应光滑平整，无毛刺、无锐角、无气孔，橡胶密封面应采用丁腈橡胶。

· 用于泵和部件组装的所有螺栓、螺母和其他外露紧固件都必须采用不锈钢，对所有接触污水的表面都应采用有效的防腐措施。

· 电机及其冷却系统：泵的电机应是采用独特设计的鼠笼式感应电机，装在全封闭的防水电机壳内。电机防护等级为IP68，定子绕组和进线的绝缘等级为F级，额定温度155℃，电机工作为连续工作制，最高在40℃环境下工作，可满足每小时启动15次的需要。电机要有足够的额定功率，当泵在其工作范围内任何一点上运行时电机均不会超负荷。应提供有电机性能表，内容包括从50%负荷到120%负荷时电机的转矩、电流、功率因数，输入/输出功率和电机效率，对于功率的较小的水泵，其电机的冷却作用可通过定子外壳上的散热片来满足，对于功率在18kw以上的水泵，其电机需设置一个内置的冷却系统，冷却介质在定子室周围的冷却腔中流动，使水泵电机无论在何种工况下工作冷却系统都为电机沿径向散热，以确保电机不会过热烧坏。

· 泵体金属与金属之间的静密封通过O型圈或其他结构型式的环来实现。在金属结合止口处开槽嵌入由丁腈40或更好的材质的密封圈、环。所有静密封的圈与环的材料应适合于所使用环境。密封件不能使用矩形的橡胶板、纸质或其它材质的垫片，也不得在密封面上使用密封胶等二次密封。

·轴承：潜水泵的轴承应经过特殊设计，其润滑形式为永久密封式，泵轴在两组油脂润滑的轴承上转动，上部轴承是滚柱轴承或球轴承。用于承受径向作用力，下部轴承是双列向心推力球轴承，用于承径向力和轴向力，水泵在0.5Qn<Q<1.25Qn范围内(Qn为最佳工况点流量)运行时的所有轴承的寿命均应在十万小时（100，000小时）以上。轴承采用SKF 、NSK优质名牌轴承。

· 磨损环：磨损环分别安装在蜗壳和叶轮吸入口上，磨损环在蜗壳和叶轮的进口之间提供有效的密封，并能方便地拆卸以便更换。当磨损环磨损，使得叶轮与蜗壳吸入口的间隙增大，最终影响泵的密封性能时应更换磨损环。磨损环的使用寿命应大于一万小时。

· 蜗壳：每台泵的蜗壳都是水平排水（泥），底部轴向吸水（泥），排出口为中心出水（泥），即排出方向在叶轮直径方向。蜗壳应下端平坦，上端倾斜，使其具有良好的排气效果，其上安装可互换的磨损环以减少备件的费用，蜗壳的设计应使介质的流速及流向稳定平稳，减低叶轮、泵轴、轴承的扭动，增加泵的效率，也增加轴承、机械密封和泵的寿命，蜗壳与叶轮之间应有较大的平滑流道，以通过进入叶轮的固体物质。（循环泵不适用）

· 叶轮：叶轮须设计成大流道平滑无剧烈拐角的无堵塞型，适应于泵送含有固体物质和纤维物质的城市污水和污泥。叶轮加工完成后，须进行水下动静平衡检验，使泵在工作时的震动降到最低程度，使轴承和密封的寿命延至最长，叶轮入口处应装有可互换磨损环以减少备件的费用，叶轮用键固定在轴上，并有防脱落装置，叶轮表面应有金属热喷涂保护层或其它足以保护叶轮的涂层。

· 泵轴：潜水式污水(泥)泵的电机轴与泵轴必须是同一根轴，泵轴的悬伸设计应尽量短，以消除转轴的挠度，减少振动，延长密封件和轴承的使用寿命，降低运行时的噪音。

· 机械密封：每台泵至少配有上下两道机械密封，下一道密封在污水(污泥)中运行，阻止水进入油室，上一道密封在油室的油中运行，阻止油进入定子腔，下一道密封的静环与动环均为耐腐蚀烧结的碳化钨，上一道密封的静环与动环为石墨和耐腐蚀烧结的碳化钨，每组密封由其自身的弹簧系统压紧，不需要维护并能自动调整，在顺时针和逆时针方向旋转时，均不影响密封功能，缺少动环或需要压力差补偿压力等的密封形式是不能接受的。在油室上带防漏密封的注油孔，通过此注油孔注油应能防止油室注油过满，使油室留有油膨胀的空间。密封选用可靠的国产优质机械密封，确保污水、污泥不能进入油室和电机腔。

· 润滑油：油室中加注的油为机械润滑油。

· 电缆及电缆进线密封：潜水泵的动力电缆和监控电缆应符合IEC(国际电工委员会)标准的潜水电缆线，电缆外护套应是低吸水性的防油氯丁橡胶，以保证电缆长期在水下连续工作时保护其机械性能和电气特性不变，电缆应经过特殊的处理，保证在电缆护套破损后也不至于有水通过电缆漏入电机。电缆进线密封应包括一个筒形弹性衬套，两边有与电缆进线紧密结合的垫圈，在电缆压紧法兰的挤压下衬套涨满所有间隙以达到密封，电缆进线的密封设计应能消除一定的扭矩，又能防水密封且可保证电缆的维护与更换。采用环氧树脂，硅胶或其它二次密封材料进行密封是不能接受的。

· 电缆转接箱：潜水泵自带潜水型动力及控制电缆，长度20m，潜水污水泵配置提供电缆转接箱，用于潜水电缆的接续。

· 潜水泵保护装置：所有潜水泵泵体内应设有泄漏保护等完善的潜水泵故障检测装置，并配套提供外部监测控制装置。所有定子都应安装在三个串联连接的常闭热敏感传感器，以监测每组定子线圈的温度，当温度高时，传感器就断开，同时电机停止转动并发出报警信号。所有水泵都应在其油室中安装泄露传感器，以检测泄露情况。

所有泵都应在上、下轴承安装常闭热敏传感器，以防轴承过热。

所有泵都应在其油室和接线室中安装泄露传感器，以检测泄漏情况。

所有常闭热敏传感器都应采用双金属片式传感器，其触点容量应不小于：220V，5安培。

所有泄露传感器都应为电极式传感器，输出信号为电阻输出信号。不得使用浮球开关式泄露传感器。

其它

水泵的任何部分都不能直接与泵坑底部接触，泵、附件和电缆应能连续运行而不会损坏，装配件都应有标记，并提供定位销的位置以便安装和定位。

- 6. 电气控制

A. 潜水离心泵的控制箱无论在就地手动，自动状态下，均应提供（不仅限于）水泵安全运行所必须的保护：每台潜水污水泵应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的综合保护器；如：

泄漏保护

电机温度保护

轴承温度保护

短路保护

过载保护

干运行保护

B. 控制箱箱面应设开／停按纽，紧急停车按钮，手动，自动二档转换开关，开／停指示灯、故障指示灯及干运行指示。

C. 当转换开关处于手动位置时，通过面板上的开停按钮能够控制水泵的开／停。

D. 当面板上的转换开关处于自动位置时，水泵由计算机监控中心遥控或由PLC发出信号进行自动开／停。

E. 每台控制箱应提供以下无源触点信号及接口端子：

· 每台潜水泵手动／自动转换开关状态信号：(无源触点信号送PLC)。

· 每台潜水泵开／停信号：(无源触点信号送PLC)。

· 每台潜水泵故障信号；(无源触点信号送PLC)

· 控制水泵开／停命令的接口(PLC以无源触点方式送至端子)，控制箱内应根据功能要求留有足够的端子，并预留25％的空端子。

F. 电气控制柜由专业厂家制作，材质为A1S1 304不锈钢，箱体应适合户外使用要求，防护等级为IP55。配有遮阳罩，配有安装支架、底座等所有箱体现场安装材料。

箱内元器件除软起动装置、变频器须采用施耐德、ABB或等同的产品以外其它采用常熟开关总厂、德力西、正泰等系列产品。

- 7. 泵的出厂试验

· 每台泵在出厂之前应进行如下试验(但不限于这些)：

（1）所有泵在制造过程中以及出厂发运前应检查与试验包括材料、铸件、部件的检验、泵的出厂试验等。

（2）泵的材料试验主要指泵壳、叶轮、轴等主要部件的材料试验的理化分析，以验证其是否符合本技术规定所要求的材料。

（3）潜水泵的性能试验应符合最新的相关标准的规定，其水力性能试验包括：

a) 每台泵应按额定转速试验其水力性能，并用不少于13个点来建立其“H-Q”特性曲线，13个测试点中应包括零点流量点、额定流量点和超过额定流量点15%的流量点。

b) 对每点的转速、流量、扬程、功率等应作记录，并绘出“H-Q”、“P-Q”、“η-Q”曲线。

（4）潜水泵(电机)内腔气压试验及检测水泵密封装置的气压试验。

（5）电机定子绕组对机壳的绝缘电阻的测定。

（6）电机空载电流和空载损耗的确定

（7）耐电压测验

（8）匝间绝缘耐冲击电压试验

- 8. 设备安装、检验和培训

A．设备安装

· 潜水泵采用潜水电机与泵体直联的立式安装形式，由泵壳和叶轮组成，通过电动葫芦，吊链沿导杆升降，下降时能与联结座自动耦合；

· 潜水泵装置的安装顺序应按制造厂商安装手册为准；

· 在安装前，制造厂为防止部分损坏而包装的防护粘贴，不得提前撕离；

· 潜水泵安装时，其安装位置和标高应符合设计要求，平面位置偏差不大于±10mm,   标高偏差不大于±10mm；

· 潜水泵底座应调整水平，其水平度不大于1/1000；

· 双导杆安装必须平行且垂直，其平行偏差小于±2mm，垂直度偏差应小于1/1000；全长偏差不得大于±3mm。

· 潜水泵出水配管法兰面应平直。

B．参考标准

IS02548C                泵验收实验规程

IS01940／I一73.G.6.3   对刚性旋转机械的机械振动平衡要求

GB3216—89              离心泵、混流泵、轴流泵和涡流泵试验方法

GB3214—89              水泵流量的测定方法

GBl0889—89             泵的振动测量与评价方法

GBl0890—89             泵的噪声测量与评价方法

GB4942．1—85           电机外壳防护等级

GB／T12785—91          潜水泵试验方法

CJ／T3038—1995         潜水排污泵

CJ／T3060—1996         潜水轴流泵

C． 设备检验

· 每台潜水泵均应检查试验合格，并附有产品合格证和使用说明书方可出厂。

· 出厂检验项目应包括：

a. 整机外观检查（包括铭牌数据、表面油漆、电缆的规格型号、装箱单填写正确与否、随机文件及附件）；

b. 运行状态检查（包括转向）；

c. 接地标志的检查及接地试验；

d. 潜水泵内腔（电机）气压试验及水泵侧密封装置的气压试验；

e. 电机的定子绕阻对机壳的冷态绝缘电阻的测定；

f. 电机空载电流和损耗的测定；

g. 电机的定子绕阻在实际冷态下直流电阻的测定；

h. 额定流量时扬程的测量；

i. 额定流量时潜水泵效率的测定；

j. 0.7～1.3倍额定流量范围内，轴功率的测定；

k. 耐压试验；

l. 匝间绝缘耐冲击试验。

· 在全部设备安装完华，卖方应进行现场测试，测试内容及测试结果应满足标书的各项技术要求，并得到买方工程师的认可。测试记录交予买方工程师。如测试结果不符合要求，卖方应负责更换。现场测量工具由卖方自备。

- （二）单级单吸离心清水泵

1.  供货范围

· 装配完整的单级单吸离心清水泵（泵壳、叶轮、配套电机、密封等）

· 现场按钮箱（1控1）、

· 所有连接附件、螺栓等紧固件。

· 备品、备件及特殊工具

· 其它

2. 资料提交

·投标人应提交以下材料（在投标文件中应提供a、b、c资料）：

·设备运行的技术参数及操作规程

·设备布置图、基础图、安装使用说明等技术资料。

·设备重量

·电气控制原理图

·现场试验程序

3. 工作条件

输送介质                 	处理后的市政污水

pH    值：                  6~9

介质温度：                  0~40℃

户外温度：                  -20~50℃

户外湿度：                  >90%

工作制：						24h/d

4. 技术参数

型式：                      单级单吸离心泵

安装地点：						送水泵房

效率：							≥78%

驱动电机：                电源380V  50HZ 三相

防护等级：                 IP54

绝缘等级：                   F

5. 技术要求

·水泵应为单级单吸离心泵。

·当水泵以额定转速125％的转速反转时，不会对设备造成伤害。

·当水泵在水泵控制阀关闭以前突然停机，对水泵部位，如叶轮等不应造成仍害。

·水泵应能连续运行(每天24小时)，同时，水泵也应能间断运行或长时间停机后正常起动运行。

·在设计工况范围内，水泵应能平稳地运行且没有振动或气蚀。水泵的转动部件必须做动、静试验。

·水泵性能曲线在最佳工作点附近应十分平坦。

·在工作范围内P-Q曲线应是平滑的。

·电机应能连续工作，能每小时起/停6次，并不会对电机产生不利的影响。

·轴承采用免维护轴承。

·现场按钮箱应具有下述功能：现场控制箱内设有所有电气保护元件，包括断路器、接触器、热继电器、熔断器等一次元件和继电器、电流表等二次元件，箱盘面上设有转换开关、开停按钮、电源指示灯、故障指示灯等，并将运行/停止，故障，现场/自动等信号传至PLC，并可由PLC自动控制设备运行。

6. 主要零部件材料

·泵壳、电机壳　　　　　　优质铸铁，不低于HT200

·叶轮                    优质铸铁，不低于HT200

·主轴                    碳钢40#

·轴套                    青铜或不锈钢

·泵轴密封                填料密封，应采用卫生级填料

·耐磨环                  青铜

·O形圈或垫圈            丁腈橡胶

·轴承                    免维护轴承

## 八、预处理设备技术要求

- （一）回转式机械粗格栅

1.  总述

1.1  设备用途

粗格栅安装于进水泵房之前的进水渠道，用于清除进水中的杂质，保护水泵。

1.2  供货范围

· 2套装配完整的回转式机械格栅除污机：包括机架、传动导轮、支承轮、封闭回转牵引链、耙齿、驱动装置、就地按钮箱（1控1）等。

· 所有连接附件、螺栓等紧固件。

· 随机备品备件，专用工具、安装调试、维修使用手册。

· 其它

1.3  设计描述

粗格栅是污水处理厂内的第一道污水处理工艺，拦截直径大于20mm的杂物，它直接关系到后续处理工艺的能否正常运行，直接影响到污水处理厂的效能。本工程采用回转式机械格栅除污机。

1.4  资料提交

投标人应提交以下资料（在投标文件中应提供a、b、c资料）：

a、设备运行的技术参数及操作规程

b、设备布置图、基础图、安装使用说明等技术资料。

c、设备重量

d、现场试验程序

2.  主要设备性能要求

投标人所提供的设备必须是一个最终产品，要求适用于复杂的污水环境，耐腐蚀性能好。

2.1  工作条件

工作场所：					   室外

pH    值：                    6~9

介质温度：                    0~40℃

环境温度：                    -20~50℃

工作制：						   24h/d

安装地点：					   进水泵房前

2.2  技术参数

型式：                     	回转式机械格栅除污机

数量：                     	2台

单台格栅设计水量：				956m3/h

栅槽宽度：						1000mm

格栅宽度：						900mm

栅前水深：						1000mm

过栅流速：						0.6～1.0m/s

最大水位差：					   1000mm

排渣口高度：					   1200mm（相对于安装平台）

栅条间距：						20mm

渠道深度：						11800mm

安装角度：						75°

驱动电机：                    功率1.5KW

电源380V  50HZ 三相

防护等级IP55

绝缘等级F

2.3  技术要求

· 粗格栅安装在进水泵房前，型式为回转式机械格栅除污机。耙齿链在栅条前后作回转运动。

· 耙齿应设计成双齿齿耙，使清除效率高且彻底。

· 齿耙的运行应平稳。耙齿均匀，便于更换并且有足够的强度和刚度。

· 耙齿链采用封闭式，保证不让杂质侵入，使设备运转正常。

· 链传动系统应设置链轮张紧调节装置，链条的安全系数应不小于6。

· 格栅应能准确的完成整个工作循环，其结构设计应能保证清污效果，格栅底部不得有污物堆积死角。

· 各部焊缝应平整光滑，不得有任何裂缝、未溶合、未焊透等缺陷。格栅应设置有效的清除齿耙上栅渣的机构，使栅渣顺利、干净、准确地从耙上排卸到螺旋输送机中。齿耙的栅渣清除机构应动作灵活，位置可调，刮渣干净。

· 驱动装置（电机及减速机）采用知名品牌产品。

· 驱动装置应灵活、平稳可靠、无异常噪声。

· 驱动轴应能承受弯矩和扭矩同时作用的荷载。

· 轴承及设备的所有转动部位的润滑应能自动进行。

· 减速箱所有结合面及输入和输出轴密封处不得渗漏。

· 格栅能在无人看管的情况下连续稳定工作。

· 驱动装置应具有机械和电气过载保护功能。

· 驱动装置应设防护罩，其结构型式应便于维修检查，并能满足现场安装的要求。

· 格栅的运行间隔、运行时间应能任意调节，以实现周期性运转功能。

· 格栅工作时噪音应不大于78dB（A）。

·就地按钮箱应具有就地/远方转换开关、启动、停止按钮、紧急停车按钮（状态自保持）、运行指示灯、故障指示灯、操作电源指示灯及相应的接线端子等，箱体防护等级为IP55，材质采用不锈钢。

2.4  主要部件材质

电机防护罩                      304不锈钢

驱动轴                          316不锈钢

框架和支架组件                  304不锈钢

耙齿                            304不锈钢

耙齿轴                          304不锈钢

栅条：							  不锈钢304

链条：							  不锈钢304

所有紧固件、连接件              316不锈钢

- （二）循环齿耙清污机（细格栅）

1. 总述

1.1  设备用途

细格栅安装于沉砂池之前的渠道内，用于清除水中的杂质。

1.2  供货范围

· 2套完整的循环齿耙式齿耙清污机：包括传动装置（电机、减速机）、耙链系统（链条、齿耙、回转轴、链轮、导轮）、支撑架体、清渣机构、就地按钮箱（1控1）等。

· 所有连接附件、螺栓等紧固件。

· 随机备品备件、专用工具、安装调试、维修使用手册。

· 其它

1.3  设计描述

细格栅是截取污水中细小物质的处理单元，为了保证后续构筑物的正常运行，为了有效地保证污泥的脱水，因此，细格栅采用小间距的格栅。本工程采用间距为5mm的循环式齿耙除污机。本机由若干小齿组合成一个整体网面，在链条的驱动下，从下往上进行循环捞渣动作，靠栅渣自重和清渣装置进行卸渣。

1.4  资料提交

投标人应提交以下资料（在投标文件中应提供a、b、c资料）：

a、设备运行的技术参数及操作规程

b、设备布置图、基础图、安装使用说明等技术资料。

c、设备重量

d、现场试验程序

2. 主要设备性能要求

投标人所提供的设备必须是一个最终产品，要求适用于复杂的污水环境，耐腐蚀性能好。

2.1 工作条件

工作场所：						  室外

pH    值：                    6~9

介质温度：                    0~40℃

环境温度：                    -20℃～50℃

工作制：						  24h/d

安装地点：						沉砂池进水渠道

2.2 技术参数

型式：							循环式齿耙除污机

数量：							2台

单台格栅设计水量：				956m3/h

栅槽宽度：						1400mm

格栅宽度：						1300mm

渠道深度：						1500mm

栅前水深：						1000mm

最大水位差：					1000mm

过栅流速：						0.6～1.0m/s

工作制：                    24小时/天连续工作或间歇运行

排渣口高度：					1200mm（相对于安装平台）

栅条间距：						5mm

安装角度：						60°

驱动电机：                  功率1.1KW

电源：                      380V  50HZ 三相

防护等级IP55

绝缘等级F

2.3  技术要求

· 主机框架采用整体式，结构牢固合理，拼装焊接在专用拼装台上，焊接标准按JB/ZQ4000.3-86《焊接件通用技术条件》。

· 齿采用优质的不锈钢板经模具和冲床一次性冲压成形，齿面上自带凸形筋，保证齿的强度不易变形。

· 齿耙是由诸多小齿耙相互联接组成一个硕大的旋转面， 并用尼龙作隔垫以确保齿与齿之间的间距。捞渣彻底、干净，运转灵活可靠。

· 传动装置采用卧式摆线针轮减速机，设过载保护装置（剪切销）。该装置动作精确，可有效防止因超负荷对电机减速机造成损伤。

· 链条采用特制宽链板不锈钢，链条的安全系数不小于6，并设有链条张紧调节装置。链条与链槽形成封闭状态，可有效防止栅渣入链槽，避免了卡阻现象。

· 电气过载保护装置采用热继电器，当机械发生故障或超负荷时会自动停机并发出报警，该装置动作灵敏可靠。

· 本机实行全自动控制，在无人看管下照常进行工作，一旦有卡阻现象，会及时发出报警并自动立即停机。

· 格栅除污机设有安全可靠的防护罩加以密封，护罩上的检修门便于设备的检修。

· 驱动装置（电机及减速机）采用知名品牌产品。

· 驱动装置平稳可靠，无异常噪音。除设有过力矩保护装置外，还设有电气过载保护系统。设备的所有转动部位的润滑能方便进行。

· 格栅工作时噪音应不大于78dB（A）。

· 就地按钮箱应具有就地/远方转换开关、启动、停止按钮、紧急停车按钮（状态自保持）、运行指示灯、故障指示灯、操作电源指示灯及相应的接线端子等，箱体防护等级为IP55，材质采用不锈钢。

2.4 主要部件材质

电机防护罩                      304不锈钢

驱动轴                          316不锈钢

框架和支架组件                  304不锈钢

耙齿                            304不锈钢

耙齿轴                          304不锈钢

栅条：							  不锈钢304

链条：							  不锈钢304

所有紧固件、连接件              316不锈钢

2.5 设备设计、制造、检验所遵循的标准目录

·该产品在设计、制造、检验、包装运输及安装过程中所遵循的通用标准均为国标（GB）或部标（JB）这些通用标准目录省略，只提供专用标准目录如下：

| CJ/T3048-1995 | 平面格栅除污机 |
| --- | --- |
| JB2932-86 | 水处理设备制造技术条件 |
| JB/ZQ4000.2-86 | 切削加工件通用技术条件 |
| JB/ZQ4000.3-86 | 焊接件通用技术条件 |
| JB/ZQ4000.5-86 | 铸件通用技术条件 |
| JB/ZQ4000.7-86 | 锻件通用技术条件 |
| JB/T5000.5-98 | 有色金属铸件通用技术条件 |
| JB/ZQ4000.9-86 | 装配技术条件 |
| JB/ZQ4000.10-86 | 涂装通用技术条件 |
| JB/ZQ4286-86 | 包装技术通用技术条件 |
| GB1176 | 铸造铜合金技术条件 |
| GB1220 | 不锈钢棒 |
| GB6414 | 铸件尺寸公差 |
| GB9439 | 灰铸铁件 |
| GB3797-89 | 装有电子器件电控箱技术条件 |
| GB4720-84 | 低压电器电控箱 |
| GB/T4942.2-93 | 低压电器外壳防护等级 |
| GB8923-85 | 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 |
| GB4879-99 | 防锈包装 |
| YJ010 | 抛丸喷砂技术条件及检验方法 |
| JB/ZQ4000.1-86 | 产品检验通用技术要求 |

适用于本产品的“产品出厂前的检验规则和方法”

适用于本产品的“产品安装手册”及“产品安装检验规则和方法”

适用于本产品的“产品型式试验规则”“产品的试验方法”

2.6 设备的可靠性及耐久性

· 设备无故障运行时间在20000小时以上。

· 整机使用寿命在25年以上。

· 设备每年检修一次，减速机、轴承使用年限不少于10年，电器装置不少于3年。

2.7 设备的防腐

·  不锈钢部件加工完后对其进行表面酸洗钝化处理。

· 碳钢件、铸件表面除锈达Sa2.5级标准。

· 涂富锌底漆，云母氧化铁中间漆、环氧面漆、漆膜总厚度水上不低于200μm，水下不低于250μm。

· 包装前对机加工面按GB4879标准要求做防腐处理。

· 运输安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平。

- （三）皮带输送机（带侧向遮板）

1.  总述

1.1 设备用途

皮带输送机安装于粗格栅后，用于输送栅渣。

1.2  供货范围

· 1套装备完整的皮带输送机：包括油浸滚筒、机架、皮带、承托辊、调心辊、导向辊和就地按钮箱（1控1）等。

· 所有连接附件、螺栓等紧固件。

· 随机备品备件，专用工具，安装调试，维修使用手册。

· 其它。

1.3  设计描述

粗格栅后配置的皮带输送机，将格栅耙出的栅渣通过皮带传动运至螺旋压榨机进行压缩脱水，以减少栅渣的含水率和改善操作环境。

1.4  资料提交

投标人应提交以下资料（在投标文件中应提供a、b、c资料）：

a、设备运行的技术参数及操作规程

b、设备布置图、基础图、安装使用说明等技术资料。

c、设备重量。

d、现场试验程序。

2.  主要设备性能要求

投标人所提供的设备必须是一个最终产品，要求适用于复杂的污水环境，耐腐蚀性能好。

2.1  工作条件

工作场所：						   室外

环境温度：                    -20℃～50℃

工作制：							   24h/d

2.2  技术参数

型式：                       	皮带输送机（带侧向遮板）

数量：                       	1台

带宽：						   500mm

输送距离：						4.5m

安装角度：						0°

驱动电机：                     功率1.1KW

电源380V  50HZ 三相

防护等级IP55

绝缘等级F

2.3  技术要求

· 皮带输送机的设计、制造和安装应保证买方的技术使用要求，有高度的工作可靠性，尽可能少的维修工作量。

· 一台皮带输送机负责两台格栅渣的输送。

· 设计应能保证物料输送流畅，无堵塞。

· 驱动装置（电机和减速机）应采用知名品牌产品。

· 驱动装置所有结合面的密封处不得有渗漏。

· 驱动装置应有机械电气过载保护功能，能满足输送机全天侯的安全、有效运行。

· 电机防护等级为IP55，绝缘等级F。

· 驱动装置应设有防护罩，其结构型式应便于维修检查，并能满足室外安装的要求。

·就地按钮箱应具有就地/远方转换开关、启动、停止按钮、紧急停车按钮（状态自保持）、运行指示灯、故障指示灯、操作电源指示灯及相应的接线端子等，箱体防护等级为IP55，材质采用不锈钢。

2.4  主要部件材质

皮带：								   夹布

承托辊：								   不锈钢304

调心辊：			     			      不锈钢304

导向辊：							      不锈钢304

机架：								   不锈钢304

接渣斗：								   不锈钢304

所有连接附近、螺栓等紧固件：		   不锈钢304

- （四）无轴螺旋输送机

1.  总述

1.1 设备用途

螺旋输送机安装于细格栅后，用于输送栅渣。

1.2  供货范围

· 1套装备完整的无轴螺旋输送机：包括螺旋体、轴头、螺旋槽、耐磨条或可换衬体、盖板、进出料口、接渣斗、机架、驱动装置和就地按钮箱（1控1）等。

· 所有连接附件、螺栓等紧固件。

· 随机备品备件，专用工具，安装调试，维修使用手册。

· 其它。

1.3  设计描述

细格栅后配置的无轴螺旋输送机，将格栅耙出的栅渣通过螺旋叶片的传动运至螺旋压榨机进行压缩脱水，以减少栅渣的含水率和改善操作环境。

1.4  资料提交

投标人应提交以下资料（在投标文件中应提供a、b、c资料）：

a、设备运行的技术参数及操作规程

b、设备布置图、基础图、安装使用说明等技术资料。

c、设备重量。

d、现场试验程序。

2.  主要设备性能要求

投标人所提供的设备必须是一个最终产品，要求适用于复杂的污水环境，耐腐蚀性能好。

2.1  工作条件

工作场所：						   室外

环境温度：                       -20℃～50℃

工作制：							   24h/d

2.2  技术参数

型式：                       	无轴螺旋输送机

数量：                       	1台

输送栅渣量：						3m3/h

输送距离：						5.5m

安装角度：						0°

驱动电机：                     功率1.1KW

电源380V  50HZ  三相

防护等级IP55

绝缘等级F

2.3  技术要求

· 螺旋输送机的设计、制造和安装应保证买方的技术使用要求，有高度的工作可靠性，尽可能少的维修工作量。

· 一台螺旋输送机负责两台格栅渣的输送，应提供两个接渣斗。

· 螺旋输送机的结构型式为无轴螺旋，设计应能保证物料输送流畅，无堵塞。

· 螺旋的叶片由不锈钢制成。

· 螺旋槽材料为不锈钢，槽内应设有耐磨条或不可更换衬体。耐磨条应便于更换。

· 螺旋输送机应有盖板，以保证卫生和安全。

· 驱动装置（电机和减速机）应采用知名品牌产品。

· 驱动装置置于螺旋输送机一端，与螺旋叶片直接连接，无需联轴器。

· 驱动装置所有结合面的密封处不得有渗漏。

· 驱动装置应有机械电气过载保护功能，能满足输送机全天侯的安全、有效运行。

· 电机防护等级为IP55，绝缘等级F。

· 驱动装置应设有防护罩，其结构型式应便于维修检查，并能满足室外安装的要求。

·就地按钮箱应具有就地/远方转换开关、启动、停止按钮、紧急停车按钮（状态自保持）、运行指示灯、故障指示灯、操作电源指示灯及相应的接线端子等，箱体防护等级为IP55，材质采用不锈钢。

2.4  主要部件材质

螺旋体：								   不锈钢304

螺旋槽及盖板：						   不锈钢304

可换衬体：							   橡胶或聚乙烯板

机架：								   不锈钢304

接渣斗：								   不锈钢304

所有连接附近、螺栓等紧固件：		   不锈钢304

- （五）栅渣压榨机

1.  总述

1.1  设备用途

栅渣压榨机安装于细格栅后，与细格栅配备，用于栅渣的压榨脱水。

1.2  供货范围

· 1套装配完整的螺旋式栅渣压榨机：包括主轴、压榨螺旋、压榨筒、弯管、直管、进料斗、节接水盘、出水管、机架、驱动装置、就地按钮箱（1控1）等。

· 所有连接附件、螺栓等紧固件。

· 随机备品备件、专用工具、安装调试、维修使用手册。

· 其它

1.3  设计描述

栅渣压榨机是污水处理厂物理处理单元，位于格栅除污机的螺旋输送机后面，对栅渣进行压缩脱水，从而达到栅渣减量的目的。

1.4  资料提交

投标人应提交以下材料（在投标文件中应提供a、b、c资料）：

a、设备运行的技术参数及操作规程

b、设备布置图、基础图、安装使用说明等技术资料。

c、设备重量。

d、现场试验程序

2.  主要设备性能要求

投标人所提供的设备必须是一个最终产品，要求适用于复杂的污水环境，耐腐蚀性能好。

2.1  工作条件

工作场所：							   室外

环境温度：                           -20℃～50℃

工作制：								   24h/d

2.2 技术参数

型式：                          	  螺旋栅渣压榨机

数量：                          	  1台

处理能力：							  3m3/h

安装角度：							  0°

驱动电机：                           功率2.2KW

电源380V  50HZ 三相

防护等级IP55

绝缘等级F

2.3  技术要求

· 栅渣压榨机的设计、制造和安装应保证买方的技术使用要求，有高度的工作可靠性，尽可能少的维修工作量。

· 压榨机在工作过程中要有排水功能。

· 压榨机的形式为有轴螺旋式，压榨筒的壁厚应不小于10mm。螺旋与主轴的焊接应牢靠结实，主轴的支撑轴应能承受径向和轴向的双向负荷。

· 驱动装置采用知名品牌产品。

· 驱动轴应能承受弯矩扭矩和轴向挤压力同时作用的负荷，应提供技术参数说明。

· 驱动装置的效率应大于85%，工作平稳可靠，无异常噪音。

· 轴承及设备的所有转动部位应有润滑，并能方便地加注。

· 减速箱所有结合面及输入和输出的轴密封处不得有渗漏。

· 驱动装置应具有过载保护功能。

· 噪音应小于78dB（A）。

·就地按钮箱应具有就地/远方转换开关、启动、停止按钮、紧急停车按钮（状态自保持）、运行指示灯、故障指示灯、操作电源指示灯及相应的接线端子等，箱体防护等级为IP55，材质采用不锈钢。

2.5  主要部件材质

所有部件、附件及连接附件、紧固件、螺栓等为不锈钢304。

·设备应进行密封间隙的检测，其值不大于0.1mm。

·设备应进行渗漏试验，密封面渗水量应不大于1.25L/min.m（密封长度）。

·在全部设备安装完毕，卖方应进行现场测试，测试内容及测试结果应满足标书的各项技术要求，并得到买方工程师的认可。测试记录交予买方工程师。测试记录如不符合要求，卖方应负责更换。现场测量工具由卖方自备。

- （六）旋流沉砂池除砂设备

1.  总述

1.1  设备用途

通过旋流沉砂池将污水中的砂粒沉淀，并对抽吸出的沉积砂进行砂水分离。

1.2  供货范围

· 2套装配完整的沉砂池除砂设备，包括电机、减速机、立式桨叶搅拌机、搅拌机固定平台，并应配备与设备联结的成套排砂管、气管、阀门、电磁阀等。

· 2套空气提升鼓风机及其附属部件。

· 1套装配完整的螺旋式砂水分离器。

· 现场控制箱及全套系统控制柜。

· 所有连接附件、螺栓等紧固件。

· 备品备件。

1.3  设计描述

沉砂池主要用于去除污水中的砂粒及将砂粒沉淀到砂斗并将其输送到砂水分离装置。沉砂池是切向进水，旋转270°后出水，其上部直径为3.05米，下部直径为1.0米，沉淀区和分离区的连接成坡形，沉砂斗底部成锥形。该除砂装置可以达到去除比重2.65，粒径0.2毫米以上的85%除砂效果。

1.4  资料提交

a、总体布置图，包括沉砂池管路系统配置图，图中需标明详细的技术特性装配结构。零件材料和防护涂层说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求。

b、提交详细的土建条件图，该图应能够满足沉砂池中设备运行的要求。

c、制造及质量保证设施、设备的样本、性能和规格。

d、部件表（包括材料规格及保护镀层）

e、安装、运行、操作、维修方法的详细描述及安装精度规定；

f、试运转前的调试及检测要求；

g、控制箱的接线图及控制原理图。

2. 主要设备性能要求

投标人所提供的设备必须是一个最终产品，要求适用于复杂的污水环境，耐腐蚀性能好。

2.1工作条件

· 工作场所：						   室外

·环境温度：                      -20℃～50℃

· 介质温度：						   0℃～40℃

· 安装地点：						   沉砂池

· 工作制							   24h/d

2.2  技术参数

2.2.1  搅拌器

数量									2台

单池设计流量						   956m3/h

池直径：								3.05m

叶轮直径								1000mm

去除砂砾比重；						≥2.65

去除效率：							粒径：大于0.1mm≥65%

粒径：大于0.2mm≥85%

粒径：大于0.3mm≥95%

有机物分离率：						 ≥90%

驱动电机：							 功率1.1KW

电源380V  50HZ  三相

防护等级IP55

绝缘等级F

2.2.2  鼓风机

数量：								   2台

型式：								   罗茨鼓风机

气量：								   2.5m3/min

压力：								   39.2KPa

驱动电机：							功率2.2KW

电源380V  50HZ  三相

防护等级IP55

绝缘等级F

2.2.3  砂水分离器

数量：								   1台

型式：								   螺旋式砂水分离器，两个进水口

设计流量：							70m3/h

安装角度：							25°

出砂含水率							≤60%

驱动电机：							功率0.75KW

电源380V  50HZ 三相

防护等级IP55

绝缘等级F

2.3  技术要求

2.3.1  搅拌器及除砂系统

· 搅拌器的设计、制造、安装应保证用户的技术使用要求，有高度的工作可靠性，尽可能少的维修工作量。

· 除砂装置为气提式，搅拌装置为机械式。

· 系统主要由鼓风机、供气管、气提排砂管、机械搅拌装置、电磁阀及接头等组成。

· 搅拌器的设计应能保持原有机物飘浮而不影响沉砂效率。

· 鼓风机、搅拌器驱动装置及控制系统设备采用知名品牌产品。

· 气提装置和搅拌器的加工应精细，孔隙要求平整、光滑。

· 鼓风机用于洗砂和气提时供气，其送风量应能满足气提排砂的要求。

· 鼓风机为皮带传动罗茨风机，每台都有消音器、止回阀、减震器、隔音罩等，适合户外安装。

· 电机防护等级IP55，绝缘等级F。

· 噪音不大于85dB（A）。

· 鼓风机应设自动保护装置。

· 鼓风机的气路、油路系统应连接可靠，密封良好。

2.3.2  砂水分离器

· 砂水分离器与沉砂池配套，其设计、制造和安装应保证满足买方的技术使用要求。砂水分离器应有高度的工作可靠性，尽可能少的维修工作量。

· 储水槽应具有足够的强度和刚度，不允许有渗漏现象发生。

· 焊接件各部位的焊缝应平整、光滑、紧密，不允许有任何焊接缺陷。

· 砂水分离器应设有观察窗口，用于检查溢流和排放装置。

· 输砂装置采用无轴螺旋输送机，其结构设计应保证物料输送流畅，无堵塞。

· 螺旋输送机的支承轴应防水、防尘、耐磨并便于润滑及拆装。

· 驱动装置于设备顶部，与螺旋轴直连，不需联轴器。减速箱应适合倾斜安装。运转时，箱体所有结合面及轴的密封处不得有渗漏。

· 驱动装置采用知名品牌产品。

· 驱动装置应具有机械电气过载保护功能，保证电机全天侯安全有效的运行。

· 电机防护等级为IP55，绝缘等级F。

2.3.3 就地电控柜的电控描述

沉砂池设备成套带来就地电控柜一个（含PLC），并配备连接电缆。电控柜可以实现每台设备的开停及自保护，用户仅需提供外接电缆。电控柜能对每套沉砂池设备中的所有设备进行单独操作和以一条流水线为单元进行联动操作，并可实现所有设备的自保护。

就地电控柜上带有手动/自动切换开关。当切换到手动状态时，可就地手动控制每台独立设备的开停；当切换到自动状态时，设备可以以一个流水线单元的模式进行联动开停；开停过程如下：

驱动马达为长年运行，其电机配变频器，正常情况运行时无需调整，仅供开车调试时使用。

罗茨风机、砂水分离器和电磁阀根据预先设定的提砂程序运行持续时间及时间间隔（时间均应可调）自动运行。

成套电控柜中的PLC能接收用户PLC送来的开停指令对不同的流水线单元做联动开停。

实现所有设备的自保护，当每台设备出现任何一种故障情况时，能自动停机并报警。

可与用户PLC进行通讯，将设备的有关运行状态及数据送至中控室。

PLC的通讯协议在中标后ACF图确认时确定。

电控柜上设置有指示灯，能显示出每台设备的开、停、故障、检修状态。

电控柜还带有检修电源插座、紧急停车按钮、防凝露加热器等。

电控柜为户外安装，所有电气部件的防护等级及绝缘等级均能满足长期稳定使用的要求。

就地电控柜防护等级为IP55，绝缘等级F级。

2.4  主要部件材质

2.4.1  搅拌器

浆叶：								    不锈钢316

空心立轴：							不锈钢316

齿轮：								    合金钢

箱体：								    不锈钢304

连接管道、螺栓等紧固件：			不锈钢304

供气管：								防腐材料

2.4.2  砂水分离器

主体：								   不锈钢304

螺旋叶片：							耐磨特种钢

水槽：								   不锈钢304

螺旋体：								不锈钢304

螺旋槽：								不锈钢304

槽盖：								    不锈钢304

所有连接附件、螺栓等紧固件：		不锈钢304

机架：								    不锈钢

## 九、周边传动刮吸泥机成套设备技术要求

1.  总述

1.1  设备用途

吸泥机机安装于二沉池内，用于收集排除二沉池中的污泥。二沉池施工图已设计完成，投标商对施工图纸理解有误所造成的损失由投标商承担。

供货商应出具二沉池系统出水水质担保证明。

1.2  供货范围

·2套装配完整的双周边传动刮吸泥机主机：包括固定全桥式工作桥、驱动机构、吸泥装置、集泥槽、抽真空及虹吸破坏系统、旋转固定机构、刮板组件、撇渣机构、排渣斗组合、出水堰清洗刷及所有连接附件、地脚螺栓等。

·供货范围还应包括现场控制箱、端子箱。现场控制箱内设有所有电气保护元件，包括断路器、接触器、热继电器、熔断器等一次元件和继电器、电流表等二次元件，箱盘面上设有转换开关、急停开关、开停按钮、电源指示灯、故障指示灯等，设有维护用插座，并将运行/停止，故障，现场/自动等信号传至PLC，并可由PLC自动控制设备运行。

现场按钮箱防护等级IP55，配有遮阳罩，配有安装支架、底座等所有箱体现场安装材料。

箱内元器件须是国内外知名品牌，使用寿命与相应工艺设备相同。

提供相应原理及接线图、盘面布置图、端子图、元件配置表和安装图。

配套提供端子箱至电机电缆（10米）及保护管。

· 2套二沉池附件：出水堰、浮渣挡板、浮渣斗、稳流筒。

· 随机备品备件、专用工具、安装调试、维修使用手册。

1.3  设计描述

二沉池具有出水净化及向氧化沟提供回流污泥的双重功能，它工作的好坏直接影响污水处理厂的出水水质。本工程采用中心进水周边出水辐流式沉淀池。

中心进水周边出水辐流式沉淀池为圆形钢筋砼水池，氧化沟混合液从中心筒进水管进入，通过稳流筒稳流进入沉淀池，然后向四周扩散沉淀，清水由池边溢流堰流出。

二沉池的沉泥由刮泥板刮集到吸泥口，利用水位差将池底污泥吸入排泥槽，通过虹吸管进入中心筒排泥管排出；浮渣刮板将浮渣刮到排渣斗中，由排渣斗排至池外浮渣井。

1.4  资料提交

投标人应提交以下资料（在投标文件中应提供a .b资料）

a. 设备运行的技术参数及操作规程

b. 按用户提供的沉淀池设计图提交设备布置图、基础图、安装使用说明等技术资料，并提交对沉淀池结构尺寸的要求，细部详图

c. 电气控制原理图

d. 现场试验程序

2.主要设备性能要求

投标人所提供的设备必须是一个最终产品,要求适用于复杂的污水环境, 耐腐蚀性能好。

2.1  工作条件

工作场所：                        	室外

环境温度：                        -20℃～50℃

介质：                          	氧化沟混合液

介质水温：                      	0℃-40℃

介质PH值：                     	6～9

进水混合液浓度：                   3.5-7g/L

池底坡度：                         0.00（平底）

工作制：                           24h/d

设备位置：                      	二沉池

2.2  技术参数

单池设计流量：		              478m3/h

表面负荷：		                	0.9m3/m2.h

池内径：                          	26m

池深度：                          	4.0m

有效水深：                        	3.5m

水力停留时间：                   	3.89h

回流比：			               	100%

驱动电机：                        功率2×0.37Kw

电源380V、50Hz、三相

防护等级IP55

绝缘等级F

2.3  技术要求

· 刮泥机的结构是中间墩式支撑，双周边驱动。

· 吸泥机工作桥应有足够的刚度和强度，其最大挠度不大于跨度的1/180桥架上走道板为钢制镀锌网格平台，至少能够承受300kg/m2的负荷。桥架应设有栏杆扶手，桥面宽度不少于1000mm，两端有上桥的梯子。整个桥架的设计制造结实、轻巧、耐用、美观。

· 焊接件各部焊缝应平整、光滑，焊缝强度大于母材强度，焊缝缺陷应符合有关规范要求。

· 刮泥装置由支撑架、刮泥板、拉杆等组成，刮泥板下设橡胶板，刮泥装置可自由调节与池底相吻合。

· 撇浮渣装置的组成由支撑杆、浮渣刮板、浮渣斗和浮渣耙等。浮渣斗排渣应顺利，不得有浮渣堆积现象。

· 稳流筒直径4050mm，高1100mm，厚4mm。

· 出水堰的设计安装应保证出水均匀，堰口为三角堰，堰口角度90°，堰板高度300mm，厚度4mm。

· 浮渣挡板高度350mm，厚度4mm。

· 桥两端安装自动清刷出水渠两侧内壁的尼龙清洁刷。清洁刷的制作应和出水渠断面相匹配，能进行一定范围的调节，并便于更换。

· 驱动装置（包括电机和减速装置）采用知名品牌产品。

· 驱动装置设置过载保护装置，确保刮吸泥机全天候安全可靠地运行。

· 驱动装置应设有防护罩，其结构型式应便于维修检查，并能满足室外安装要求。

· 行走轮采用橡胶。

· 刮吸泥机的无故障工作时间不得少于10000小时，使用寿命不少于15年。

· 刮吸泥机的运行应平稳、灵活，无异常响声。

· 焊接件各部件焊缝应平整、光滑，无任何缺陷。

· 现场控制箱控制机械设备的开、停。当驱动装置过扭或出现其它故障时，应停止机械设备的运行。

· 制造刮吸泥机的所有材料和涂层应适合污水或水面上的腐蚀气体，所有紧固件均采用不锈钢材料。

· 投标商必须提供相关测试报告。

2.4  主要零部件材质

桥架：                   	         不锈钢304

走道板：                             镀锌钢网格

中心转盘和转轴：                     不锈钢316

中心支座：                           不锈钢304

吸泥装置、刮板等水下部件：	          不锈钢304

撇渣装置：						      不锈钢304

浮渣斗：							      不锈钢304

导流筒、出水堰板、浮渣挡板：         不锈钢304

所有连接附件、螺栓紧固件：	          不锈钢316

行走胶轮：						      铁心橡胶轮

## 十、混合、反应、沉淀设备技术要求

混合、反应、沉淀设备安装于污水处理厂机械混合、机械反应、平流沉淀池内。机械混合反应沉淀池施工图已设计完成，投标商应根据施工图进行设备的制作和安装，对施工图纸理解有误所造成的损失由投标商承担。

※混合、反应设备为功能性招标，供货商需对招标文件要求达到的技术性能负全责，并出具保证混合、反应效果的担保证明。

- （一）桁架式泵吸吸泥机

1. 总述

1.1 设备用途

桁架式吸泥机安装于平流沉淀池，用于沉淀池中的沉淀污泥排出。

1.2 供货范围

· 2套装配完整的桁架式吸泥机：包括主梁（栏杆、走道板、端梁）、吸泥系统（吸咀、潜污泵、刮泥板、吸泥管）、传动装置（电机、减速机、行走轮、钢轨）

· 现场控制箱（1控1）等。

· 所有连接附件、螺栓等紧固件。

· 随机备品备件，专用工具、安装调试、维修使用手册。

· 其它

1.3 主要设备规格及数量：

·池宽：         B=6.5m

·轨距：         b=6.8m

·池深：         4.0m

·池长：         48.0m

·运行速度：     V=1.0m/min

·驱动方式：     双驱动

·主梁形式：     连续钢梁

·排泥方式：      泵吸排泥

·吸泥口形式：    扁嘴形

·刮泥板布置：    纵向45°布置

·吸泥管构造：    5组独立泵吸管路

·潜水泵数量：    5台

·控制方式：      就地控制与中央集中控制相结合

·驱动电动机功率：N=2×0.55kw

·电机保护等级：  IP55

·绝缘等级：      F级

·钢轨型号：      15#轻轨

·工作制：        间歇运行

1.4 设计描述

平流沉淀池是污水深度处理的重要处理单元，用以实现反应池出水中絮凝体的固液分离，它直接关系到后续处理工艺的能否正常运行，直接影响到污水厂的出水水质。本工程采用桁架式泵吸吸泥机。

1.5 资料提交

投标人应提交以下资料（在投标文件中应提供a、b、c、d资料）：

a、设备运行的技术参数及操作规程

b、设备布置图、基础图、安装使用说明等技术资料。

c、设备重量

d、电气控制原理图

e、现场试验程序

2.主要设备性能要求

投标人所提供的设备必须是一个最终产品，要求适用于复杂的污水环境，耐腐蚀性能好。

2.1  工作条件

工作场所：					    室外

输送介质                 	    处理后的市政污水

环境温度：						-20℃～50℃

介质温度：						0~40℃

PH值：							6-9

工作制：						    间歇

2.2  主要结构及工作原理

吸泥机主要由电控系统、输电装置、主梁、吸泥系统、传动装置等部件组成。

2.2.1  主要结构

（1）主梁采用钢板焊接成箱形梁结构，其钢材抗拉强度不低于410Mpa，在制作时按L/1000提拱。主梁在各方面载荷的作用下（包括活动载荷1500N/m），有足够的强度和刚度，安全系数为5，主梁两侧上部设置栏杆。

端梁采用型钢焊接结构件，端梁与主梁采用螺栓联接，端梁下部装有主动轮、从动轮及驱动装置。

（2）驱动装置

本机采用的减速机运行平稳，能源消耗少，噪音小于60dBA，检修方便简单等特点，在各种工况下能传递所需要功率和扭矩，在最不利的条件下能连续工作。

（3）吸泥系统

吸泥系统由无堵塞潜水泵，钢管，吸泥嘴组成。多个吸泥嘴汇总成一根总管，接入潜污泵吸口，形成3组独立的泵吸系统。污泥泵与吸泥汇总管的联接采用独特的联接及密封结构，并设有导向对中装置，操作时可在主梁上方便地拆装潜污泵，检修方便不需停水清池。

排泥管排列在主梁下部由螺栓固定在钢结构件上，一端伸入池底与扁吸泥口相连，并设有倒三角形的型钢支撑，另一端伸向池外。

（4）刮泥板

刮泥板采用菱形刮板，与吸泥管轴线成30°~45°布置，各吸口之间间距约1.7m。

2.2.2 工作原理

泵吸式排泥机一般停驻在沉淀池的进水端，启动6台潜污泵，待排泥量稳定后，启动桁车驱动电机使排泥机沿钢轨前进排泥(向出水端)，当桁车到达污泥沉淀池另一端部碰触返程行程开关时，桁车驱动电机反向运转，排泥机开始反向运行排泥，当回到初始位置碰触行程开关时，立即停止驱动电机，同时关闭6台潜污泵，排泥则停止，从而完成一个排泥周期，等待下一个命令。

上述为一个排泥循环等待设定的时间后（0-24小时）排泥机自动进行第二个排泥循环，每个循环之间的等待时间由工艺需要确定。

2.2.3 电力输送及电器控制系统

每台吸泥机配一套扁平电缆输电系统；由钢制支架、滑行导轨、滑行小车、扁平电缆及承力蜡旗绳组成。

应配有现场控制箱，其功能有：现场控制箱内设有所有电气保护元件，包括断路器、接触器、热继电器、熔断器等一次元件和继电器、电流表等二次元件，箱盘面上设有转换开关、开停按钮、电源指示灯、故障指示灯等，并将运行/停止，故障，现场/自动等信号传至PLC/DCS，并可由PLC/DCS自动控制设备运行。

现场控制箱应提供相应原理图，其输入、输出信号及控制功能应满足设计要求。控制箱内元器件应为国内外知名品牌。

现场控制箱防护等级IP55，配有遮阳罩，配有安装支架、底座等所有箱体现场安装材料。

提供接线图、盘面布置图、端子图、元件配置表和安装图。

配套提供端子箱至电机电缆及保护管。

2.3  主要部件材质

·主梁：               	304不锈钢

·走道板：             	钢格栅

·端梁：               	304不锈钢

·吸咀：               	HT200铸铁

·刮泥板：             	304不锈钢

·吸泥管：				304不锈钢

·行走轮：				ZG55铸钢

·紧固件：				316不锈钢

3.设备的防腐

（1）所有碳钢件的表面除锈等级符合GB8923-88中规定的Sa2.5级标准。

（2）涂刷IPN8710-2B饮水容器涂料，涂料由底漆、中间漆、面漆组成，漆膜总厚度不低于200μm。

（3）不锈钢部件加工完后对其进行表面钝化处理。

（4）包装前对机加工面按GB4879标准要求做防腐处理。

（5）运输、安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平。

- （二）桨叶式混合搅拌机

1.总述

1.1 设备用途

桨叶式搅拌机安装于混合池内，用于将化学药剂（PAC）与二沉池出水完全混合。

1.2  供货范围

·2套装备完整的桨叶式搅拌机。

·控制箱（1控1）

·包括工作桥（栏杆、走道板）、驱动装置（电机减速机）、主轴、桨叶，以及所有连接附件、螺栓等紧固件。

·随机备品备件（油封），专用工具，安装调试，维修使用手册。

·其它。

1.3  资料提交

投标人应提交以下资料（在投标文件中应提供a、b、c、d资料）：

a、设备运行的技术参数及操作规程

b、设备布置图、基础图、安装使用说明等技术资料。

c、设备重量。

d、电气控制原理图

e、现场试验程序

2. 主要设备性能要求

投标人所提供的设备必须是一个最终产品，要求适用于复杂的污水环境，耐腐蚀性能好。

2.1  工作条件

工作场所：						      室外

环境温度：						      -20-50℃

介质温度：						      0~40℃

PH值：							      6-9

工作制：							      24h/d

2.2  技术参数

混合池平面尺寸：                  1500mm×1500mm

混合池池深：                      4.4m

混合池有效水深：                  3.7m

桨叶直径：	                     1000mm

数    量：                        2台

桨叶层数：			              2层

通过流量:			                 478m³/h

搅拌机应达到的速度梯度：          500~1000s-1

电机功率：                        3.0KW

2.3  技术要求

搅拌机主要由减速机、支座、主轴、浆叶等部件组成。

2.3.1 主要结构

（1）工作桥横跨于池上，其两端与池顶预埋钢板连接，工作桥中心位置安装电机减速机及机座装置，工作桥采用型钢拼焊成整体结构.

（2）驱动机构由电机、减速机、机座等组成，其输出转矩至少大于搅拌转矩的1.25倍。

（3）主轴采用优质圆钢调质处理后车加工成形，同心度高。

（4）浆叶由条钢和抱箍在专用工作台上用拼焊而成，其强度高，稳定性好，与主轴用螺栓固定。

2.3.2  工作原理

电机减速机直接驱动搅拌轴、浆，达到搅匀的作用。

2.3.3  电器控制系统

搅拌机应配有控制箱，控制箱内包括断路器、接触器、热继电器、熔断器等一次元件和继电器、电流表等二次元件，箱盘面上设有转换开关、开停按钮、电源指示灯、故障指示灯等，并将运行/停止，故障，现场/自动等信号传至PLC，并可由PLC自动控制设备运行。电控箱防护等级为IP55。

2.3.4 设备设计、制造、检验所遵循的标准目录

该产品在设计、制造、检验、包装运输及安装过程中所遵循的通用标准为51个，这些标准均为国标（GB）或部标（JB）这些通用标准目录省略，只提供专用标准目录如下：

JB2932-86                水处理设备制造技术条件

JB/ZQ4000.2-86           切削加工件通用技术条件

JB/ZQ4000.3-86           焊接件通用技术条件

JB/ZQ4000.5-86           铸件通用技术条件

JB/ZQ4000.10-86          涂装通用技术条件

JB/ZQ4286-86             包装技术通用技术条件

GB1220                   不锈钢棒

GB6414                   铸件尺寸公差

GB9439                   灰铸铁件

GB3797-89                装有电子器件电控箱技术条件

GB4720-84                低压电器电控箱

GB/T4942.2-93            低压电器外壳防护等级

GB8923-85                涂装前钢材表面锈蚀和除锈等级

GB4879-99                防锈包装

YJ010                    抛丸喷砂技术条件及检验方法

JB/ZQ4000.1-86           产品检验通用技术要求

适用于本产品的“产品出厂前的检验规则和方法”

适用于本产品的“产品安装手册”及“产品安装检验规则和方法”

适用于本产品的“产品型式试验规则”“产品的试验方法”

2.3.5  设备的可靠性及耐久性

（1）设备无故障运行时间不少于2年。

（2）电机减速机、轴承使用寿命在10年以上，电器元件不少于3年。

（3）整机使用寿命在30年以上。

2.3.6  设备的防腐

（1）碳钢件、铸件除锈达Sa2.5级标准。

（2）涂富锌底漆，云母氧化铁中间漆，环氧面漆，漆膜总厚度不低于200μm。

（3）不锈钢部件加工完后对其进行表面酸洗钝化处理。

（4）包装前对机加工面按GB4879标准要求做防腐处理。

（5）运输、安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平。

2.4  主要部件材质

·机座：          HT200铸铁

·夹壳联轴器：    QT450球墨铸铁

·桨叶：          304不锈钢

·主轴：          304不锈钢

·紧固件：        321不锈钢

- （三）网桨式反应搅拌机

1.总述

1.1 设备用途

网桨式反应搅拌机安装于反应池内，用于搅拌化学药剂（PAC）与二沉池出水的混合液进行反应。

1.2  供货范围

· 6套装备完整的网桨式搅拌机。

· 控制箱（1控1）

· 包括驱动装置、电机减速机、轴承座架、联轴器、传动轴、搅拌转轴、上下定位T形拨叉、底轴承、网桨板，以及所有连接附件、螺栓等紧固件。

· 随机备品备件（油封），专用工具，安装调试，维修使用手册。

· 其它。

1.3 设计描述

反应池是絮凝剂与污水厂出水进行反应阶段，用以形成絮凝体，保证后续平流沉淀池的固液分离，它直接关系到后续处理工艺的能否正常运行，直接影响到回用水厂的效能。本工程采用三级反应的机械反应池两座，共六格，设6台网桨式搅拌机，搅拌机安装在池体现浇混凝土走道板上，不需工作桥。

1.4  资料提交

投标人应提交以下资料（在投标文件中应提供a、b、c、d资料）：

a、设备运行的技术参数及操作规程

b、设备布置图、基础图、安装使用说明等技术资料。

c、设备重量。

d、电气控制原理图

e、现场试验程序

2.主要设备性能要求

投标人所提供的设备必须是一个最终产品，要求适用于复杂的污水环境，耐腐蚀性能好。

2.1  工作条件

工作场所：						      室外

环境温度：						      -20℃～50℃

介质温度：						      0~40℃

PH值：							      6-9

工作制：							      24h/d

2.2  技术参数

2.2.1 第一级反应池网桨式搅拌机

反应池平面尺寸：                  3250mm×3200mm

反应池池深：                      4.4m

反应池有效水深：                  3.7m

桨叶直径：			             2800mm

数    量：                        2套

反应时间				             4.7min

通过流量:			                 478m³/h

※搅拌机应达到的速度梯度：        50~70s-1

2.2.2 第二级反应池网桨式搅拌机

反应池平面尺寸：                  3250mm×3200mm

反应池池深：                      4.4m

反应池有效水深：                  3.7m

桨叶直径：			             2800mm

数    量：                        2套

反应时间				             4.7min

通过流量:				             478m³/h

※搅拌机应达到的速度梯度：        20~40s-1

2.2.3 第三级反应池网桨式搅拌机

反应池平面尺寸：                  3250mm×3200mm

反应池池深：                      4.4m

反应池有效水深：                  3.7m

桨叶直径：			             2800mm

数    量：                        2套

反应时间				             4.7min

通过流量:				             478m³/h

※搅拌机应达到的速度梯度：        10~20s-1

2.3  技术要求

反应池网桨搅拌机主要由电机、减速机、轴承座架、联轴器、传动轴、搅拌转轴、上下定位T形拨叉、底轴承、网桨板等组成。

2.3.1主要结构

（1）驱动装置由立式电机减速机、轴承座架等组成。该装置传动平衡、运行可靠、噪音低、使用寿命长，工作制24小时。连续负载寿命10年以上，无故障工作时间不少于10000小时。

（2）传动轴采用优质圆钢调质处理后精加工成形，分别用套轴联轴器搅拌转轴相连。

（3）搅拌转轴采用优质无缝钢管，两端与优质圆钢拼焊后精加工而成，再将下定位T字板叉焊接在转轴上成整体，去除内应力调直处理后，轴两端的所有尺寸最后一次加工而成，下部与水下轴承座密切配合，上部与传动轴相联并保证同心度达到0.02mm（误差）。

（4）网桨板安装在上下定位T字板叉之间，呈长方形，由四周角钢与斜支撑拼焊而成，结构牢固，不易变形。

（5）底轴承座采用碳钢拼焊而成，并将其上表面精加工后与尼龙块轴承相联。

2.3.2  工作原理

由电机减速机通过联轴器驱动搅拌转轴及网格板转动，促使水中的胶体颗粒发生碰撞，吸附并逐渐结成一定大小的矾花，大部份矾花截流在沉淀池内。

2.3.3 电器控制系统

搅拌机应配有控制箱，控制箱内包括断路器、接触器、热继电器、熔断器等一次元件和继电器、电流表等二次元件，箱盘面上设有转换开关、开停按钮、电源指示灯、故障指示灯等，并将运行/停止，故障，现场/自动等信号传至PLC，并可由PLC自动控制设备运行。电控箱防护等级为IP55。

2.3.4  设备设计、制造、检验所遵循的标准目录

该产品在设计、制造、检验、包装运输及安装过程中所遵循的标准均为国标（GB）或部标（JB）这些通用标准目录省略，只提供专用标准目录如下：

HG/T20569-94            机械搅拌设备

JB2932-86               水处理设备制造技术条件

JB/ZQ4000.2-86          切削加工件通用技术条件

JB/ZQ4000.3-86          焊接件通用技术条件

JB/ZQ4000.5-86          铸件通用技术条件

JB/ZQ4000.7-86          锻件通用技术条件

JB/T5000.5-98           有色金属铸件通用技术条件

JB/ZQ4000.9-86          装配技术条件

JB/ZQ4000.10-86         涂装通用技术条件

JB/ZQ4286-86           包装技术通用技术条件

GB1176                铸造铜合金技术条件

GB1220                不锈钢棒

GB6414                铸件尺寸公差

GB9439                灰铸铁件

GB3797-89             装有电子器件电控箱技术条件

GB4720-84             低压电器电控箱

GB/T4942.2-93          低压电器外壳防护等级

GB8923-85             涂装前钢材表面锈蚀和除锈等级

GB4879-99             防锈包装

YJ010                 抛丸喷砂技术条件及检验方法

JB/ZQ4000.1-86         产品检验通用技术要求

适用于本产品的“产品出厂前的检验规则和方法”

适用于本产品的“产品安装手册”及“产品安装检验规则和方法”

适用于本产品的“产品型式试验规则”“产品的试验方法”

2.3.5  设备的可靠性及耐久性

（1）设备无故障运行时间不少于10年。

（2）设备每年检修一次，减速机、轴承使用年限不少于10万小时，防护涂层年限不少于5年。

（3）整机使用寿命在20年以上。

2.3.6  设备的防腐

（1）池内各构件表面除锈按GB8923-88规定Sa2.5级，涂IPN8710-2B饮水容器涂料。其涂料耐腐蚀，无毒，符合中华人民共和国卫生部《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定。

（2）涂装和涂层厚度，涂层质量要求保证满足JB/ZQ4000.10标准件规定的要求。

（3）水下涂IPN8710-2B饮水容器涂料，厚度不低于200μ。

（4）包装前对机加工面按GB4879标准要求做好防腐处理。

（5）运输、安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低于涂层的质量水平。

2.4  主要部件材质

·联轴器：ZG310-570铸钢

·轴承座架：HT250铸铁

·传动轴： 304不锈钢

·搅拌转轴：304不锈钢

·底轴承：304不锈钢

·网浆板：304不锈钢

·紧固件：水下321不锈钢

- （四）集水槽设备

1.总述

1.1 设备用途

集水槽安装于沉淀池末端，用于沉淀池出水。

1.2  供货范围

· 8套装备完整的集水槽

· 所有连接附件、螺栓等紧固件。

· 其它。

1.3  设计描述

集水槽安装于平流沉淀池，用于沉淀池出水。

1.4  资料提交

投标人应提交以下资料（在投标文件中应提供a、b、c资料）：

a、设备运行的技术参数及操作规程

b、设备布置图、基础图、安装使用说明等技术资料。

c、设备重量。

d、现场试验程序

2.主要设备性能要求

投标人所提供的设备必须是一个最终产品，要求适用于复杂的污水环境，耐腐蚀性能好。

2.1  工作条件

工作场所：						      室外

环境温度：						      -20℃～50℃

PH值：							      6-9

工作制：							      24h/d

2.2  技术参数

1、介质温度：0~40 ℃。

2、适用介质：水。

3、执行标准：GB。

4、外观：表面光滑、美观、色彩统一，焊缝均匀，不得有裂纹。

5、规格：：L×B×H=6200mm×300mm×600mm。

6、集水槽壁厚：≥6 mm。

2.3 ※性能要求

（1）集水槽采用大型折弯机一次性成型，尺寸准确，表面光洁、不锈蚀；安装后要求强度高、不变形、堰齿均匀、槽体精致、可任意调节；要能保证安装时的高精度水平，即使在池体因自然沉降影响平衡时，通过简便的调整仍能保持高精度水平，保证出水水质；使用寿命10年以上；出水符合设计要求。

（2）集水槽刚性：在自重情况下，变形量应小于0.02%，在均布荷载（集水槽装满水）情况下，变形量应小于0.04%。

（3）集水槽垂直度：±0.5°。

（4）提供的集水槽必须保证方便地使集水槽两端与池壁固定的方式，或者按设计图纸所示提供。

3.※构造及材质

组成集水槽的全部材料均由SUS304不锈钢制成，并要符合GB标准。

- （五）快开式电动排泥阀

1.总述

1.1 设备用途

快开排泥阀安装于反应池和沉淀池之间的过渡段，用于过渡段的底部排泥。

1.2  供货范围

· 4套完整的快开排泥阀：包括阀管座、阀板、支架、水下轴承、丝杆、启闭机

· 所有连接附件、螺栓等紧固件。

· 控制箱（1控2）

· 其它。

1.3  设计描述

快开排泥阀安装于反应池和沉淀池之间的过渡段，用于过渡段的底部排泥。

1.4  资料提交

投标人应提交以下资料（在投标文件中应提供a、b、c、d资料）：

a、设备运行的技术参数及操作规程

b、设备布置图、基础图、安装使用说明等技术资料。

c、设备重量。

d、电气控制原理图

e、现场试验程序

2. 主要设备性能要求

投标人所提供的设备必须是一个最终产品，要求适用于复杂的污水环境，耐腐蚀性能好。

2.1  工作条件

工作场所：						      室外

环境温度：						      -20-50℃

介质温度：						      0-40℃

PH值：							      6-9

工作制：							  		间歇

2.2  技术参数

型式：                       	 	   快开排泥阀

数量：                       	       4台

通径：									    DN150

启闭形式：							 	手电两用

2.3  技术要求

2.3.1 主要结构

阀座由铸铁整体浇铸而成，平面精加工后镶入青铜密封面。

阀板成锥拱形，自带导向，开启操作力小。

阀盖自带螺杆，水深较浅时可直接用手柄操作。螺杆及密封面采用锡青铜，耐腐、耐磨。

所有铸铁部件经过时效处理或高温回火处理，重要零部件采用树脂砂造型工艺。

2.3.2 工作原理

排泥阀由启闭机带动提升螺母转动，在梯形螺纹作用下使丝杆带动阀盖作上下运行，达到截断或疏通作用。

2.3.3设备的防腐

碳钢件除锈达Sa2.5级后。涂富锌底漆、中间漆、面漆，漆膜厚度200μm。包装前对机加工面按GB4879标准要求做防腐处理。

2.4  主要部件材质

·阀管座：							球墨铸铁

·阀板：								球墨铸铁

·支架：								球墨铸铁

·密封座：							锡青铜

·丝杆：								下部为锡青铜，

上部为2Cr13不锈钢

3. 电器控制系统

排泥阀应配有控制箱，控制箱1控2，控制箱内包括断路器、接触器、热继电器、熔断器等一次元件和继电器、电流表等二次元件，箱盘面上设有开停按钮、电源指示灯、故障指示灯等，并将运行/停止，故障，现场/自动等信号传至PLC，并可由PLC自动控制设备运行。电控箱防护等级为IP55。

- 十一、起重设备技术要求

1.  总述

1.1 设备用途

起重设备安装于进水泵房、污泥泵房、污泥浓缩脱水机房等构（建）筑物的屋顶，用于起吊设备，安装方式均为悬挂式安装。

1.2 供货范围

投标商所供起重设备应含钢轨、就地操作机构以及备品备件、滑轴线、钢轨或工字钢等。

起重设备应有标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是制造商的最终产品。

1.3 参考标准

起重机和辅助设备的设计和结构应遵照以下规范和标准：

| GB783－87 | 起重机械起重量系列 |
| --- | --- |
| JB/T2603－94 | 电动单梁悬挂起重机 |
| GB3811－83 | 起重机设计规范 |
| GB5905－86 | 起重机试验规范和程序 |

1.4 资料提交

供货商应提交下列资料但不限于以下内容：

总体布置图应反映电动单梁悬挂起重机、电动葫芦、手动单轨小车的外形结构和尺寸，并表明安装、运行及维修所需的空间。

应提供电动单梁悬挂起重机、电动葫芦土建结构的承载要求。

应提供电动单梁悬挂起重机、电动葫芦的说明书、性能参数表、各部分材质构造及安装要求。

应提供设备的按装、维修、运行手册。

制造及质量保证措施。

部件表以及各部分的重量。

设备安装方法的详细描述及安装精度规定。

试运行前的调试及检测要求。

起重机的电气控制原理图、接线图。

应提供起重机的运行、操作、使用说明书和维修手册（中文本）

1.5 制造商的服务

制造商及设备总承包商应派技术代表和工作人员到现场进行工作，负责设备现场指导安装、进行功能调试，并提交安装完毕的证明，同时负责设备的调试运行，进行起动的培训和工作现场培训。

业主员工的培训将按照承包商与业主签订合同执行。

2. 设备构造

2.1  一般描述

起重机是一种架空起重运输装置，用于吊装重物及检修设备。供货商提供的起重机（包括轨道、阻进器以及配套使用的电动葫芦）应根据本节规定的要求进行设计、制造。

起重机的设计应符合GB/T3811-1983 的有关规定。

轨道应符合GB的规定，钢轨的长度根据房间尺寸决定，轨道两端应插入墙内并设置阻进器及限位开关。

电动起重机应由低压悬挂式控制板控制。控制板的高度应允许起重机的操作从底层开始，控制按键为“按住、开放”开关的形式。控制板要有支撑以免电缆受力。

起重机的主梁必须有足够的刚度防止大的变化，在额定工作负荷下，跨中的挠度不得大于1/1000跨度。

在吊钩最高高度处，要配备自动行程限制器。起重机的操作速度要符合下列范围：

(1) 竖向行速   20 m/min±30％

(2) 横向行速   20 m/min±30％

(3) 起吊(高速)  8 m/min±30％

(4) 起吊(低速)  0.8 m/min±30％

所有起重机必须配备卷筒限制器和行程限制器。

所有电动驱动装置宜配备电磁制动器，以在松开控制按键时防止移动。

卷扬器配备的钢丝绳其长度和强度要适宜各种负荷条件(包括冲击负荷)，安全数不小于6，卷筒要用优质铸铁制作，配有螺旋凹槽，使单根钢丝绳能够嵌入。所有的卷筒和滑轮直径至少是钢丝直径的20倍。

吊钩必须采用优质碳钢制作，最大负荷时，安全系数不小于5，吊钩必须通过球型旋转轴承联结到卷筒的滑轮上。

手动操作必须由足够长的链条来控制。所有电动驱动装置都要备齐电缆，控制板，主隔离开关及附属设备。

所有的电气设备均应适合于三相，380V，50Hz的交流电工作，配以IP54级防护等级。所有导线均用PVC作绝缘，耐压1000V，金属芯作导线。

给起重机的供电系统应是带刚性外套的导电器和带滑线的装置的导电排，在每一相线末配备一红灯，给起重机的供电线路应采用彩色电缆。

随起重机应提供足够的吊壳、绳索、链条和起重梁以使设备能完全拆除可维修。起重机两侧要用中、英文清晰注明安全工作负荷。行车要配有梯子和平台以便检修。

所有钢构件按第2章的要求进行油漆。起重机部件和其它专用设备在征得工程师的同意后按制造商的标准油漆。

2.2  结构与材质

2.2.1 金属结构

主梁采用钢板压延成形的U 形槽钢与工字钢组旱成箱形实腹横梁用允许摆动一根小角度的单铰（销轴）连接，使起重机各车轮能地与轨道接触，不悬空，此处由于连接可拆卸，运行方便/

2.2.2  电动葫芦

电动葫芦可起升重物并沿主梁纵向移动，其具体结构形式特点应符合有关规定。

2.2.4  运行结构

应采用分别驱动形式，驱动制动应靠锥形制动电动机来完成。传动应采用“开一闭”式的齿轮传动。手动单轨小车和手拉葫芦配置合适长度的拉链，便于操作。

2.2.5  电气设备

起重机应为地面操纵形式，电动机采用笼形异步电动机，同时起重机应设有起升限位、终点行程开关等，操作吊纽设总开关、升降、纵横、行程开关按钮。起重机的轨道接地良好，接地电阻不应大于4Ω。地面操作时运行速度：为20m/min。

3. 抗腐蚀

制造电动单梁悬挂起重机的全部材料和防腐涂料应适用于水面上的腐蚀性气体。

4.测试

应符合GB的相关规定。

电动单梁悬挂起重机及各零部件在交货前需按规定的项目及试验方法进行检验，产品经合格后才能使用。

提供出厂检验合格证。

5.备品备件及报价

供货商应提供随机备品备件和专业工具以及正常运转2年所需备品备件的详细清单，由业主审查确定。

报价数量为起重机、备品备件和专用工具的数量。起重机及电动葫芦以套计，随机的备品备件和专用工具以件计，包含在设备价格中。2年用的其他备品备件和推荐给业主的备品备件，需另到清单并单独报价。

6.安装

承包商在搬运和安装前应对起重设备机件进行清点和验收，在确定无损无缺后方可安装。

承包商应对起重机各安装地点标高，预留孔位置等进行复核，在确认与图无误后方可安装。

承包商应负责电动装置的配电，包括悬挂电缆的安装，并对电机的绝缘性能进行确认。

起重机的安装技术要求应严格按照《图纸和安全规范》。

承包商在试车前对传动部件按规定注油。

7.竣工调试

当起重机安装完毕后，必须对所有的零件作一次检查，以确保正确地组装，然后做静负载试验，以检查起重机结构框架的强度和刚度。

试验负载的重量必须是起重机最大起吊能力的125％。

用于动负载试验的试验载体的重量必须是起重机最大提升量的110％。

所有的试验负载均由承包商提供。

承包商必须把这些试验结果呈送工程师审批。

- 十二、电气设备

1、电气设备一般技术规定

1.1    概述

- 1.1.1  总体说明

1.1.1.1 本章描述的是整个项目（电气设备）的概况招标内容、供货方所提供的服务及设施。

1.1.1.2 本技术规定不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，供货方应提供所有业主未提及的必要的元件、器件、附件、配套设备和相应材料等，并在表中一一列明。

1.1.1.3 技术规定（包括图纸）仅对本合同的一些特定特征作了说明，并非意欲涵盖所有细节。供货方应协助完成所有的安装、调试工作。

1.1.1.4安装调试的现场服务费和对业主人员的培训费用包含在设备的价中。

- 1.1.2  项目简介

1.1.2.1 配电系统

污水厂10kV系统采用单母线分段中间设母联开关的接线方式。在正常情况下，两个供电电源一用一备，母联合闸运行。当一路供电电源故障时，母联由另一路电源带100%的负荷运行。10kV电源进线开关、母联开关之间设置电气及机械联锁，以确保在任何情况下，上述三只开关只能合二只。

- 1.1.2.3 电能计量

电能计量采用高供高计，按照供电部门的规定10kV电源进线处设置专用有功、无功计量柜。电能计量还将通过总线将数据传送至中控室。

- 1.1.2.4无功功率补偿

供电部门要求功率因数应达到0.9以上。在0.4KV母线上设置无功功率自动补偿装置，补偿后的功率因数可达0.9以上。

- 1.1.2.5 控制与保护

(1)电动机的起动：

除招标图纸中所示变频电机外，大于22KW电动机采用软启动，其余电动机均采用全压直接起动。

(2)采用技术先进、安全可靠的自动监测和控制方式，实现厂内各主要用电设备的现场就地手动控制与PLC系统远程控制。二者可以通过设于机旁的手、自动转换开关进行选择。手动控制主要用于设备的检修和调试，也可作为生产过程中临时、应急操作手段；正常情况下，在PLC系统远程控制。

(3)10kV继电保护系统采用分布式电站自动化系统。该系统遵循集中管理、测控保护分散的基本思想，将变电站中的保护、控制、测量、报警、远动等多方面的功能综合为一体。电站自动化系统由间隔层与站级层组成。间隔层各保护、控制以及测量单元直接分布在10kV开关柜上，各单元相互独立，不互相影响，功能上不依赖于监控计算机。同时所有的保护、控制、测量、报警等信号均在各间隔层单元内处理成数据信号后经通讯电缆传送至站级层系统主机。

- (4)电动机保护

电动机 设短路、过负荷及缺相保护；

- 1.1.3  电气设备招标内容

本合同规定了汝南县城第二污水处理厂扩建工程电气设备供货，包括但不仅仅限于如下内容：

（1）厂内10kV配电系统设备，包括母线槽及其安装、连接辅件；

（2）电站自动化系统系统设备，主要包括：

间隔层设备

站级层设备（包括系统主机、接口屏设备等）

激光打印机

光纤网络设备

UPS不间断电源

系统及应用软件

系统工具箱

（3） 低压配电系统设备；

（4）电力变压器系统设备；

- 1.1.4  招标图纸

招标图纸作为附件附在技术规定之后，成为合同文件的一部分。

1.2    工作内容及供货范围

- 1.2.1  工作内容

投标人应完成合同中所规定的全部工作内容。确保为所有设备及其通讯规约提供一个协调的、合理的、完整的系统。其责任不限于以下几点：

⑴ 工程设计单位负责本的总体设计。但供货方应负责任何与合同内容有关的需要更进一步设计的设备及安装的详细工作。

⑵ 供货方应负责与其他供货方和安装承包商的协调工作，以确保设备安装的准确性和工作完成的时间性。

⑶ 所有电气设备设计、制造、试验、装运以及调试、运行应符合本技术规定的要求，达到应用条款指定的功能，不管这些条款在本技术规定中是否提出特殊的要求。

⑷ 在合同中提供的所有设备应能适合当地气象条件、适应本工程现场使用环境。投标人在选择所提供的设备时，应把这些条件充分考虑进去。

⑸ 本合同投标人有责任向相关合同投标人索取或提供界面接口资料。

⑹ 本合同投标人有责任承担现场技术服务，如现场技术指导、售后服务、技术交底、设计联络、培训等，详见商务标书有关章节。

⑺ 投标人所提供的设备和材料应符合投标截止日期前一个月前的最新IEC和GB有关标准的有效版本。若IEC标准与GB标准有不同之处，则应符合其中标准较高的一个。

⑻ 投标人使用的标准如果在技术规定中没有规定，应对其进行说明。当所用标准和实施规则等效于或优于本技术规定要求时，该标准才可能为业主接受。投标人应清楚的说明用于替代的标准或实际使用的标准，并提交所应用标准或实施的规范，明显的差异要说明。

- 1.2.2  供货范围

投标人应完成合同中所规定的包括全部供货范围。凡是没有说明不要的、与所供设备相关的配套辅件、安装支架、备品备件、专用及维修工具等都应包括在供货范围内。

1.3    使用标准

- 1.3.1  标准范围

设备或材料的制造、测试和安装应符合标书第二章电气设备专用技术规定中相应规范、规定和标准，包含：

⑴ 中国国家标准

⑵ 其它认可的中国标准

⑶ 中国法定要求的设计规范、施工验收规范、规程

⑷ 国际标准化组织标准（ISO）

⑸ 国际电工技术委员会标准（IEC）

⑹ 其它等同于或高于中国标准要求的标准

- 1.3.2  标准、规范应用

⑴ 除非在合同中另有明文规定，否则，合同所规定的有关设备、装置提供、材料供应、工作履行、工作和材料检验所参照的标准和规范，都应该是中国的标准或规范以及国际标准或规范的现行最新版或最新修改版。

⑵ 如果制造国的现行国家标准并不比国际标准化组织（ISO）或国际电工委员会（IEC）的要求低，并且能够满足中国国家标准，除非另有规定，否则所有的材料和制造工艺都必须遵守制造国的现行国家标准。

⑶ 当某标准和规范只适宜于某个国家，或者只与某个特定国家或地区有关时，那么在得到业主事先审阅和批准的前提下，可以采用可以确保在质量方面相当于或更高于该标准或规范的其他权威性标准。

⑷ 如果合同中所指明的标准和规范与供货方所计划使用的标准和规范有所不同，则供货方应该在15天前，书面将有关情况报请业主。如果供货方所计划使用的标准和规范，不能确保在质量上相当于或更高于该标准或规范，则供货方应该使用本合同中所规定的标准或规范。

⑸ 设备或材料的制造、测试和安装应符合标书第五章电气设备专用技术规定中相应的规范、规定和标准。

1.3.3  缩写

无论用于何处，下列缩写的含义为：

·AFBMA    	抗磨轴承厂商协会[美]

·AGMA		美国齿轮制造商协会

·AIEE		美国电气工程师协会

·AISC   	美国钢结构学会

·AISI   	美国钢铁学会

·ANSI   	美国国家标准化协会

·API    	美国石油协会

·ASA   	   美国标准协会

·ASTM   	美国材料试验协会

·ASME   	美国机械工程师协会

·AWS	 	美国焊接学会

·AWWA   	美国自来水厂协会

·DIN    	德国工业标准

·HI			水利协会（美国）

·IEC		国际电工委员会

·IEE	 	（英国）电气工程师协会

·ISO	 	国际标准化组织

·NEC	 	美国全国电气规程

·NEMA		美国电气制造者协会

·UL			美国保险商实验所

·GB			中国国家标准

·GBJ		中国国家工程建设标准

·BJG		中国建设部部颁标准

·HG	    	中国化学部部颁标准

·JB			中国机械工业部部颁标准

·JC			中国建筑材料总局标准

·JGJ		中国住房和城乡建设部部颁标准

·SDZ		水电部部颁规定

·SLJ		中国水利部部颁标准

·TJ			中国国家建筑委员会标准

·YB	    	中国冶金部部颁标准

·ZBG		中国材料学行业标准

·CECS     中国工程建设标准化协会

·BS	    	英国标准化协会颁布的英国标准

·EN	    	欧洲标准化委员会颁布的欧洲标准

·JIS      日本工业标准

·IP	    	国际防护等级

1.4    技术资料的提交

- 1.4.1  概述

供货方所提供的技术资料，应满足设计、施工安装及运行维修的需要，根据提交的时间，可分为以下几部分。

·	第一阶段的资料：满足工程设计图纸及业主对设备的了解、认可。

·	第二阶段的资料：满足上传数据通讯软件编程和安装工程需求的资料。

·	第三阶段的资料：满足调试、运行、维修的需要。

- 1.4.2  资料内容

- 1.4.2.1	第一阶段的资料

(1)	设备样本

设备样本应包括能描述清楚设备的概况。

(2)	型式试验报告

供货方所供设备必须提供由国家认定的权威检验测试机构的型式试验报告。

(3)	有关合同供货设备的资料、图纸；

1)	合同所供设备的功能描述、技术性能参数；

2)	合同所供设备的配电系统图、工作原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装图及说明、土建指导图（平面、剖面布置图）及说明；

3)	合同所供设备的使用要求，包括但不仅仅包括：

· 保护要求及接地要求；

· 使用环境的要求，如环境温度、湿度等；

· 供货方提供的电缆标准和要求；

· 其它特殊要求；

4)系统数据总线及传输媒介说明

5)设备的使用寿命；

6)起吊方式及要求；

7)合同所供单元成套设备的设备、仪表配置图（PID图）；

8)标明设备的运输重量、尺寸和安装的总重量；

9)标明机械设备维修时的最重部件的重量和尺寸；

10)所供设备的主机、辅机、特殊工具及备品备件清单及说明；

- 1.4.2.2	第二阶段资料

⑴	安装手册及与安装有关的资料

⑵	包装、运输、存放要求。

⑶	通信规约文本

⑷	屏（箱）面、屏（箱）内布置图、

- 1.4.2.3	 第三阶段资料

(1)说明手册

说明手册应包括所有设备的装配、运行、维护、零件清单、备品清单、存放要求、推荐的部件以及设备型号等方面的说明。说明手册还应包括软件总体说明、软件设计说明以及软件的安装说明等。供货方应以光盘方式提供两套系统软件和应用软件作为备份。

说明手册不应是供货方的复印件，手册中应注明就近服务的授权机构。

说明手册可随设备装箱，起运至现场。

(2)培训计划

(3)工厂测试、现场验收及试车计划

(4)运输尺寸、重量及每个包装件中的设备名称。

- 1.4.3  资料提交时间及程序

| 序号 | 资料名称 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一阶段资料 | 签合同5天之内 | 包括与业主和设计方的配合 完毕 |
| 2 | 第二阶段资料 | 另行约定 | 包括征求业主意见，并进行修改后的最终版本 |
| 3 | 第三阶段资料 | 另行约定 | 包括征求业主意见，并进行修改后的最终版本 |

1.5    检验和验收

供货方提供的全部设备必须通过制造厂内的检验和安装现场的验收。

- 1.5.1  检验

⑴ 生产厂必须按照标书要求对设计、材料、制造工艺、装配进行检验，并出具出厂检验的报告和合格证书。

⑵ 各种电气设备必须符合该种设备所对应的中国国家标准（GB）或本合同所规定的国际标准，如果供货方采用其它标准，必须优于这两项标准，才能提交。

- 1.5.2  验收

1.5.2.1	检查

⑴ 制造厂检查：设备制造完成经检验合格后，供货方应通知业主。业主可能要求派遣专人小组， 到制造厂进行检查。检查应按规格、性能、数量等逐一检查，经检查确认后，双方盖章方可办理包装运输。

⑵ 包装：设备应有牢固的包装箱，保证设备安全干燥，不受损坏和损伤的运到目的地。

⑶ 现场检查：当设备进入现场后，供货方应配合业主技术人员进行全面开箱检查，发现损坏，供货方负责维修或更换，在此期间造成影响安装日期，其损失要进行索赔。

⑷ 设备到货经检查不符合本标书的要求，买方有权提出更换，拒收和索赔的要求，由此所产生的费用和损失由供货方负责。

2.采购设备技术规格和要求

- 2.1. 高压开关柜

配变电所  10KV 高压开关柜KYN28-12 型12台（其中含附柜两台）

1) 进线柜：两台

| 开关选用： | 真空断路器 |
| --- | --- |
| 额定电流： | 1250A 31.5KA/4S |
| 继电保护： | 综合保护继电器 |
| 联 锁： | 与另一台进线柜、计量柜电气联锁。 |
| 测 量： | 配置二相电流互感器 |
| 控制方式： | 柜上及控制室PC |

2）变压器出线柜：二台

| 开关选用： | 真空断路器 |
| --- | --- |
| 额定电流： | 630A 31.5KA/4S |
| 继电保护： | 综合保护继电器 |
| 测 量： | 配置二相电流电流互感器。 |
| 控制方式： | 柜上及控制室PC |

3）计量柜：两台

规  格：			 电压互感器，电流互感器均为二相式，不设置保护。

测  量：			设置电子式复费率电度表，有功，无功电度表各一块

4）母联柜：一台

| 开关选用： | 真空断路器 |
| --- | --- |
| 额定电流： | 630A 31.5KA/4S |
| 联 锁： | 与进线柜，母联插头柜电气联锁。 |
| 继电保护： | 综合保护继电器 |
| 测 量： | 配置三相电流互感器。 |
| 控制方式： | 柜上及控制室PC |

5）电压互感器、避雷器、消弧柜：两台

| 规 格： | 电压互感器采用高压熔断器保护。 交流操作电源取自本柜电压互感器，自动切换设在本柜。 消弧装置自带微机控制器 |
| --- | --- |
| 测 量： | 配置三芯五柱电压互感器， 设置实时显示电压、频率装置。 |
| 保 护： | 综合保护继电器,配小电流选线装置 |
| 控制方式： | 柜上控制。 |

6）母线隔离柜：一台

规  格：隔离手车，与母联柜配合使用；并配置1000KVA UPS一台。

7) 附柜：两台

规格：负责母排的转接，和和主母排规格一致。

2.1.1 用途

10KV配电设备为本工程中的主要高压配电设备，为铠装式金属封闭开关设备，它保证了该工程的高压配电，并完成了控制、保护、计量等功能。

2.1.2 使用条件：户内安装

2.1.3 工况条件

海拔    1000m

最高环境温度    40℃

最低环境温度    -5℃

最大相对温度月平均  84%

安装环境        室内

2.1.4  结构及性能

10KV开关柜由固定的柜件和可抽出部分（简称手车）两大部分组成，根据柜内电气设备的功能，柜体用隔板分成四个不同的功能单元，即母线室、断路器室、电缆室、低压室；柜体的外壳和各功能单元之间的隔板均采用敷铝锌钢板弯折后栓接而成。

开关柜的门板面漆采用静电喷涂后锫烤，表面抗冲击，耐腐蚀并保证外形的美观。

开关柜为空气绝缘，柜体在设计和制造上应保证同类型手车的互换性。

开关柜外壳防护等级是IP4X，断路器室门打开时的防护等级为IP2X。

开关柜的顶部，在断路器室、母线室和电缆室的上方均设压力释放装置，以保证当发生内部故障电弧时，顶部装设的压力释放金属板将被自动打开，释放压力和排泄气体，装设在门上的特殊密封圈把柜前面封闭起来，以确保操作人员和开关柜安全，引弧试验严格遵守如下规定：

IEC298的6.108条规定。

a.断路器手车

断路器手车是钢结构的，与柜体通过二次插头插座进行电气连接，断路器手车在开关柜内具有工作和试验/隔离两个位置，每一位置均设有定位闭锁装置，保证手车处于特定位置时才允许进行操作，移动手车必须满足联锁条件，保证手车移动之前断路器必须先分开。

手车推入柜内时应有导正装置（导向轮），其轨道进行粗导正，而装置进行精导正，使手车在柜内宽度方向偏差减小。

在开关柜的正面柜体外壳上应有观察窗，该窗是用具有良好的透明度和足够强度的绝缘材料制成，通过门前的观察窗能看到断路器手车上的ON/OFF按钮和断路器机械位置指示器，以及弹簧的储能/释能状态指示器。

b.绝缘隔板和绝缘活门

开关柜断路器室与母线室、电缆室及柜间装有用绝缘材料制成的隔板。绝缘活门由金属板经喷塑制成，安装在手车室的后壁上，手车从“试验/隔离”位置移动至“工作”位置过程中，活门自动打开，手车反方向移动时活门自动关闭，从而保证操作人员不会触及带电体。

开关柜应进行包括温升试验在内的型式试验，且应有检测一次回路带电显示的装置。

c.开关柜的接地开关

接地开关位于柜内，但其操作在开关柜前。接地开关带有分合闸位置指示器，操作机构采用手动操作。操作机构连杆上安装机械联锁机构，与断路器手车进行联锁，另外加装闭锁电磁铁，实现电气联锁。接地开关带有辅助接点，提供接地开关分合闸状态的信号。

所有开关柜要采用铜排接地，并与开关柜的钢框架连成一体，其截面不小于10×40mm2。

d.防止误操作的连锁装置

·机械闭锁功能如下：

当接地开关及断器路在分闸位置时，手车才能从“试验/隔离”位置移至“工作”；而接地开关在合闸位置时，手车不能从“试验/隔离”位置移至“工作”位置。

只有手车处于“试验/隔离”位置或移开位置时，接地开关才能操作。

断路器只有在断路器手车已正确处于“试验/隔离”位置时，接地开关才能操作。

断路器手车在“试验/隔离”位置或“工作”位置时，但没有控制电压时，断路器仅能手动分闸，不能合闸。

手车在“工作”位置，二次插头被锁定，不能被拔除。

·电气闭锁功能如下：

断路器在分断状态，在该回路上的邻柜隔离手车或电流互感器手车才能摇动。

隔离手车或电流互感器手车在“工作”位置时，在该回路的邻柜，断路器才能合闸。

母线带电时，隔离手车或电流互感器手车不能拉出推进。

母线带电时，接地开关不能进行操作。

e.电缆终端接线

凡为电缆下进出的开关柜，必须计入所需的构件，诸如：电缆终端盒，橡皮密封衬垫，电缆夹件等，电缆在开关柜后部连接，其接点高于地坪，便于电缆终端盒的安装，电缆底部采用金属板绝缘，当电缆进入开关柜的基础时，必须满足IEC的防护标准。

开关柜电缆室后门板一旦打开，即可安装和维修电缆终端盒，柜后部备有色旗子，来显示接地开关的闭合与否。

f.开关柜内部联接

·开关柜的端子

开关柜内部每个功能单元或组件的柜内外小导线，必须在端子排上接口，所有的端子排和端子板将提供可靠的连接形式，并留有15%的备用端子 。

不同电压、电流的端子板应分组隔离，并各带有明显标记。

·柜内的导线及电缆

电流回路的导线截面应不小于2.5mm2的多股铜线，绝缘电压等级0.5KV。

柜内导线应由不同的颜色识别不同的功能，并带标号。

开关柜上部控制小母线信道应贯穿每台高压开关柜，故二次控制电缆只需从一侧一台柜上引入即可。

·母线

高压母线应符合IEC298，采用“D”型母线，材料为铜，接触面镀银并套有热塑绝缘层，母线截面应能满足连续的负荷电流，并能承受在短路电流条件下的冲击力。

柜内的合闸、控制、信号小母线在每台高压开关柜上部低压室内，且根据要求，以母联柜为界，使两段母线上柜内的小母线分段贯通。

2.1.5  安装在高压开关柜内的设备

a.断路器

10KV断路器的技术参数：

型号                依订货图选定

极数                3极

型式                户内可抽出式

*额定电压            12KV

*额定频率            50HZ

冲击耐压峰值（额定雷电）  75KV（相间与对地）

工频耐压1分钟      42KV（相间与对地）

额定电流            见订货图纸

*额定开断电流        31.5KA

最大关合电流峰值    100KA

额定操作顺序        分-180S-合分-180S合分

热稳定流            31.5KA/3s

*额定短路电流开断次数  100次

*机械寿命           30000次

操作电压           AC110/AC220 DC110/DC220

b.电压互感器

电压互感器应按IEC186标准进行设计和选用：

额定电压          一次10KV，二次0.1KV

额定频率          50HZ

电压互感器的接线方式应根据设计要求进行，计量柜用电压互感器，其精度为0.2级；测量用电压互感器其精度为0.5级。

c.电流互感器

电流互感器应按IEC185标准进行设计和选用：

额定电压         10KV

额定频率        50HZ

变比            见“系统图”

计量柜用电流互感器其精度为0.2级

测量用电流互感器其精度为0.5级

继电保护用电流互感器其精度为5P10

d.高压熔断器

高压熔断器应符合IEC标准，一次回路中的熔断器和熔丝将对操作人员绝缘，对所有的回路隔离，熔断器带有熔断指示，回路中的熔断器将给出一个最大的保护范围。

e.过电压保护器

过电压保护器选用三相组合式过电压保护器（TBP），并装有放电计数器，工频放电电压不小于23.3KV,操作冲击电流残压不大于33.8KV,雷电冲击电流残压不大于40KV,2mS方波冲击电流400A。

f.接地开关

接地开关带有分合闸位置指示器。操作机构主要采取手动操作。操作机构连杆上安装机械联锁机构，与断路器手车进行机械联锁，并装设闭锁电磁铁，与断路器手车进行电气联锁。接地开关带有辅助接点，提供接地开关分合闸状态信号。

技术数据如下：

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | KV | 12 |
| 2 | 4秒热稳定电流 | KA | 31.5 |
| 3 | 额定短路关合能力 | KA | 80 |
| 4 | 闭锁电磁铁电源电压 | V | AC220 |

g.低压辅助回路

每台高压开关柜应有低压室，内装继电保护组件、仪表、带电监视器、选择开关、端子等特殊要求的二次设备。

室内用于安装二次设备应采用标准的网格板。

h.弹簧操作机构

储能电机    额定电压：AC220V

额定频率：50HZ

i.标记

每个高压开关柜柜面上应设置如下内容：制造商的厂名牌，主接线标志，用途标牌，其种类形式风格应得到工程师认可。

所有开关、按钮和开关柜门上的其它设备都应有标牌。

高压开关柜的颜色待设备中标后由用户确定。

2.1.6  型式试验按IEC标准执行。

2.1.7  常规试验按IEC标准执行。

- 2．2 低压开关柜

低压开关柜设备清单如下：

| 品目号 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压开关柜GCS型 | 台 | 11 | 变电所 |
| 2 | 低压开关柜GCS型 | 台 | 1 | 污泥脱水机房MCC3 |
| 3 | 变频器柜（应配置进出线滤波器），并考虑柜内通风散热 | 台 | 3 | 55KW两台，37KW一台 |

- 2.2.1 概述

低压开关柜为低压抽出式开关柜，各单元回路的主要电气设备安装在抽屉中，相同模数的抽屉均能互换。设计和制造符合IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》标准。

防护等级IP54。

- 2.2.2 产品结构特点

·装置主构架采用8MF型钢，构架采用拼装和部分焊接两种结构形式。

·各功能室严格分开，其隔室主要分功能单元室、母线室、电缆室。

·电缆室上下均有出线通道。

·抽屉设有机械联锁装置。

·以抽屉为主体，同时具有抽出式和固定式。

- 2.2.3 技术参数

额定电压AC400V，额定频率50HZ

额定工作电流1500A，额定开断电流65KA

额定短时耐受电流有效值：50KA

- 2.2.4 主要低压电器元件

设备内部低压元器件应符合GB和IEC标准。

- 2.2.2.1 断路器

型号见“变配电系统图”。断路器为用于低压AC400V的断路器，框架断路器额定运行短路分断能力不小于65KA；塑壳断路器额定运行短路分断能力不小于26KA。

断路器的结构为固定式。

断路器具有“合闸”、“分断”、“自由脱扣”和“再扣”四个工作状态位置，并具有明显的机械显示，额定电流在400A以上的断路器，采用电动操作机构，操作电压为AC220V。

断路器用于过载、短路、接地故障保护，配置瞬时脱扣器和热脱扣器两种脱扣方式。为了满足不同使用场合的使用要求，断路器还应能够配置以下几种附件：

·包括三相断路器的自动和手动电源转换系统（机械联锁）

·电动机构

·欠压脱扣器

·分励脱扣器

·报警信号

·所有锁定装置

·辅助触头：辅助切换触头2对。辅助常开、常闭触头2对。故障跳闸指示触头1只。

·断路器状态指示。

断路器还应具有：

·检测：负荷监视、故障跳闸指示。

·自检：检测控制单元，自身超温并跳开断路器。

·试验：用微型电池检查跳闸可靠性。

用于低压配电保护的断路器采用电子脱扣器保护。用于电动机保护的断路器采用电磁脱扣器保护。

产品符合GB14048-94和IEC947-2标准。

- 2.2.4.2. 电压互感器

电压互感器为树脂浇注绝缘封闭型，二次电压为100V，可隔离型高分解熔断器保护，产品符合IEC186标准。

- 2.2.4.3. 电流互感器

电流互感器对树脂浇注绝缘封闭型，0.2级用于计量和测量，3级用于保护，电流互感器所能承受的额定运行短路电流的时间不小于3秒，每一电流互感器二次端接地。产品符合IEC185-1987标准。

- 2.2.4.4 熔断器及熔断器式开关

熔断器由基座和熔体管组成，熔体管上装有醒目的指示器，能在熔体熔断后立即显示动作，从而识别故障线路，产品符合GB13539.1-92和IEC269标准。

- 2.2.4.5. 母线

母线材质应是纯紫铜，开关柜母排之间为空气绝缘，母线接头应镀锡处理，母线上应有相序识别的标准，产品符合IEC431标准。

- 2.2.4.6. 电流表和电压表

型号见“变配电系统图”。

- 2.2.4.7. 转换开关和控制开关

用于各种电器仪表和程序选择的转换开关，应为旋转定位式，触头盒应配备防护罩，开关应有三个定位位置。

- 2.2.4.8. 按钮、信号灯

按钮结构形式为揿压式，绿色按扭用于运行，红色按钮用于停止，急停按钮为红色磨茹头，自锁型。

信号灯外壳所采用材料应保证在灯光长期工作时不会出现软化损坏。

户内型防护等级为IP54，户外型为IP66。

- 2.2.4.9. 二次接线

所有设备内部的二次连接导线采用600V铜芯PVC绝缘线，截面不小于2.0mm2，电线绝缘外层颜色按IEC标准。

地线：黑色，其他线：黄色。

所有二次接线均应按列整齐，牢固连接，导线编号齐全。

- 2.2.4.10. 电容补偿装置

采用非标滤波型无功补偿装置。TFC装置由电容器串联滤波电抗器组合而成，在工频呈电容性，改善功率因数，在所设计的谐振频率时形成串联谐振，使此L-C回路在此频率时形成非常低的阻抗，而能吸收大部分的谐波电流，从而改善系统中电压和电流的谐波畸变率。

- 2.3    电站自动化系统

- 2.3.1  概述

本工程设有一座变配电站，设电站自动化系统一套。电站自动化系统应具有高度的可靠性、实用性、开放性、可维护性以及可扩展性。

电站自动化系统以系统主机为核心，对全厂变配电站主要电气参数实现监视；对10kV及0.4KV供配电系统实现管理、监控、测量、保护与联锁；实现10kV供配电系统无人值守。电站自动化系统采用模块化、智能化、分布式系统结构。本着保护/测控就地分散独立，远方集中监控的原则，电站自动化系统分为站级层和间隔层。站级层设备主要由系统主机组成，间隔层设备主要由分布于各10kV开关柜上的数字保护/测控装置组成。间隔层采集和处理后的数据信号，经光纤数据总线传输到站级层。各间隔层单元应相互独立，互不影响，功能上不依赖于主机。

- 2.3.1.1 工作范围

本项目的工作范围包括：

整套电站自动化系统设计、制造、工厂验收、包装、运输到目的地、安装指导、现场调试和系统投运，对业主人员的培训和保证期内的维修服务，还包括提供技术资料、图纸以及负责与工程设计单位及其他设备制造商、本合同外的供货方的协调工作。

电站自动化系统相关设备制造商如：高、低压屏柜制造商应向电站自动化系统制造商提供符合IEC标准的串行接口、通信规约、协议文本，并积极配合联调，确保信息传递畅通、准确、可靠。

- 2.3.1.2 技术资料

(1)	概述

1)	为确保电站自动化系统的安装、验收、运行及维护，承包商应提供自动化系统所有系统设计、制造图纸、文件和说明手册，并对其所提供的全部技术资料的准确性和适用性负责。

2)	对于系统运行、安装、调试、维护过程应该具备而在本合同中未提及的技术资料，供货方有责任和义务提供。

3)	供货方提供的文件资料应能满足业主进行系统维护和进一步开发的需要。

4)	供货方分二个阶段提供技术资料。第二阶段技术资料应包括第一阶段的技术资料，以及根据业主项目经理的修改意见所作的修改内容。

5)	供货方所提供的技术资料应符合本合同中的有关规定。

(2)	供货方中标后应提供第一阶段技术资料如下（不仅仅包括）：

1)	系统功能及扩展说明书。

2)	系统设计软、硬件配置及功能描述。

3)	监控系统说明书。

4)	电站自动化系统的配置和构成图。

5)	构成系统的主要设备的型号、技术特点和性能参数清单。

6)	系统硬件和通信连接装置的说明。

7)	系统数据总线说明及通信规约文本。

8)	以每秒波特为单位的连接运行速率的说明。

9)	保护、控制原理接线图及外部接线端子图。

10)	系统传输媒介的说明（如光纤缆、屏蔽电缆等）。

11)	系统接地保护要求的描述。

12)	系统主机屏外形尺寸图、安装尺寸图。

13)	包装、运输、存放要求。

(3)	供货方中标后应提供第二阶段技术资料（不仅仅包括）：

除了包括第一阶段的技术资料后，还应包括：

1)	对使用的专利软件的描述。

2)	构成系统的全部设备的型号、技术特点和性能参数清单。

3)	电缆连接图及详细的端子图。

4)	主机屏屏内、屏面布置图。

5)	易损或需要定期更换的全部部件的详细图纸。

6)	工厂验收测试（FAT）大纲、现场验收（SAT）大纲。

7)	运输尺寸、重量及每个包装件中的设备名称。

(4)	说明手册

说明手册应包括所有设备的装配、运行、维护、零件清单、推荐的部件以及设备型号等方面的说明，说明手册由供货方提供（不应是供货方的复印件），并注明就近服务的授权机构。说明手册还应包括软件总体说明、各软件设计说明等。

说明手册随设备装箱，起运至现场。

1)	系统总体描述

2)	系统的技术参数

3)	运行手册以及间隔层单元（装置）培训仿真软件

4)	操作、维修手册

5)	装配、安装、布置说明

6)	合同中全部设备之间的连接说明及合同设备与本合同外相关设备之间的连接说明。

7)	备品清单

8)	包装、运输、存放要求

9)	应以光盘方式提供两套系统软件和应用软件备份

- 2.3.1.3	使用标准

设备的设计，制造、检查、试验及特性除本规范中规定的特别标准外，都应遵照适用的最新版IEC标准和中国国家标准（GB）及电力行业（DL）标准，并采用国际单位制（SI）。应遵照的标准包括（但不仅仅包括）以下各项：

GB/T 14537-93        量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

GB 6162-85            静态继电器和保护装置的电气干扰试验

GB2423                电工电子产品基本环境试验规程

GB50171-92   电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB2887-89             计算站场地技术条件

GB/T 6593-1996        电子测量仪器质量检测规则

DL/T 587-1996         微机继电保护装置运行管理规程

DL/T 621-1997         交流电气装置的接地

IEC529                防护等级

IEC602                绝缘材料试验标准

IEC255-5              脉冲电压试验标准

IEC255-21             机械试验标准

IEC255-22             脉冲干扰试验标准

IEC61000-4-2          静电放电抗扰度试验

IEC61000-4-3          辐射、无线电频率的电磁抗扰度试验

IEC61000-4-4          电气快速瞬变抗扰度试验

IEC61000-4-5          浪涌抗扰度试验

IEC61000-4-6          传导干扰、射频场感应的抗扰度试验

IEC61000-4-8          电源频率磁场抗扰度试验

IEC61000-4-9          脉冲磁场抗扰度试验

IEC61000-4-10         衰减振荡磁场抗扰度试验

IEC61000-4-11         电压骤降、短时中断和电压波动抗扰度试验

IEC61000-4-12         振荡波抗扰度试验

所有标准都应是最新版本，如标准间出现矛盾时，则按业主项目经理与供货方商定的标准执行。如供货方选用上述要求以外的标准时，供货方应提供等同的替换标准，供业主确认。

- 2.3.1.4	电源与接地及电气隔离

(1)	电源

*额定交流电压：AC 380/220V ±20%；

*额定直流电压：DC 220V ±25%；

*额定频率：50Hz  ±0.2HZ

*直流电源纹波系数小于：5％

(2)	电源失电后恢复供电时，微机监控系统应能自启动。

(3)	电缆应屏蔽接地；每个机箱的外壳也必须接地。

(4)	接地应安全可靠，接地点应与变配电站的接地网相连，即采用共用接地体接地方式。接地线要尽可能短，其截面积应为不小于6平方毫米的多股铜芯线。

(5)	各间隔之间，间隔层与站级层之间应采用电气隔离，电站自动化主机监控系统与其它设备接口应采用光电隔离。

- 2.3.2  系统功能

- 2.3.2.1	数据采集与处理

通过间隔层单元采集来自现场的模拟量、数字量、脉冲量及温度量等。对所采集输入量进行数字滤波，有效性检查，工程值转换、故障判断、信号接点抖动消除、刻度计算等加工。从而产生出可供应用的电流、电压、有功功率、无功功率、电度、功率因数等各种实时数据。

- 2.3.2.2 	画面显示

* 通过人机工作站LCD幕显示各种实时信息，显示内容主要包括10kV开关柜的位置状态、变位信息、保护设备动作、复归信息、直流系统及0.4KV开关柜电量测量值的实时数据，各种告警信息、电站自动化系统的状态信息等。

在需要分区显示的画面中，可按要求分为：过程画面区、提示信息区、报警信息区，各区以相互不干扰的方式同步显示信息。

显示画面应可由用户以交互式进行修改、定义、编辑、生成、删除。

(1)	画面显示的形式

显示器上显示的各种信息以报告、图形、声光等形式及时提供给运行人员。

1)	报告显示

报告显示内容包括报警、事故和正常运行所必要的全部数据。

a 报告分类

报告内容有状态变化、控制操作、测量值越限、电站自动化系统设备异常、间隔层单元异常、网络异常等。

b显示格式

显示信息应按其发生的先后时序进行，显示条文的内容应包括检测时间、设备名称、状态变化内容、实时数据等。

2)	图形显示

图形显示分为过程图形和表格等，图形由图形元素、对象标号、特性参数、文字和便笺等组成。

a 电气主接线图

以移屏或分幅方式显示10kV供配电系统以及各变配电站低压配电系统双电源进线断路器、母联断路器以及变压器就地10kV负荷开关（如果有的话）电气主接线图示意图，并且可按不同的详略程度分两层显示，内容包括及其有关的断路器、隔离刀闸、主变压器及主变压器负荷开关等设备状态，并显示出运行参数：Wh、Varh、P、Q、COSф、V、A、F，及所选择的“远方/就地操作”的位置。

b 保护设备配置图

图中能表示出各套保护设备的投切情况和整定值等。

c 定时报表

站内运行的实时信息按运行需要的时间间隔记录并按报表格式显示。

d 日报表

按变配电站要求的日报表格式表示全天运行的实时数据的统计值。

e 自动化系统硬件配置图

f 各种计算统计结果的显示

g 用图形方式显示出电站自动化系统设备的配置和连接，应用不同颜色表示出设备状态的变化等。

3)	报警声光显示

报警处理分两种方式，一种是事故报警，另一种是预告报警。前者包括非操作引起的断路器跳闸信号、后者包括保护装置动作信号、一般设备变位、状态异常信息、模拟量越限/复限、主机的各种个部件和间隔层单元的状态异常等。

声音报警功能：根据间隔层单元上传的报警信息发出声音报警的同时，推出报警窗口和推出故障相关画面。报警语音：中文标准普通话。

a 事故报警

■ 事故状态发生时，系统应该立即发出音响报警，LCD画面上用颜色改变和闪烁表示该设备变位，同时显示红色报警条文，打印机打印报警条文，数据转发装置向中控室计算机系统发送报警信息。

■ 事故报警通过手动或自动方式确认，每次确认一次报警，自动确认时间可调，报警一旦确认，声音、闪光立即停止，报警条文颜色变色，声音、闪烁立即停止，向远方中控室发送信息，报警信息保存。

■ 第一次事故报警发生阶段，若发生第二次报警，应同样处理，不履盖第一次。

■ 报警处理可以在人机工作站上予以定义或退出，这种改变可以查询，并予以打印记录。

b 预告报警

预告报警发生时，其处理方式除与事故报警处理相同外，音响和提供信息颜色应区别于事故报警。能向中控室计算机系统发送信息。

- 2.3.2.3	打印记录

记录功能指主机通过打印机将各种要求的信息按指定的格式输出到打印纸上。

(1)	状态变化记录

状态变化记录包括事故状态变化记录，响应状态变化记录和自动化系统异常状态记录，当状态发生变化时，应立即打印出变化时间和变化信息。

(2)	数据记录

将测量值按随机、定时、日报、月报等不同形式打印输出。

(3)	画面记录

在工作站上显示的画面可按运行人员的要求，用打印机打印出相应画面。

(4)	其他记录

其他还有一些记录，如保护动作记录，控制操作记录等，将在相应叙述中提到，也应打印输出。

(5)	事件顺序记录

事件顺序记录的内容为快速发生的事故状态变化记录，事件分辨率为2ms，并按要求的报告形式打印输出。

- 2.3.2.4 	控制功能

对10kV真空断路器采用手动和自动控制方式：

手动控制方式：当10kV开关柜M/A（手控/自控）转换开关置于M位时，可在10kV开关柜上手动进行断路器分、合操作；此时电站自动化系统无论是在站级层还是在间隔层单元控制操作无效。

自动控制方式：分为就地和远方两种控制方式。当10kV开关柜M/A（手控/自控）转换开关置于A位时、间隔层单元置于就地工作位时，间隔层单元可独立的对断路器进行分、合操作；当10kV开关柜转换天关置于A位、而间隔层单元置于远方工作位时，间隔层单元通过接受来自站级层的指令对断路器进行分、合操作。

站级层的操作控制指运行人员在系统主机上调出操作相关的设备图后，通过键盘或鼠标、就可对需要控制的电气设备发出操作指令，实现对设备运行状态的变位控制。计算机应提供必要的操作步骤和足够的软、硬件校核功能，以确保操作的合法性、合理性、安全性和正确性。

电站自动化系统对一台设备同一时刻只能执行一条控制命令，当同时收到一条以上控制命令或与预操作命令不一致时，应拒绝执行，并给出出错信息，系统应有完善的机制，确保同一时刻，只有一个命令被执行。每个被控对象只允许一种方式进行控制。

当间隔层单元进行就地和远方选择时，应具有口令保护。

- 2.3.2.5	防误操作

应能对运行人员的电气设备操作步骤进行逻辑判断和分析，以确定该操作是否合法、合理、安全、正确，若发生不当操作，应对该操作进行闭锁，并打印显示信息。

- 2.3.2.6	操作权限管理

系统应能定义三级操作权限：浏览级、控制级和管理员级，浏览级可以浏览系统画面，没有任何操作权力；控制级除具有浏览级所有权限外，可以对授权的一次设备进行控制操作，能确认画面报警等，管理员级具有所有权限，包括系统配置、参数修改等过程操作人员权限管理等权限。

控制级和管理级操作人员，只有在输入正确的注册密码口令后，才有权进行操作控制。

操作权限的管理应设置交接班管理功能，当操作人员交班时应注销密码，密码注销后所有遥控操作均被封锁。如未注销密码，在接班人员重新注册密码后，前一个密码自动注销。

- 2.3.2.7 维护功能

维护功能指负责管理系统的工程师对该系统进行的诊断、管理、维护、扩充等工作。

(1)	数据库维护

工程师用交互方式对数据库中的各个数据项进行修改和增删，可修改的内容为：

·各数据项的文字描述

·对数字量的状态描述

·各输入量报警处理的定义

·测量值的各种限值

·测量值的采集周期

·测量值越限处理的死区

·测量值转换的计算系数

·数字输入量状态正常、异常的定义

·输出控制的各种参数

(2)	功能维护

自动控制功能的启动停止，对各种应用功能运行状态的监测，各种报表的在线生成和显示画面的在线编辑。

(3)	站控系统的故障诊断

对电站自化系统的各个设备进行状态检查，通过在线自诊断确定故障发生的部位，并发出报警信号，检查、诊断的结果可显示、打印出来。

- 2.3.3  系统性能及指标

- 2.3.3.1	系统的可用性

电站自动化系统的设计应充分考虑在各个工程环境中的不同因素，以保证在现场安装后能立即适用并稳定可靠运行，系统的年可用率应大于99.9％。

- 2.3.3.2	系统的可维护性

系统的硬件、软件设备应便于维护，各部件都应具有自检和联机诊断校验的能力，应为工程师提供完善的检测维护手段及仿真程序软件，包括在线的和离线的，以便于准确、快速进行故障定位。同时，供货方应在最短时间内赶到现场进行检修。

软件应有备份，便于工程师安装启动，应用程序应易于扩充，数据库存取为用户程序留有接口并提供开发平台的源程序和界面条件，便于业主自行编制的程序加入系统中运行。

- 2.3.3.3	系统的可靠性

电站自动化系统在工程现场运行必须具有很高的可靠性，其平均无故障时间MTBF要求为：主要设备大于20000小时，系统总体大于17000小时。

- 2.3.3.4	系统的容错能力

软、硬件设备应具有良好的容错能力，当各软、硬件功能与数据集处理系统的通信出错，以及当运行人员或工程师在操作中发生一般性错误时，均不引起系统的任何功能丧失正常运行。对意外情况引起的故障，系统应具备恢复能力。

- 2.3.3.5	系统的安全性

在可情况下，硬件和软件设备的运行都不能危及变配电站的安全稳定运行和工作的安全。

- 2.3.3.6	系统的抗电磁干扰能力

系统应具有足够的抗电磁干扰能力，符合IEC标准，确保稳定运行。

- 2.3.3.7	系统功能主要技术指标

(1)	系统容量及配置详附图

(2)	画面响应时间

操作员发出画面调用请示到屏幕显示完毕的响应时间应小于2秒。

(3)	*系统响应时间

操作员发出控制命令到计算机输出动作时间小于3秒，各设备发生变化到操作员画面显示出时间小于2秒。

(4)	*数据更新周期

自动化系统采集处理数据，用以实时更新的周期应为：状态量变位不大于2秒，遥测量不大于3秒。

(5)	*CPU的负载率

在生产过程正常运行（考虑为模拟量更新处理30％，同时，数字量变位处理40％）情况下，CPU的负载率应小于30％，以保证电力设备事故情况下各项功能的顺利执行和较高的实时性。

(6)	存贮器容量

主存贮器容量在正常运行情况下，其占用率应不超过40％。辅存贮容量在正常运行情况下，其占用率应不超过30％。

(7)	数据库容量

数据库系统除应保证本期工程监控信息的足够容量，还应具有不低于30％的余量，供业主扩充。

- 2.3.4  系统硬件配置

2.3.4.1概述

电站自动化系统应是具有标准化设计、功能分布、结构分布、开放性好的成熟产品。它所采用的主要部件，如主机应为在国际计算机市场上占有比例的产品，以便符合计算机产业的发展方向和适应电力工业应用环境，具有较好的技术支持。

2.3.4.2系统主机

系统主机应为一套性能优秀的计算机，带LCD、键盘、鼠标及打印机，具有高分辨率的图像处理能力，主要指标如下：

字长≥32位

CPU：Intel Xeon E5606；

内存容量≥4GB；

硬盘容量≥1TB；

LCD 24、分辨率≥1920×1080；

标准键盘、鼠标；

I/O口：2个串行口、1个并行口、5个USB口；

网络接口；

彩色喷墨打印机1台，A3幅面，连续走纸；

黑白激光打印机1台，A4幅面；

UPS电源：输入电源AC 220V 50Hz

输出电压AC 220V 50Hz ±0.2％

负荷率≤30％

- 2.3.5  系统软件配置

2.3.5.1基本软件（操作系统）

提供最新标准版本的完整的WINDOWS操作系统，操作系统应具有良好的实时性能。

电站系统主机配置软件为中文界面。

(1)	操作系统应能防止数据文件的丢失或破坏。

(2)	操作系统应有系统生成的方法，使之适应硬件和实时数据库的变化。

(3)	操作系统应能支持虚拟存贮的能力。

(4)	操作系统应能支持业主开发的程序装入实时系统运行，实现其运行的功能。

(5)	操作系统能有效地管理各种外部设备。

2.3.5.2支持软件

(1)	数据库及数据库管理系统

数据库的规模应能满足系统所有功能所需的全部数据，并适合所需的各种数据类型，数据库的各种性能指标应满足系统功能和性能指标要求。

数据库应有良好的实时性、可靠性、可扩性和适应性，便于数据规模的不断扩充和数据之间形成的结构不断提高，适应新应用程序的不断加入和旧应用程序的修改。数据库管理程序的调用方式应全部提供给业主。

数据库管理系统必须满足以下要求：

1)	实时性：即对数据库的快速访问，对数据库的访问时间必须小于2ms，在并发操作下也应满足实时功能要求。

2)	灵活性：应提供多种访问数据库的方式。

3)	可维护性：应提供数据库维护工具，以便用户在线修改和编辑数据库内的各种数据。

4)	可恢复性：数据库在自动化系统事故消失后，能迅速恢复到事故前的状态。

5)	并发操作：应允许不同程度（任务）对数据库内的同一数据集进行并发访问，要保证在并发方式下数据库的完整性和一致性。

6)	具有建立多种数据采集的能力。

7)	提供安全的监控系统数据库生成功能，其生成方式应简便，数据库的结构应充分考虑分布控制的特点，各间隔层单元应具有独立执行本地控制所需的各种数据，以便站级层控制停运下，就地间隔层控制不受影响。

8)	提供数据库数据转换为其他常用数据库格式的工具。（ACCESS）

(2)	人机会话系统

用户应可用此系统的功能在画面上定义数据库和各种数据集的动态数据和各种动态字符、汉字，并提供汉字表格和图形生成程序，背景画面及静态数据应存放在主机中，主机可独立完成画面的在线编辑、修改及调用。

1)	特殊字符和图符生成程序

此程序用于生成变配电站监控所需的字符（如断路器、隔离开关）和图符（如变压器等）。字符状态应是动态的，与变配电站实际状态相符，字符色彩应可由业主任意选择。

软件中使用的各种文字符号及图形符号应符合中国国家最新版的标准。

2)	汉字库和汉字生成系统

在支持软件级提供中国国家标准二级汉字库，支持相应的用于屏幕显示的24×24汉字字模库及输出打印用24×24汉字字模库。同时，应提供汉字生成工具，以便业主根据需要生成显示用的字模和打印用的字模。

3)	画面生成和修改程序

此程序应提供作图工具，能在线地、方便地、直观地在屏幕上生成和修改画面，并直接在画面上定义动态点（包括动态汉字）。

4)	打印报表的生成和修改

能在线地、方便地、直观地在屏幕上生成和修改打印报表，并直接定义动态点和动态汉字。

(3)	应用软件

应用软件的结构应具有灵活性，当某一种功能运行不正常时，不应影响其他功能的运行。

- 2.3.6  间隔层单元技术规范

2.3.6.1通用技术要求

(1)	额定值

● *额定交流电压：380/220V  ±20％；

● *额定频率：50Hz  ±0.2Hz；

● *额定直流电压：220V  ±25％；

● *CT二次侧额定电流：5A；

● *PT二次侧额定电压：100V；

● *模拟量：4～20mA；

(2)	间隔单元（又称数字保护/测控装置）通过数据总线与主机通信。间隔层单元基于微机技术实现保护、测量、（自动）控制功能。

(3)	间隔层单元的通信介质为光纤或双绞线。

(4)	间隔层单元通过串行通信方式或其他标准现场总线与站级层主机通信，该串口应采用光电隔离，并提供相应软件，以实现间隔层单元的参数设置、故障诊断，日常维护等。

(5)	间隔层单元的网络通信通信速率不小于9600bps，借助网络通信，应能实现以下功能：

●间隔层能实时上传事故、状态、告警、事件信号。

●间隔层能实时上传站内设备运行状况的变化。

●间隔层能实时上传测量值。

●间隔层单元能存贮二套或以上继电保护定值，站级层可以实现保护投退、定值切换选用，保护信号复归等操作。

●站级层系统主机可与间隔层单元进行对时操作。间隔层单元和站级层的时钟误差小于2ms。

(6)	10kV配电室内无空调，当环境温度在-10℃～45℃时，间隔层单元应能保证其测量精度，保护和控制单元不误动，不拒动（以下简称正常工作）。

(7)	直流电源电压在额定值的75％～125％范围内应化时，间隔层单元应能正常工作。直流电源纹波系数≤5％时，间隔层单元应能可靠地正常工作。当交流电源电压在额定值的80％～120％范围内变化时，畸变不大于2％，频率在48Hz～52Hz间变化时，设备应能可靠的正常工作。

(8)	间隔层单元在发生如下情况时应不误动、不拒动和不损坏。

●直流电源系统一点接地。

●10kV配电室内使用移动通信设备。

●相邻柜使用电钻或电焊。

●当直流电源缓慢上升，下降和瞬时跌落时。

(9)	间隔层单元应有完善的监视及自检功能，并有明确的故障指示。装置应具有辅助直流电源电压监视功能，当辅助直流电源电压低于额定电压的90％时，装置应能报警。装置应内置超温报警，以便在装置内部温度过高时予以报警，提高系统的安全性。

(10)	间隔层单元应拥有完善的测量功能，包括电流、电压、零序电压、零序电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度和无功电度等，可实现脉冲电度量的输入。装置可以根据业主要求提供模拟量输入模块，如0～10V电压输入信号、4～20mA电流输入信号、PT100电阻量输入信号，变压器温度信号等。综合测量误差不大于1％。

(11)	*间隔层单元平均无故障时间大于25000小时且满足：

●	间隔层单元发生任何软硬件故障应能立即告警，视故障类别闭锁其出口。

●	任何软硬件（元器件）一处故障不致导致间隔层单元误出口、误解除闭锁。

(12)	为减少系统误发信，间隔层单元应该具有完善的开关量输入处理，装置的开关量输入采用的电压与辅助直流电源电压相同，提高开关量输入的抗干扰能力，并经光电隔离；每一路输入信号可单独设置过滤时间，可以滤除接点抖动产生的误报警，应设置接点振荡监视和闭锁功能，在外部接点高于一定频率振荡时，装置将自动将该接点信号置为无效并向系统报警。

(13)	10kV变压器柜断路器与水厂各变配电站负荷开关应分别有位置指示并在功能上互锁。

(14)	间隔层单元应内置一次设备状态监测功能，以实现开关状态监测、马达操作次数统计、开关运行时间和跳闸次数统计等功能。

(15)	间隔层单元内部具有跳闸回路监视功能，当跳闸回路断线时，应能发出报警信号。

(16)	间隔层就地人机界面采用大液晶屏，可以实时显示一次系统的状态，便于业主就地控制操作，并提供软件可供用户自行编辑画面。也能显示报警信息、装置整定设置等所有信息。

(17)	间隔层单元应具有完善的PLC组态功能，便于实现站内自动化功能，例如电气操作闭锁、备用电源自投等。

(18)	间隔层单元应具有业主权限管理功能，分为浏览（可浏览大液晶屏所有信息）和控制级（可整定装置参数）。

(19)	间隔层单元应具有故障录波功能、具有掉电不丢失的功能。

2.3.6.2	间隔层单元测量功能

(1)	表2.4.6.2-1中的检测参数是必须的，但不是指仅仅只包括，供货方有责任指出为了确保系统正常、安全运行所必须的测量参数。

(2)	电站自动化系统检测参数详见下表2.4.6.2-1。

表5.3.6.2-1

| 序号 | 设 备 | 数量 | 模拟信号/面 | 脉冲信号 | 开关量信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母联柜 | 1 | IL1、IL2、IL3、 VL1、VL2、VL3、 | Wh | 真空断路器：合/分/储能 手车位置：工作/试验 转换开关：手自动信号 故障：跳闸回路断线； 合闸、控制回路断路器故障跳闸； |
| 2 | 母联隔离柜 | 1 |  |  | 手车位置：工作 故障：控制回路断路器故障跳闸； |
| 3 | 进线柜 | 2 | IL1、IL2、IL3、 VL1、VL2、VL3、 PW、PR、PPF、 | Wh、Varh | 真空断路器：合/分/储能 手车位置：工作/试验 转换开关：手自动信号 故障：跳闸回路断线； 合闸、控制回路断路器故障跳闸； |
| 4 | 计量柜 | 2 |  |  | 手车位置：工作 故障：控制回路断路器故障跳闸； |
| 5 | 变压器馈线柜 | 2 | IL1、IL2、IL3、 VL1、VL2、VL3、 PW、PR、 | Wh、Varh | 真空断路器：合/分/储能 手车位置：工作/试验 接地刀闸：合位置 转换开关：手自动信号 故障：跳闸回路断线； 合闸、控制回路断路器故障跳闸； 高温报警信号； |

2.3.6.3	继电保护技术要求

- (1)	概述

- 1)	继电保护设置必须满足中国国家现行规范、标准以及技术规程。

- 2)	继电保护的配置必须满足当地供电部门的技术要求。

- 3)	继电保护定值应遵循当地供电部门的要求整定。

- 4)	保护装置动作时，应有故障录波的功能。站级层应能进行语音报警。

本继电保护要求为最低保护要求，供货方可建设性的提出更高保护要求，但应经过设计联络会确定。设计联络会应包括业主、当地供电部门、设计院、供货方或合同外的相关供货方的代表。

- 5)	本合同对继电保护的各项技术要求，最终应征得当地供电部门的确认后予以实施。

- (2)	继电保护要求

- 1)	10kV母联柜

设三相三段式电流速断保护，作用于跳闸，仅在合闸瞬间起作用，合闸后予以解除。

- 2)	10kV进线柜

设三相三段式延时电流速断保护，作用于跳闸；

设三相三段式带时限过流保护，作用于跳闸；

时限均由当地供电部门确定。

- 2.4 干式变压器

变压器设备清单如下：

| 品目号 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器SCB10-500KVA 10/0.4KV | 台 | 2 |

技术规范及要求如下：

- 2.4.1  应符合以下技术规范：

GB6450-86《干式电力变压器》

GB/T10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》

IEC726-82《干式电力变压器》

IEEEstac57.12.01-1998《干式配电及电力变电器的通用技术条件》

GB1094.1-2-1996《电力变压器》

GB1094.3-5-1996《电力变压器绝缘水平和绝缘试验及承受短路能力》

GB763《交流高压电器在长期工作的发热》

GB191《包装贮运标志》

设备制造中具有自身特点的其它标准和规范

- 2.4.2   技术参数

a.额定电压：10KV/0.4KV

b.相数：三相

c.联接组：见施工图一次系统图

d.额率：50HZ

e.绝缘等级：不低于F级

f.冷却方式：AV/AF

g.使用条件：

户内--5℃--40℃

海拔高度：1000米以下

抗震能力：水平加速度不大于0.4m/s2

垂直加速度不大于0.2m/s2

h.调压范围 ±2X2.5％

i. 空载损耗 1180/1130W

j. 负载损耗 5120/5130W

k. 短路阻抗 4/6％

l.空载电流 0.8％

m.防护等级：IP20

n.外壳材质：户内铝合金板

o.配置温度显示及控制装置及计算机接口

p.低压出线方式：标准横排侧出线

q.高低压绕组型式：箔绕或线绕（但必须量化说明各自的技术特点，技术指标，包括噪声强度）

3.其它技术要求

3.1.投标人在投标文件中必须提供完整的设备型号、规格。

3.2.投标人在投标文件中应详细说明设备的结构特点、生产工艺、质量水平、技术优势。

3.3.投标人在投标文件中应详细说明开关柜（或干变）的主要性能指标。

3.4.投标人在投标文件中应详细列出主要外购件、材料的名称、技术参数、制造厂、单价、数量、产地。

3.5.开关柜中所有元件、材料、部件必须是近一年内出厂的全新的、未使用过的合格产品。

- 3.6.设备的制造、检验和验收的标准

按国家有关标准执行，并提供有关权威部门的检测报告。

标志、包装、运输、储存

按国家有关标准执行

3.7. 技术文件

3.7.1设备交货时中标单位按国家有关规定及标准应提供全套技术资料（产品合格证、装箱清单、备件清单、附件清单、必要的图纸）。

3.7.2 设备交货时中标单位应提供设备安装使用说明书两份。

- 3.7.3 设备交货时中标单位应提供重要部件的安装使用说明书两份。

3.8.验收

3.8.1 产品制造完毕后，在制造厂家（中标单位）进行初验收（需方参加），（货物出厂前5-7天通知需方初验）初验合格后方可进行装箱运输。

3.8.2 货到现场进行开箱验收，验收前三天通知制造厂家（中标单位）派人参加，届时不到即认为厂方（中标单位）认可需方的验收结果。

3.8.3设备的验收以安装单位最后提供的试验报告为依据（河南省电气装置安装检验规程）。通电连续运行72小时无异常现象，即最终认为所供产品为合格产品。若初验结果与最终验收相抵触，以最终验收为准。

- 十三、自动控制仪表系统

本技术规格书提出了主要设备的基本要求。如果投标商提供的设备有所改变，必须在投标书中单独列出，并且充分论证比本技术规格书中要求设备的条件更为先进、可靠、经济、适用，以供在评标时考虑。最后，由买方决定是否采纳。

# （一）、设计的标准

## 1、单位

本标书所使用的单位是国际单位制（IS）。

## 2、参考标准

本标书所使用的参考标准，除注明外均以ISO《国际通用标准》为基准。ISO中未有规定的，应执行设备制造厂所在国国家现行标准，并应符合中国国家现行标准。标准包括有关的技术、质量、试验、检验、验收和制造等标准。投标商应熟悉这些标准。

## 3、代用参考标准

代用参考标准一般指国际通用的标准，但选用应按本文件技术要求互相参照补充。

国际通用标准一般泛指下列标准：

ISO            国际标准（国际标准化组织）

IEC	国际标准（国际电工委员会）

ANSI	美国国家标准

BS	英国国家标准

NF	法国国家标准

DIN	德国国家标准

GB	中国国家标准

GDJ	中国国家标准

ASTM	美国材料与测试学会标准

AISI	美国钢铁协会标准

NEMA	美国电机制造者协会标准

上述标准的版本截止于投标日期前6个月的最新版本。

## 4、具体参考标准

设备参考标准的使用原则如上所述。以下列出一些具体的标准项目（并不是所要求的全部，工程中必须依照的标准即使本文件未有说明，也应遵照）。投标商在设备制造前应将所采用的全部标准资料提交业主。征得业主认可后，方可使用。

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| 1、AISI | 美国钢铁学会 |
| 2、ASME | 美国机械工程师学会 |
| 3、AGMA | 美国齿轮制造商协会 |
| 4、ASTM | 美国标准试验学会 |
| 5、NEMA | （美国）全国电气制造商学会 |
| 6、DIN | 德国工业标准 |

# （二）、自控仪表

## 1、工程设计要求

### 1.1 控制系统

1.1.1 设计描述

本工程为汝南县城第二污水处理厂工程，厂区主要构筑物包括：粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、生物池、二沉池、污泥泵房、反应沉淀池、滤池、接触池、加氯加药间、贮泥池、脱水机房等。

本污水处理厂设有一套自控系统，中控室设于厂区综合楼。设置PLC四套，分别为变配电间PLC、过滤系统PLC、脱水机房PLC和加氯加药系统PLC,其中过滤系统PLC、加氯加药系统PLC和脱水机房PLC为设备商配套提供，不在本次招标范围内。PLC通过光纤与中控室通信，形成全厂的自控系统。

控制系统采用目前国内外污水处理厂广泛应用并取得良好效果的基于可编程序控制器（PLC）的集散型控制系统，并以各种仪表及计算机监控系统组成监控和数据采集（SCADA）系统。集散型控制系统的特点是将管理层和控制层分开。管理层主要是对全厂整个生产过程进行监视；控制层主要是通过现场PLC完成各自辖域内的自动控制。SCADA系统可理解为通过现场检测仪表和网络设备完成对主要工艺流程的监控和对生产过程的工艺参数进行数据采集。

工艺流程中的各检测仪表均为在线式仪表，变送器均带有数字显示装置并向可编程序控制器（PLC）传送标准模拟、数字信号。每个AI/AO要求加信号隔离器，加防雷器，DI/DO要求加继电器隔离。

系统除具备生产过程的监视和控制功能外，网络通信功能更加强大。考虑到未来技术改进的需要，自控系统通信网络和上位管理系统拥有扩展的能力。

控制系统的构成及功能

本工程处理工艺的控制系统由三级组成

第一级——就地控制（现场电气控制柜）

第二级——过程控制（各PLC分控站）

第三级——监控管理（中央控制室的操作站和工程师站）

（1）中央控制室

A、概述

位于厂前区的综合楼内设置一间中央控制室，负责监控全厂污水处理过程中各工艺参数的变化、设备工作状态和运行管理。

中央控制室设置两台计算机，其中一台为工程师专用计算机（工程师站），可对整个监控系统进行开发、参数修改、组态等；另外一台计算机为操作员计算机（操作站），可通过各种画面实时监视全厂工艺参数变化、设备运行、故障发生等情况，并负责日常报表打印、事故打印和数据记录等。

在操作员的计算机显示器中具有多种画面，包括：各构筑物工艺流程画面、各工艺参数画面、工艺参数变化趋势画面、故障画面、设备运行状况画面等。通过这些画面，工作人员可对处理过程中的各个部分充分了解，及时掌握各个环节发生的各种情况。

两台打印机可随时打印所需要的各种资料，并可定时打印日报、周报、月报等。报警系统将现场设备的各种故障在中心控制室进行声、光报警，并能将故障分类打印。

本工程为了日常能够灵活管理、监控和工艺分析，拟在中控室设一台投影仪，可将操作站的各种画面放映到银幕上。

中心控制室内设有空调设备，以保证控制设备在正常的工作温度环境下安全可靠运行。

B、中控室主要设备详述

（a）操作站的显示功能

（ⅰ）流程图

工艺生产过程状态应以工艺流程图方式显示，图象由一系列图例系统组成，并可取出每幅图的局部进行放大，便于分幅、分组展示，流程图上应有相关的实时生产过程的动态参数值显示。当动态显示值改变时，设备图形的相应部位也随之改变。

（ⅱ） 测量值显示

仪表测量值以棒状图形式动态显示，有上、下限设定值，设定值可修改。

（ⅲ） 报警显示

过程检测或运转设备出现越限或故障时，流程图上相应的图例红光闪动，并发出报警声响或语音加以提示。除了流程图上有报警显示外，设若干幅全厂报警一览表，以便全面了解设备运行工况和报警的查线。

（ⅳ）趋势图

实时动态趋势图、历史趋势图以供操作员和工程师分析。

（ⅴ） 设定功能

操作站和工程师站可以通过键盘对现场控制站的过程变量设定值。

（ⅵ） 控制功能

正常情况下，工艺设备可以通过现场电气控制箱来启动和停止，也可由过程控制站的PLC自动控制设备的启动和停止，中央操作站的计算机也可通过键盘来启动和停止PLC1分控站控制范围内现场的设备。现场电气控制箱有“手动/自动”转换开关，转换开关在“手动”时，该设备将从自控系统退出。

本次招标要求对原系统进行对接和改造，要求软件能够实现对变配电间PLC分控站控制范围内现场的设备远程手动控制，并可由PLC进行自动控制。

（ⅶ） 多媒体功能：

通过投影仪动态显示操作站或工程师站画面，具有语音报警、状态提示、在线帮助等功能。

（b）数据处理和存储

数据处理和存储是操作站的主要工作内容之一，存储的数据资料将用于生产调度，预报参考之用。各种报表采用中文报表。所有存储时长不少于1年。

（ⅰ） 班、日、月、年报表

班报表以一个班工作时间8小时为准，一天三班，班报表的形式包括正确的班次、日期、报表名称、采样点编号、计量单位以及每个采样点的平均值、最小值、最大值、累积值，班的处理水量、能耗、单耗或成本，进行打印机存储。日、月、年报表的形式与班报表形式类同，但报表的时段为日、月、年。报表的存储以月为单位存入磁盘。

（ⅱ） 图表和曲线：

过程变化曲线、参数时序曲线、计量累积曲线、处理水量、集水池水位变化过程曲线、能耗曲线、事故报警总表等，应分成日、月时段，并是衔接的，以月为单位存入磁盘。

（c）	软件内容

（ⅰ）	操作系统：

Windows XP 的操作系统

（ⅱ） 完全支持控制系统的组态软件、监控软件：

基于Windows XP平台的组态和监控软件，支持中文的，用于系统的配置、组态、编程与调试，适于操作站和工程师站的台式机或便携机。该套软件包括运行版和完全版，操作站互为热备，计算机间保持信息完整。开放性接口便于用户扩展、开发。系统的软件应考虑二期的扩展。供货商提供的软件应为正版（提供软件产品序列号）。

（ⅲ） 其它必要的软件

（2） 过程控制站（PLC）：

A、 概述

根据工艺流程和本工程地理分布特点，设置若干处不同规模的现场控制站，各现场控制站在各自范畴内负责工艺参数的采集和设备运行的控制。

按照生产区域和功能划分为四个控制区域，各控制区域设置一套现场控制站（PLC），每个现场控制站配置一套可编程序控制器、一套操作界面、一套电源装置和一套防雷过电压保护装置。

B、 第一分控站（PLC1）

位于变配电间内，控制范围为：变配电间、粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、生物池、二沉池、污泥泵房、反应沉淀池、接触池。

输入输出点如下：

PLC1：DI=272 AI=56 DO=96 AO=8

变配电间具有独立的电站微机管理系统，电站微机管理系统通过PLC1内的以太网交换机实现与管理层的网络通信。电站微机管理系统须提供满足开放的以太网通信协议的网络交换功能及硬件设备，网络通信速率不小于10Mbps，通信介质采用双绞线。自控系统负责电站微机管理系统在中控室相关图形界面显示的设置。

C、 第二分控站（PLC2）

PLC2位于滤池，设备自带PLC3与工业以太网联接（该部分通信及设备由自控供货商负责），把信号输送到中央控制室显示。控制范围为滤池。

D、 第三分控站（PLC3）

PLC3位于脱水机房，设备自带PLC4与工业以太网联接（该部分通信及设备由自控供货商负责），把信号输送到中央控制室显示。控制范围为脱水机房和贮泥池。

E、第四分控站（PLC4）

PLC4位于加氯加药间内,设备自带PLC2与工业以太网联接（该部分通信及设备由自控供货商负责），把信号输送到中央控制室显示。控制范围为加氯加药间。

（3） 现场电气控制柜

各运转的工艺设备的运行状态是通过电气信号传递给PLC的，设备的运行控制由各自独立的电气回路完成，设备是否加入工艺流程的自控系统，由电气回路的自动/手动转换开关设定。

该部分要求见电气部分的相关说明。

＊（4） 网络通信

主干网：中央控制室（操作站、工程师站）与厂内现场控制站（PLC）之间采用环网的有线数据通讯系统，当一点发生故障时，网络将自动重组，以保证系统通讯的连续性，提高整个系统的运行可靠性和安全性。

主干网通信介质采用光缆。

主干网通讯速率为不小于100Mbps的开放的控制网络。

厂内主干网有效长度约1.0公里。

控制系统子站间采用光纤环网通信和现场总线的通讯速率不低于100Mbps，支持多种介质连接方式。

厂内主干网考虑将来扩展五个以上的控制站的可能性和灵活性。

在中控室设置100M以太网的网络服务器、交换机、防火墙，以便能够扩展到企业局域网和互联网、建立数据库服务和其他网络服务（如Internet）。

1.1.2 工作范围

1.1.2.1 中央控制室设备

| 序号 | 名 称 | 技 术 要 求 |  | 数量 |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央控制室 硬 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控管理计算机 | 工控主机 CPU酷睿双核/内存4G /硬盘500G /DVD光驱 / 10M/100M 自适应网卡/ USB光电 鼠标 /键盘/音箱）或主流配置 |  | 2套 |  | 国际知名公司的新产品 |  |  |
| 2 | 投影仪（带屏幕） | 1400X1050 |  | 1台 |  | 国际知名公司的新产品 |  |  |
| 3 | 服务器 | 双Xeon3.2G ,双硬盘2X500G，内存2G |  | 1台 |  | 国际知名公司的新产品 |  |  |
| 4 | 网络交换机 | 模块式，不少于2个光纤口， 8个RJ45口 100M A、B、C网；（D网为视频监视系统预留） |  | 2套 |  | 国际知名公司的新产品 |  |  |
| 5 | WEB服务器交换机 |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 5 | 激光打印机 | 31M 35页/分 A3 1440×1440DPI激光打印机 |  | 1台 |  | 国际知名公司的新产品 |  |  |
| 6 | 彩色喷墨打印机 | 31M 15页/分 A3 4800X1200DPI |  | 1台 |  | 国际知名公司的新产品 |  |  |
| 7 | 便携式计算机 | Intel 酷睿2 X7900(2.8GHz)/ Intel PM965/2048MB/160GB/蓝光光驱/15’/4965AGN/ ATI Mobility Radeon HD 2600/1000Mbps以太网卡/标准接口。或主流配置 |  | 1台 |  | 国际知名公司的新产品 |  |  |
| 8 | 在线UPS电源 | 3000VA在线隔离式 |  | 1台 |  | 国际知名公司的新产品 |  |  |
| 9 | 视频监控计算机 | intel core2 Q9500 2.8GHz / 4G DDRIII / 500G / 512M独立显卡 DVD/RW / 10M/100M 自适应网卡/ USB光电 鼠标 /键盘/音箱）或主流配置 |  | 1套 |  | 国际知名公司的新产品 |  |  |
| 10 | 视频监视器 |  | 21’ 纯平彩色监视器，高清S端子输入，音视频环通输入/出，VGA信号输入，N/P制 |  | 8台 |  | 国际知名公司的新产品 |  |
| 11 | 办公用品 |  |  | 若干 |  |  |  |  |
| 中央控制室软 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统软件 | Windows XP |  | 4套 |  |  |  |  |
| 2 | 组态软件及监控软件 | 运行版、开发版 |  | 2+1套 |  |  |  |  |
| 3 | 系统软件 | Windows XP |  | 1套 |  |  |  |  |
| 4 | 防火墙软件 |  |  | 4套 |  |  |  |  |
| 5 | 视频监控软件 |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 6 | PLC编程软件 |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 7 | 办公软件 |  |  | 2套 |  |  |  |  |
| 8 | 交换机软件 |  |  | 4套 |  |  |  |  |
| 9 | SQL SERVER7.0数据库软件 |  |  | 2套 |  |  |  |  |
| 10 | 数据库链路软件 |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 11 | 报表软件 |  |  | 2套 |  |  |  |  |
| 12 | 软件手册 |  |  | 2套 |  |  |  |  |

1.1.2.2  PLC分控站设备

| 硬 件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC1机柜 包括：CPU模块;电源模块;网络通讯模块;4～20mA输入模块;4～20mA输出模块;开关量输入模块;开关量输出模块;机架、连接器;端子、隔离器、避雷器等及全部配件，提供仪表电源 | DI=272 AI=56 DO=96 AO=8 最终以施工图为准 | 1套 | PLC1 国际知名公司的新产品 |
|  | 触摸屏（操作终端） | 15"或以上 液晶含驱动操作程序（具体见技术要求） | 1套 |  |
|  | 系统软件 | Windows XP | 1套 |  |
|  | 组态软件及监控软件 | 运行版 | 1套 |  |
|  | 报表软件 |  | 1套 |  |
|  | UPS | 3000VA/1h在线隔离式 | 1台 |  |
|  | 通讯模块 |  | 1套 |  |
|  | 以太网交换机 | 模块式，2个光纤口， 4个RJ45口 | 1套 |  |
| 2 | 以太网交换机 | 模块式，2个光纤口， 4个RJ45口 | 1套 | 用于PLC2 |
| 3 | 以太网交换机 | 模块式，2个光纤口， 4个RJ45口 | 1套 | 用于PLC3 |
| 4 | 以太网交换机 | 模块式，2个光纤口， 4个RJ45口 | 1套 | 用于PLC4 |
| 通信系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主干网 | 光纤， 1.0公里 | 1套 |  |
| 软件 |  |  |  |  |
| 1 | PLC编程软件 |  |  | 与PLC配套 |
| 2 | 通信软件 |  |  | 与通信系统配套 |
| 3 | 软件操作、安装手册 |  | 各2套 |  |
| 4 | HMI编程软件、运行软件 |  | 各1套 |  |

1.1.3 设备性能要求

1.1.3.1 可编程序逻辑控制器（PLC）

提供的PLC及可编程终端有如下要求：

可编程序控制器(PLC)应选用模块化的分布式控制系统，且支持符合国际标准的开放现场总线协议。应考虑选择货源充足中文资料丰富、备品备件方便，技术服务方便、国内有维修处的生产商的产品。PLC的选型应充分考虑其可靠性、先进性、可扩充性，应能满足中高控制性能的要求，能承受工业环境的严格要求。平均故障间隔时间（MTBF）为15年。PLC的输入输出控制点应有20％的余量，并予留30％空槽。输入输出模块均需具备隔离性能。

★全部模块必须可带电插拔（RIUP）。

a) CPU

★ 双机热备的冗余配置，即支持电源冗余、CPU冗余、以太网冗余、总线冗余，热备无扰切换时间≤50ms。同时应提供冗余的扩展I/O通讯网络。任何部件的故障或者异常关断都应能够自动切换到备用系统。

★PLC内部采用32位的高性能工业级微处理器，主频≥533MHz，支持实时的多任务操作系统；程序存储器≥16MB，数据存储器≥64MB，掉电保持区≥1MB；内存分布为程序区和用户数据区，采用完全的自动内存分配机制，开发人员无需人工分配系统内存，缩短开发时间并保证程序的可维护性；

★ 数字量I/O点数≥50000点；模拟量I/O≥3000点；

★ 布尔指令执行时间≤0.013ms/1k；

★ 定时器/计数器：不限点

具有RUN运行模式、PROGRAM编程模式、REMOTE远程模式钥匙开关，便于用户使用方便。

CPU自带锂电池，对用户程序和数据进行保存。

PLC必须能够提供包括梯形图（LD）、指令表（IT）、功能图块（FDB）、结构化文本（ST）、顺序功能流程图（SFC）、连续功能图（CFC）在内的符合IEC1131-3标准的灵活的编程语言支持，数据格式应符合IEC1131标准。

用户程序、I/O内存或系统参数能够以文件形式存放于数据存储卡或CPU内存中。

I/O扩展通讯网络：所有扩展I/O站与处理器之间应采用符合IEC61158国际标准的冗余现场总线连接。

★主站和扩展I/O站的背板应采用同系列规格的底板，所有的I/O模块须采用和CPU对应同一系列的模块。

所有的I/O模块的配置及编制通过软件实现，无跳线及DIP开关；

★所有输出模块支持在系统故障时输出预置功能；

★完整的自诊断功能，可以在运行中自动诊断出系统的任何一个部件的故障，并且在监控软件中及时、准确地反映出故障状态、故障时间、故障地点及相关信息。在系统或工艺设备发生故障后，I/O状态应返回到工艺要求预设置的安全状态上。

支持目前主流通讯协议，如TCP/IP、PROFIBUS-DP、MODBUS、自由口协议。

PLC处理器符合工业环境中使用标准；在背板电源和用户端电源不断开的情况下CPU、I/O模块、通讯模块及可拆卸端子排等必须能够支持带电插拨。

PLC机架应为金属式框架，并具备模块机械锁定装置，模块的安装、拆卸无需螺丝刀的任何的特殊工具，PLC系统，包括背板、各种插槽式模块都应符合完全的无风扇设计要求。

b)电源模块

电源：220VAC10%。

工作电压：85～265VAC；

频率范围：47~63HZ

工作温度：0~60℃；

保存温度：0~85℃；

相对湿度：5~95%；

电源模块提供浪涌保护和隔离保护功能；

c) I/O模块指标：

——数字输入模块（DI）：

输入点数：16点

输入电压：24VDC

★支持带电插拨；

各模块具有光电隔离功能，每个输入点都具有状态指示

隔离：系统与现场间500VAC/1min

——数字输出模块（DO）：

输出点数： 16点

输出类型：24VDC，另配中间继电器进行隔离，触点容量220VAC，5A

★支持带电插拨；

具有回读功能；

各模块具有光电隔离功能，每个输出点都具有状态指示

隔离：系统与现场间500VAC/1min

——模拟输入模块（AI）：

输入点数：8点

输入范围：4-20mA

★分辨率：16位

★支持带电插拨；

隔离：系统与现场间500VAC/1min

——模拟输出模块（AO）：

输出点数：4点

输出范围：4-20mA

分辨率：≥12位或以上

具有回读功能；

★隔离：系统与现场间500VAC/1min；通道间500VAC/1min；

输出建立时间：≤2ms

精度：≤0.3%满量程

★支持带电插拨；

1.1.3.2 隔离装置

根据开关量信号输入输出点配置继电器以隔离PLC与被测控的设备。

根据模拟量信号输入、输出点配置隔离器以隔离PLC与被测控的设备。

连接所有信号电缆的端子排并使信号正常工作。

承包商应提供完整的信号连接表，它应清楚地表明各种信号名称和端子排上的位置。

承包商应将信号组合如下：

数字输入、数字输出、模拟输入、模拟输出

数字组和模拟组应适当分开，使相互交叉耦合达到可以忽视的程度。

1.1.3.3 系统防雷单元

＊系统中凡是经过电缆由室外进入室内的信号线（采用光缆的除外）、PLC的电源线，由室内馈出到室外仪表的电源线、信号线等均需安装防雷器、浪涌吸收装置。防雷器应选用质量可靠、市场占有率高的国际知名品牌产品。

1）信号线防雷器的主要技术性能指标

在防雷器安装后，对原有线路无影响，且安装使用方便。

可多次反复使用，雷击后可恢复功能。

残压：≤2.5倍工作电压（测试电压为6KV/3KA)

工作温度：-40℃ ~ +70℃，

响应时间：≤ 1 ns

每线对地泄流：≥10KA

2）电源线防雷器的主要技术性能指标

正常工作电压符合我国电网要求工作温度：-40℃ ~ +70℃

可多次反复使用，雷击后可恢复功能。

响应时间：≤25 ns

每线对地泄流：≥64KA，

残压≤ 1000V。

全保护功能：具有L-N、L-G、N-G保护功能，具有工作状态显示功能。

1.1.3.4 分控站不间断电源（UPS）及子站电源切换装置

UPS是提供现场PLC和现场仪表的电源。

UPS是静态整流器/逆变器型，并有储能电池，要求输出为正弦波，并应对指定的设备提供不间断电源。它应安排成在主电源不符合规定要求时，避免设备的破坏或扰动。

在正常状态，电源应通过整流器/充电器向储能电池供电并向逆变器供电。通常由电源经过逆变器向荷载供电。在主电源有故障时，应由电池通过逆变器向荷载供电。

当电源恢复正常，荷载供电应恢复到正常，电池应自动充电。在任何情况下，向荷载供电应保持不断。

·对UPS输入的要求如下：

电压——220VAC 单相

频率——50HZ

输入功率因数—— 0.97

输入谐波反馈—— =<5％

抗浪涌保护能力——符合EN50091-2 EN50082-2

·对UPS输出的要求如下：

电压——220VAC±3％

频率——50HZ±0.2％

正弦波失真率—— <3％

UPS荷载——按承包商的设计容量再加20％

电池容量——3KVA  1小时。

执行断路器要求选用国际知名品牌产品。

1.1.3.5 PLC机柜

A、概述

（a）除非用户同意，所有的机柜都要有统一的外形尺寸，以便于安装，另外，每个屏要有20%的空间，以便远期修改和增加元件，机柜的结构和所有内部连线要符合IEC标准的具体要求。

（b）所有机柜要有完整的装配，在制造厂内要安装好仪器并接线。

（c）所有电气工作，要根据电气章节的应用要求。

（d）环境要求：各机柜均放置在室内。

B、温度控制

为了保持机柜内温度低于各元件允许的最高温度，要提供强制的通风。

（a）风扇为220V，50Hz电源来自机柜内电源，风扇要有防护手指免受伤害措施。

（b）风扇要有可清洗的滤网，噪声要满足标准要求。

（c）机柜要提供通气孔和强制通风，以防止内部安装的设备使得温度过高，除了靠墙安装的屏，一般的机柜的通气孔要放在机柜的背面，顶部和底部，通气孔被压制成金属片结构，对靠墙安装的设备，通风孔要放在其两侧，当机柜内部产生的热量不能由风扇来调节时，要提供致冷系统。

C、机柜的结构

（a）用2mm厚的钢板装配柜体，每一个门要用单独一片钢板制做，当钢板焊接时，要求焊缝接合片应是平实光滑的，屏的开孔要剪切，冲孔或钻孔，孔的周边要求平整。

（b）用角钢做角钢框架，一般的用2″的角钢构成机柜的框架，整个框架强度要允许柜体整体提升而不要挤压和变形，除非特殊说明，要提供吊环，为装配和安装期间起吊提供方便，当机柜一个接一个安装时，它们的前面板要有可靠的螺栓连接，柜体要有垫片保证水平。

（c）每个机柜都要提供足够的尺寸，全部仪表和控制门，门要逆时针打开，门缘在顶部和底部要有转轴，以便于平滑开启，门的锁紧程度应保证在门关上时，能将门垫片压入10%，在门的背部要做加固，用梯形钢或角钢，以免仪表等控制设备对门造成挤压或偏移，门要用不小于1/4″不锈钢插销悬吊在连续的绞链上。

（d）在内部提供安装板，用于所有仪器，控制部分和端子板安装。

D、机柜喷漆

（a）最终的外壳要用聚氨脂漆或环氧树脂漆喷涂，机柜的内部、外部颜色在协商会上确定。

（b）所有钢制柜体，都要经过内部和外部的表面予处理、涂底漆和喷漆。要喷砂并去除小锈皮、锈斑、油脂和油污、充实所有未填满处，并使喷砂平整。用环氧树脂金属底漆刷柜的内部和外部，用2种成分的环氧树脂刷二层罩面，在罩面之间砂要平整。在安装后还要修补柜体漆面。

E、铭牌

（a）对机柜前面板安装的设备要提供薄片状的白色或彩色酚醛树脂标牌，上面刻有黑色字母，标牌要用2个自攻螺丝安装在机柜上。

（b）机械模压，背面粘合的标牌要标记出仪表、端子板、继电器、熔断器端子点和内部断路器的标志号。

F、机柜电气

（a）内部线路

（ⅰ） 电源线和控制线应是铜线。

（ⅱ） 电线要有线槽支持，线槽填充度不能超过60%。

（ⅲ） 要提供带有接地线的220V AC电源插座，每个需要220V电源的设备，要提供带有地线的接头，用于连线，机柜内不能有暴露在外的端子相接触，电源线和AC控制线要在一个封闭的线槽内，和低压的信号回路隔离开来。

（ⅳ） 端子板：要满足下列要求

提供充足的端子，满足目前和20%的余量，要将机柜内备件和端子板连好线。

提供螺栓压紧：耐压要求不小于500V。

在端子板底部要有一个标记并且还应有一个贯穿整个端子板标记条，上面用不同号码标记每个端子，号码应打印的。

按照所需的尺寸和型号的线选择端子板，端子板要有标志，用打印的标志号标出可使用的系统。

（ⅴ） 现场连接的端子板将作为现场机柜的一部分。

（ⅵ） 为了安全起见，每个回路应有断路器或熔断器保护；220V AC的回路应装断路器，能承受250V，2500A的短路容量，24V DC回路应为快速响应的玻璃管式熔断器，对于4～20mA回路为1A，用于单独仪表供电为3A。断路器和熔断器应选用国际知名品牌产品。

（ⅶ） 提供2条接地铜排，一条用于信号和屏蔽接地，一条用于设备和控制屏接地，信号接地母排安装在独立的支座上。

（b）机柜内电源分配

（ⅰ） 每个机柜要提供所需的220V AC，50Hz的电源，每个机柜要保证馈电线路的进出。

（ⅱ） 机柜内提供一个主回路断路器和每个单独回路的断路器。主回路应和各支路的规格要配合好，以确保支路的故障仅仅能将支路断路器跳闸，而不影响主回路控制器，机柜内的电源回路布置要做到门打开后，能够清楚地看到全部断路器的进出线。

（ⅲ） 按照控制和仪表所需，提供220V的配电断路器，配电线路要有回路号标志。

（ⅳ） 220V配电线路应为带接地的单相三极回路。

（ⅴ） 对于有熔断器保护的回路要求；

每一个熔断器下不能超过20个设备。

当多单元并列运行时，不要接在一个回路上，以防止一个支路故障影响整个系统运行。

不能超过允许的载流量。

机柜的照明和维护用照明要由一个独立电源支路提供。

（c）信号线

在机柜内信号线和控制电缆要分开，如果必要，二者要垂直交叉。信号电缆要用铜丝编织屏蔽层或100%铝——聚脂屏蔽层，等级为60℃，信号电缆的额定电压值为300V。

（d）机柜内的信号分配

（ⅰ） 机柜外的4～20mA信号将是隔离的。

（ⅱ） 仪表回路的接线要在机柜内和端子相接，在相同回路的仪表要通过柜内足够的端子转接，不允许仪表间的相互连线。

（e）直流供电器

（ⅰ） 功能

将220V、50Hz的输入转换成相适应的DC出电源。

（ⅱ） 性能

输出电压：24±0.5V，DC

输出电流容量：2A  DC  40℃

负载和线性调节：±0.1%

输出波形：1.5mV均方根

（ⅲ） 特点

短路保护：自动短路保护

过电压保护：内部安装过电压保护器，强制输出低额定值。

浮地输出：允许正负端接地或浮地。

输出隔离：输出与输入，输出与地隔离为300V。

（ⅳ） 连线

端子式

（ⅴ） 包装

全部封装在一起，安装在屏的侧壁底部。

（ⅵ） 电源

220V，AC±10%，50Hz。

（f）继电器

继电器应采用国际一流品牌, 带模拟功能。

继电器分为输入继电器和输出继电器。

继电器具有良好的耐蚀性接点。

继电器具有内装的明显的动作指标标志，前安装底座，并可以安装在DIN轨上。

继电器指标：

二常开以上接点

耐压2000V  50HZ

环境温度：-20℃-60℃

湿度：35%～85%

寿命：机械性  AC  4×107次

DC  8×107次

电气性  AC  4×105次

DC  1.6×105次

输入继电器指标：

线圈额定值：220V  AC  50HZ  4.8mA

接点额定值：24V	DC  2A

输出继电器指标：

线圈额定值：24V   DC  18.5mA

接点额定值：220V  AC  5A

（g）柜内照明灯和维护插座

（ⅰ） 独立的机柜要提供可开关的荧光灯，灯安装在屏的顶部，要有一个保护罩。

（ⅱ） 独立的机柜要提供一个220V，50Hz  AC、15A的维护插座，在机柜的后部，插座应为单相，3线的16A，双联插座。。

（h）标准按钮颜色的说明

除非特殊说明，按钮的颜色在联络会议上确定。

（i）标准的灯光颜色和说明

除非特殊说明灯光的颜色在联络会议上确定。

（j）电气要求

（ⅰ） 线路

所有机柜内线路需符合下列要求。

用于交流回路的线应为铜线，按负载电流选定。

用于直流回路的线也应为铜线。

导线应编号，且在端子处做标志，标记线号，线号和标志应是用PVC打号机打印出的，粘贴或胶条标志不能接受。

特殊信号线，如通讯数字数据和多种信号要用厂家专用的标准电缆。

（ⅱ） 线的界面

机柜的进出线应按照下列是要求接线和标记。

模拟和离散的信号线在编号的端子板上接线。

用特殊信号的线，如通讯等，要用厂商专用的连接器连线。

（ⅲ） 接地

机柜要有独立的铜排用于信号和屏蔽接地。

每个模拟回路要有一个点接地，这个点应电源提供的位置。

每个模拟回路要把线屏蔽层和地连接。

1.1.3.6 中央控制室设备

（1）构成

中央控制室是由两台上位机、一台服务器、一套多媒体投影仪及多媒体监控主机、一台视频监控计算机，此外还包括打印机、不间断电源、交换机柜、操作台等等。

（2）技术要求

A、系统功能

·显示全部工程设备的运行状态，显示工艺流程的动态参数，显示相关参数的趋势，历史数据及历史记录，各类报表。

·打印过程控制的参数给定值，报警记录，报表、趋势图等。

·报警设有优先级管理，任意管理均在屏幕上显示，并有声控报警。

·在操作过程中，设有启动，停止，复位和选择等软手动操作功能，实现远程操作。

·实现编程、组态和修改等，监控计算机装有功能强大的上位软件，以便能方便、直观地组态和编程。

·系统有在线和离线修改功能，并带有自诊断功能。

·系统稳定性：不因误操作和通讯问题死机，重要技术参数修改应有软锁。

·能够和所有分控站组成部分保持通讯，数据扫描周期为1.5秒。系统要负责所有控制系统组成部分的协调通讯。

·能根据实时数据，观看在扩展期内的发展趋势，至少，同时能显示出4个趋势且每10S扫描一次，图形显示要求和历史数据显示是一样的，哪一个模拟量要显示趋势，由操作员根据标志或其他键盘输入确定。

·要完成报警记录，要显示报警总汇,至用应根据收到的次序显示，所有报警都要标有日期、时间，至少有报警优先级（一般和极限），并且可以总体报警或一个接一个报警。

·对过程数据，包括所有状态点，模拟变量和软件产生的变量的存取应能使用高级语言。

·所有的处理数据和操作数据用中文显示。

·不因上位机故障而使其存贮的历史数据中断，应能在故障恢复时，补齐数据。

B、系统要求：

1）系统软件

·操作系统应是通用型，多任务操作系统。

·具有文件管理、文本编辑、网络通讯、磁盘备份及重装功能。

·具有在线诊断功能，能够对硬件及软件故障进行完整的诊断。

·支持数据的显示及打印。

2）监控软件

监控软件必须与梯形图编程软件及基础自动化控制系统（PLC）使用一个公共的安全管理系统。即通过一个公共的安全管理系统来管理PLC编程软件，监控软件，信息管理系统。可针对上述软件中各个子功能进行安全管理。

监控软件必须能同时打开网络中的所有监控系统服务器的数据库和系统组件，并对其进行编辑、组态。多个工程师站可同时对一个或多个监控系统服务器进行组态开发。

从基础自动化控制系统（PLC）到上位机监控系统，整个系统共享一个全局的实时的数据库，即一个数据的定义改变以后，在其他系统中不需要重新定义，而是自动集成，能更好的保持系统定义的统一性，更便於系统的开发和系统运行时的维护。在HMI系统的画面上应能够直接定义来自于在PLC/控制器中的标签。在PLC/控制器中新添加或删除的标签，应能够直接在HMI软件中自动体现，即不需要定义HMI数据库就可在画面上直接定义PLC/控制器中新添加的标签。

·强大的图形画面显示功能。支持1280×1024分辨率，颜色大于256色，用户可定义的动态工艺流程图＞100，能够使画面移动、整形、旋转、组合、分割、缩放等等，能够利用和编辑内部的动态符号库，拟使用外部软件做图库，并且可以模拟传统仪表进行画面设计，各画面之间可任意交换有关图形。

·变量标志。用户可以对所有数据元素设置标签名，并且所有的名称在系统的应用程序中可以引用。总标签量＞10000点。提供标签表。

·动态图形。能模拟现场工艺流程，使画面处于动态显示状态，并可设置所有参数。设软功能键。对功能键可设置有意义的图标，并可对功能键编写命令语句。

·报警。提供报警时间、报警描述、报警类型、报警时现场数据及相关的工艺操作画面的详细和易于理解的信息，并能形成报警历史库，供用户查证。

·报表。可产生、显示、预览、打印至少10种报表，如日报、月报、年报、故障报告、所有状态信号报告、所有单元的维护状况报告等。

·通过清晰的交互式的画面展示实时，历史的数据，以指出操作过程的趋势及有关的问题，趋势曲线＞50条。

·此外还提供计算模块、事件多级驱动、多窗口显示、数据记录和报表生成、文件批处理、用户帮助等。全部用汉字显示人机界面基本参数。

·对手动控制操作，从发出命令到流程图上显示时间＜1.5S

·流程图中状态更新时间<1.5S

·画面切换刷新时间<2S

·应是可组态的软件

允许以应用软件和系统软件进行在线查询式的菜单驱动组成。并允许为系统的过程监视、数据更新、报警处理、PLC通讯等进行组态，显示类型包括：

·报警总汇：显示所有存在的报警和所有返回到正常情况下但没有经过报警确认的报警情况。

列出报警表

报警时间

没有确认的报警要闪烁

在报警总汇中，使用单击式进行报警确认

诊断显示：用不同颜色来显示每个PLC和中央工作站的运行状态(在线、离线、故障)

·支持高分辨率彩色图形显示系统，显示颜色≥256，有先进的作图工具和完善的图形编辑能力。

·支持功能键、鼠标器、打印机、调制解调器等外部设备。

·能进行实时数据和历史数据分析，可以定期存贮过程数据。

·具有故障报警及打印功能

· 能够自动生成报表。

·具有历史数据恢复及趋势图显示功能。

·用户帮助功能。

·分布式的网络结构

监控软件应该支持分布式网络结构，各节点可以独立的执行赋给 它的任务，节点可以脱机而不会影响整个网络的运行，节点同样可以在网上任何地方获取数据。监控软件应该支持“请求式数据传输”，以实现数据共享。

监控软件的数据通信模块必须具有不需经过HMI数据库或实时数据库转发，就可直接将数据送到Microsoft Windows XP 操作系统上的客户机画面进行显示的能力。

监控软件的数据通信模块必须提供内置的与PLC通信的诊断信息，如：发送和接受的数据包，PLC内存的使用情况，当前的连接数等信息。并且这些诊断信息并不是通过PLC编程实现。

应提供必要的开发锁和运行锁。

设备可以进行三级控制，即现场控制箱操作（优先级最高，当现场开关处于“手动操作”时，PLC的控制被屏蔽，现场设备均可在就地按钮箱或现场控制箱上实现手动/自动切换及开、停等人工操作）；PLC自动控制（利用PLC的逻辑控制功能提供设备的自动，及关联设备的联动，连锁控制，及闭环控制）；监控计算机中央控制（通过人机操作界面，对设备进行远程控制，实现宏观调控处理局部停机事故和紧急状态，维持系统总体协调并具有远程手动功能），对手动控制操作，从发出命令到流程图上显示时间<1.5S。

允许以应用软件和系统软件进行在线查询式的菜单驱动组成并允许为系统的过程监视、数据更新、报警处理、PLC通讯等进行组态，显示类型包括：

·报警总汇：显示所有存在的报警和所有返回到正常情况下但没有经过报警确认的报警情况。

监控软件应能最少可定义40000个报警点，模拟量报警点应大于10000个。报警系统应支持对模拟量设置8级报警阀值。

列出报警表

报警时间

没有确认的报警要闪烁

在报警总汇中，使用单击式进行报警确认

·工艺和工艺控制图形显示

工艺流程

工艺结构、主要设备单元

仪表、变送器，开关，控制器，指示器

符号表

车间平面图

工艺图

工艺区域图

工艺单元图

工艺控制图

单元控制图

仪表，电缆系统图

其它需显示的图

控制器，指示器，手动操作站

诊断显示：用不同颜色来显示每个PLC的运行状态（在线、离线、故障）

（3）硬件要求硬件配置要求：工控机或高档商用机，选用市场占有率高的国际知名品牌，以下为最低配置要求

1） 便携式计算机

选用市场占有率高的国际知名品牌，以下为最低要求：

·见设备表内参数

·与其它PLC或上位机通讯的网卡

·配所有为完成本自控系统功能所需的软件

2） 监控计算机

工控主机：见设备表内参数

·4个USB 2.0端口

·1个串口、1个并口

·RJ-45网络接口

·21"液晶显示器 分辨率：1280*1024

·与其它PLC或控制系统上位机通讯的自适应以太网卡

·正版 Windows(R) 7 专业版 (简体中文)

以上设施由买方提供颜色和设计外观。

1.1.3.7网络系统

网络结构采用环网技术，通讯协议为以太网通讯协议，通讯介质为多模光纤，每个节点设一台以太网交换机。交换机要求采用赫斯曼或同等级国际知名品牌产品。

A、网络系统

1）网络系统具有高可靠性。

在网络不同点（线路、交换机）发生故障的情况下仍然能够正常工作。

所有的交换机要求是完全工业级的网络产品。

电磁兼容性、工作温度、防震等指标完全符合工作现场的要求。

控制现场的交换机均可提供一个附加触点可把交换机的状态信息直接作为过程数据记录，并可用于报警。

2）网络具有开放性和管理的简易性

符合以太网标准，支持光纤/双绞线连接和TCP/IP协议

3）网络具有严格的安全保证

交换机带有SNMP管理单元，集成基于WEB的管理系统，支持RMON网管。保证良好的安全性。

对交换机可以设置密码访问机制。

交通换机支持VLAN及IGMP，可以根据需要将端口划分为不同的工作组，并限制其访问权限。

B、交换机

1）中央控制室交换机

·要求采用具有网管功能的模块化工业以太网交换机；存储转发交换模式以太网（10Mbit/s）和快速以太网（100Mbit/s）

·符合关于EMI、震动、粉尘、冲击、湿热的相关工业指标。

·工作温度0~60℃

·采用模块化结构，可以根据需要选择不同的功能模块，并可进行扩展

·支持带电热插拔，可在不断电情况下更换模块

·支持RJ45端口、多模光纤端口。RJ45端口不少于10个，多模光纤端口不少于6个。

·支持SNMP网管、SNMP TRAP、IGMP Snooping，支持故障自诊断功能，并集成有OPC Sever，可将交换机状态信息直接传送到SCADA软件中；带有SNMP管理单元并集成有基于WEB的管理系统。

·支持环状超级冗余环技术，网络故障时，业务恢复时间<500ms，支持DUAL-HOMING，Stand-By主备切换等冗余方式。

·支持VLAN（虚拟局域网）子网划分，支持端口安全性端口访问控制），可安全隔离不同来源的数据。

·冗余24V电源

2）分控站以太网交换机

·要求采用具有网管功能的模块化工业以太网交换机；存储转发交换模式以太网（10Mbit/s）和快速以太网（100Mbit/s）

·符合关于EMI、震动、粉尘、冲击、湿热的相关工业指标。

·工作温度0~60℃

·可采用卡轨式安装

·单台设备端口延时小于10微秒

·支持RJ45端口、多模光纤端口。各分控站交换机RJ45端口不少于14个，多模光纤端口不少于2个。

·支持SNMP网管、SNMP TRAP、IGMP Snooping、VLAN、数据、端口优先级（IEEE 802.1D/p），广播限制器，PTP(精确时间协议，IEEE1588），流控制（IEEE802.3x），支持故障自诊断功能，并集成有OPC Sever，可将交换机状态信息直接传送到SCADA软件中；带有SNMP管理单元并集成有基于WEB的管理系统。

·支持环状超级冗余环技术，网络故障时，业务恢复时间<500ms。此外支持环间冗余耦合（主/丛），dual homing(主/从)。

·冗余24V电源

3）综合楼WEB服务器以太网交换机

·要求采用具有网管功能的模块化工业以太网交换机；存储转发交换模式以太网（10Mbit/s）和快速以太网（100Mbit/s）

·符合关于EMI、震动、粉尘、冲击、湿热的相关工业指标。

·工作温度0~50℃

·单台设备端口延时小于10微秒

·支持RJ45端口、多模光纤端口。RJ45端口24个，多模光纤端口2个

·支持SNMP网管、SNMP TRAP、IGMP Snooping、VLAN、数据、端口优先级（IEEE 802.1D/p），广播限制器，PTP(精确时间协议，IEEE1588），流控制（IEEE802.3x），支持故障自诊断功能，并集成有OPC Sever，可将交换机状态信息直接传送到SCADA软件中；带有SNMP管理单元并集成有基于WEB的管理系统。

C、防火墙（安装于办公楼以太网交换机与中央控制室以太网换机之间）

·路由，采用单客户/多客户透明模式

·信任端口与非信任端口均为多模光纤端口

·满足防火墙规则

·可采用卡轨式安装

D、网络管理和组态软件

·能够观察网络上任何一个节点的设置。通过对网络的全面监视，能够实现综合的负载和故障分析。

·监视结果可以利用E-Mail，SMS 或参考视窗来显示或传送。

·通过标准MIB 集成OEM 设备。

·可以查询网络设备的状态，并具有故障陷阱处理功能，可对于整个网络或单一设备的故障陷阱历史进行精确跟踪。

·自动发现并显示所有支持SNMP的设备，支持SNMP、RMON 网络管理功能，自动识别所有的Hirschmann 网络产品，显示网络的逻辑结构和IP 地址与MAC 地址之间的关系。

·用高品质的图像真实地表示所监控的设备。

·具有对标准RMON 1-3 & 9 参数（统计、历史、报警和事件）的图形化显示。

·完善的帮助功能和集成的提示功能——提示、在线使用手册、在线帮助、在线指南和自动配置校验。

·集成了OPC2.0 支持，可按OPC 服务器的方式将Hivision 监控的所有代理（交换机）的状态信息和TRAP 报警直接传到HMI/SCADA 软件中去。

·支持25个节点

### 1.2 视频监控系统

1.2.1 设计描述

视频监控系统主机设于中控室内。厂区设室内外摄像头设备。

室内外摄像头设备应选用国际一流品牌产品。推荐采用三星摄像头设备。

1.2.2供货清单

本文件中指明的工作范围内的设备不限于以下明细表所列部分，在下表中虽未指明，但仍属于设备配套运行不可缺少的附件仍属于承包商的供货范围。

| 装置地点 | 设备名称 | 规格和主要性能 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵房 | 网络摄像头 | 包括安装支架等全套配件 | 套 | 1 |  |
|  | 视频控制箱 | 包括视频服务器，电源等 | 套 | 1 |  |
| 细格栅 | 网络摄像头 | 包括安装支架等全套配件 | 套 | 1 |  |
|  | 视频控制箱 | 包括视频服务器，电源等 | 套 | 1 |  |
| 生物池 | 网络摄像头 | 包括安装支架等全套配件 | 套 | 4 |  |
|  | 视频控制箱 | 包括视频服务器，电源等 | 套 | 4 |  |
| 二沉池 | 网络摄像头 | 包括安装支架等全套配件 | 套 | 2 |  |
|  | 视频控制箱 | 包括视频服务器，电源等 | 套 | 2 |  |
| 污泥泵房 | 网络摄像头 | 包括安装支架等全套配件 | 套 | 1 |  |
|  | 视频控制箱 | 包括视频服务器，电源等 | 套 | 1 |  |
| 贮泥池 | 网络摄像头 | 包括安装支架等全套配件 | 套 | 1 |  |
|  | 视频控制箱 | 包括视频服务器，电源等 | 套 | 1 |  |
| 沉淀池 | 网络摄像头 | 包括安装支架等全套配件 | 套 | 2 |  |
|  | 视频控制箱 | 包括视频服务器，电源等 | 套 | 2 |  |
| 滤池 | 网络摄像头 | 包括安装支架等全套配件 | 套 | 1 |  |
|  | 视频控制箱 | 包括视频服务器，电源等 | 套 | 1 |  |
| 接触池 | 网络摄像头 | 包括安装支架等全套配件 | 套 | 1 |  |
|  | 视频控制箱 | 包括视频服务器，电源等 | 套 | 1 |  |
| 脱水机房 | 网络摄像头 | 包括安装支架等全套配件 | 套 | 1 |  |
|  | 视频控制箱 | 包括视频服务器，电源等 | 套 | 1 |  |
| 加氯加药间 | 网络摄像头 | 包括安装支架等全套配件 | 套 | 1 |  |
|  | 视频控制箱 | 包括视频服务器，电源等 | 套 | 1 |  |
| 厂区四角 | 网络高速球形摄像机 | 包括安装支架等全套配件 | 套 | 4 | 球 |
|  | 视频控制箱 | 包括视频服务器，电源等 | 套 | 4 |  |
|  | 视频设备配电箱 |  | 套 | 4 |  |
| 变配电间 | 室内半球摄像机 | 包括安装支架等全套配件 | 套 | 1 |  |
|  | 视频控制箱 | 包括视频服务器，电源等 | 套 | 1 |  |
|  | 电缆 | 根据监控点数及厂区总平面布置图确定 | 米 | 1500 |  |

本部分包括安装、调试、和投运验收工作。

1.2.3 技术要求

1)视频控制箱

箱体材质要求采用聚碳酸酯。

视频控制箱内安装电源及视频服务器。性能如下：

·通过以太网传输视频和控制信号

·每秒帧速率30帧/秒

·支持RJ45端口，快速以太网，自动协商，自动极性识别

·可设置视频、运动、电源、开关输入、以太网联接报警

·具有电源冗余功能

·工作温度0～60℃

2)高速球形摄像头

·选用三星产品，应满足国际认证标准

·全不锈钢制造，防护等级IP66，满足在恶劣环境下工作，

·内置底盒记忆

·7个报警输入；2个可编程辅助输出

·内置防浪涌和防有限雷电保护设备

·配套球驱动器

水平转动：360°连续旋转

垂直转动：+2°～-92°

水平转速：0.1°～80°/s，可变速

垂直转速：0.1°～80°/s，可变速

自动翻转功能允许球型系统在运转到底部时垂直旋转180°

可编程设置变焦速度

·摄像机和镜头应包括：高分辨率彩色摄像机，ExviewHADTMCCD，低照度技术，22X光学变焦，12X电子放大

·采用柱装、壁装或吊装方式，并配套安装支架

·电气特性

输入电压：18-30VAC；标称值24VAC

输入功率：标称值75VA

·结构

底盒和下球罩框采用316号不锈钢；

球罩采用聚丙烯酸，0.090英寸厚，茶色；

减压阀采用黄铜；

工作温度：最大60℃；最小-51℃

3) 红外一体摄像机

·选用三星产品，应满足国际认证标准

·全不锈钢制造，防护等级IP66，满足在恶劣环境下工作，

·内置防浪涌和防有限雷电保护设备

·摄像机和镜头应包括：高分辨率彩色摄像机，ExviewHADTMCCD，低照度技术。

·采用柱装、壁装或吊装方式，并配套安装支架

·电气特性

输入电压：18-30VAC；标称值24VAC

工作温度：最大60℃；最小-51℃

4) 视频设备配电箱

视频设备配电箱负责为厂区内的视频设备提供电源，配电箱的电源由厂区配电系统的配电柜提供。

配电箱要提供视频设备所需的220V AC，50Hz的电源，每个配电箱要保证馈电线路的进出。

配电箱内提供一个主回路断路器和每个单独回路的断路器。主回路应和各支路的规格要配合好，以确保支路的故障仅仅能将支路断路器跳闸，而不影响主回路控制器。支路的数量由承包商根据招标文件及招标图纸中视频系统的设计要求确定，并考虑20%的备用回路。配电箱内的电源回路布置要做到门打开后，能够清楚地看到全部断路器的进出线。配电线路要有回路号标志。

由户外进入视频设备配电箱的电源线，及由视频配电箱馈出到户外视频控制箱的电源均需装设防雷装置。

### 1.3 过程检测仪表

1.3.1 设计描述

本工程的过程检测仪表将分散设置于各个工艺处理构筑物及工艺管道上，作为自控系统的在线检测和数据采集设备。所需检测的主要参数有：液位、流量、BOD、COD、氨氮、ORP、溶解氧、污泥浓度等。

- 所有仪表均为国外知名品牌产品。

所有仪表的电路应为固态电路，应有温度补偿。

在标准的各电压下，输出的接点容量为≥2A。

所有仪表负载阻抗＞750Ω。

所有现场仪表应适合于息县地区气候条件和海拔高度。

现场仪表应有防水，防尘型的结构，室外仪表应具备全天候运行记录要求，具有防晒、防雨、防变形、防雷击影响的措施，所有仪表都应有可靠的接地。

仪表水下传感器探头应具有防止纤维绕缠装置，并便于清洗，以保证仪表正常使用。

需要与工艺管道连接时应具有密封装置，螺纹或法兰联接应符合DIN标准或GB标准，提供连接配件。

除特殊要求，仪表电源均采用220VAC，50Hz。当仪表需要24VDC电源，应由厂家配套提供电源变换设备。仪表电源由各分控站及其子站提供。

所有仪表应提供出厂合格证，检验报告，仪表外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

现场控制设备的所有部件的安装应便于调整和读数，并提供变送接口。

所有安装在管道中的仪表都应有连接阀门，便于仪表拆修。

仪表安装应具备与之相当的安装支架和附件，这些支架和附件是满足现场安装条件、方式要求的专用品，不可以采用简易的现场加工方式制造。

卖方所供产品应符合并依照下列标准进行设计与制造。

1） IEC国际电工委员会。

2） NEMA美国国家电子制造商联合会。

3） ISO国际标准化组织。

4） ANSI美国国家标准协会。

5） BS	英国国家标准。

6） JIS日本工业标准。

7） DIN德国工业标准。

8） NFPA美国防火标准，国家防护协会。

9） ISA美国仪表协会。

10）GB中国国家标准。

或相应的安全认证。

    - 仪表清单

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液位差计 | 0-10m,4-20mA | 套 | 2 | 粗格栅 |
| 2 | 超声波液位计 | 0-10m,4-20mA | 套 | 1 | 进水泵房 |
| 3 | 超声波液位差计 | 0-10m,4-20mA | 套 | 2 | 细格栅及沉砂池 |
|  | PH/T计 | 0~14pH/-5~95℃,4-20mA | 套 | 1 |  |
|  | 进水水质在线监测仪表 | COD、NH4-H | 套 | 各1 |  |
|  | 电磁流量计(DN600) | 0-2000３ /h,4-20mA | 套 | 1 |  |
| 4 | ORP测定仪 | -2000~+2000mv，4-20mA | 套 | 4 | 生物池 |
|  | DO检测仪 | 0-20mg/l, 4-20mA | 套 | 4 |  |
|  | 污泥浓度计 | 0~150g/L,4-20mA | 套 | 2 |  |
| 5 | 超声波液位计 | 0-10m,4-20mA | 套 | 1 | 污泥泵站 |
|  | 污泥浓度计 | 4-20mA | 套 | 1 |  |
|  | 电磁流量计 (DN450) | 0-1000m３ /h,4-20mA | 套 | 1 |  |
| 6 | 超声波液位计 | 0-10m,4-20mA | 套 | 1 | 贮泥池 |
| 7 | 超声波液位计 | 0-10m,4-20mA | 套 | 1 | 出水 |
| 8 | 出水水质监测仪表 | COD、NH4-H | 套 | 各1 | 出水 |
| 9 | 电磁流量计 (DN800) | 0-2000m３ /h,4-20mA | 套 | 1 | 出水 |
| 10 | 电磁流量计 | DN100 | 套 | 1 | 剩余污泥 |
| 11 | 浮球液位开关 |  | 套 | 3 | 进水泵房、污泥泵站、提升泵房各一套 |

1.3.3 设备性能要求

1.3.3.1超声波液位计

说明：超声波液位计是非接触式、测量反射波时间的装置，它是在超声频率下工作的，这一装置应包括传感器、变送器。

a.概述

1) 功能：测量，指示和变送液位信号。

2) 形式：超声波非接触测量，分体式结构。

3) 组成：超声波传感器，变送器，连接电缆。

b.性能

1) 测量范围： 0~10m

2) 盲区：35-60cm (根据量程决定)

3) 精度: ±0.25%的量程或3 mm

4) 分辨率: ±0.03%的量程或1 mm

5) 四种超声波发射模式，调节发射功率和角度，适应现场的障碍物和粉尘、蒸汽等。

6) 发射角：8º @3db 可根据发射功率调节

7) *显示: 高亮度两行40字符LCD, 带百分比和温度显示

8) *工作温度：变送器:-30~60℃

传感器: -40~80℃

9) *补偿：  介质温度,传输速率,蒸汽。

10)*盲区可调节,屏蔽探头附近干扰信号

11) 防护等级：变送器:IP65

传感器: IP68

12) 输出:  4-20mA,  最大负载500Ω.

四个可编程限位SPDT继电器输出

一个故障报警SPDT继电器输出

可选RS232或RS485接口

13) 供电:  90-260Vac自适应电源。

★含箱体和相关的安装材料

1.3.3.2超声波液位差计

说明：超声波液位计是非接触式、测量反射波时间的装置，它是在超声频率下工作的，这一装置应包括2套传感器和1套变送器。

1.概述

功能：测量，指示和变送格栅两边液位差信号。

2) 形式：超声波非接触测量。

3) 组成：两个超声波液位传感器，液位差计算显示器，一对连接电缆。

2.性能

测量范围：0~10米

盲区：35cm

精度: 小于0.3%的满量程或3 mm

分辨率: ±0.03%的量程或1 mm

5) 延时率：从0.1m/min到100m/min可调节。

6) 发射角：8º @3db 可根据发射功率调节

7) *显示: 高亮度两行40字符LCD, 带百分比和温度显示

8) *工作温度：变送器:-20~60℃

传感器: -40~80℃

9) *补偿：  介质温度,传输速率,蒸汽。

10)*稳 定 性：十二个月0.1%，并可去除水面巨烈波动的干扰

盲区可调节,屏蔽探头附近干扰信号

11) 防护等级：变送器:IP65

传感器: IP68

12) 输出:  4-20mA,  最大负载500Ω.

5路继电器输出，

2个液位报警输出

2个可编程限位SPDT继电器输出

一个故障报警SPDT继电器输出

可设定断电自动储存系统数据

可选RS232或RS485接口

13) 供电:  90-260Vac自适应电源。

14) 电缆

长度：10米

规格：对屏蔽加总屏蔽

★含箱体和相关的安装材料

1.3.3.3 液位开关

浮球直径：Ø28mm

安装部位：容器底部或容器顶部

安装螺纹：ZG 1"管螺纹

电压(V)：	≤250V

电流(A)：	≤500mA

触点容量：AC70(VA) DC50(W)
★含箱体和相关的安装材料

1.3.3.4 PH计及温度计

用途：测量、显示和传输污水处理过程中的pH值和温度。

a.概述

功能：测量，指示和变送过程介质的PH值信号。

形式：电化学测量原理，可重复利用传感器配易更换模块化电极

组成：传感器，变送器，传感器电缆和安装附件。

b.变送器性能

量程: 0.00-14.00

输出信号: 4-20mA, SPDT(单刀双掷)干节点，容量220Vac,1.5A(无感)

*精度: ±0.1%满量程

*灵敏度：±0.01PH

*稳定性: ±0.2%每年（在0-70℃）

响应时间：1秒达到90%的变化

重复性: ±0.01PH

工作温度：-20~70℃

温度补偿:自动, -30~140℃，RTD。精度在0-100℃范围内为±0.2℃

220Vac供电方式

*显示器:  双行32字符液晶显示, 可同时显示所测参数，测量值(带单位)， 百分比，温度。

外壳： 防护等级NEMA4X(IP66), 耐腐蚀。

c.传感器性能

*外壳材质：316不锈钢

*平头玻璃电极

温度范围：-5 ~ 90℃

浸没式安装

传感器连接电缆应由厂家提供

1.3.3.5 电磁流量计

（1）功能：利用法拉第电磁感应测量原理，测量、指示和传送管道内导电液体的流量

（2）形式：分体型 ，法兰连接，管道安装

（3）组成：传感器、变送器，全部安装附件和电缆

（4）测量范围：见仪表清单

（5）★测量精度：0.5%

（6）★重复性：0.1%

（7）环境温度：－20～+60°C

（8）介质温度：0～ +80°C

（9）外型：传感器和变送器一体或分体

（10）★保护等级：传感器：IP68  变送器：IP67

（11）★指示器：带背光LCD数字显示瞬时流量和累计流量，可现场操作、设置，

（12）变送单元：微处理器、积分自动校零、自诊断、故障报警和小信号切除

（13）四电极测量系统：测量电极、参比电极、空管检测电极，带ECC自动清洗功能

（14）电极材料：1.4435不锈钢

（15）★隔离输出信号：4～20mA, HART和频率信号输出

（16）电源：220VAC，50Hz

（17）维护方式：电极可在线清洗

（18）空管检测：在空管时可靠零输出并显示和输出报警信号

（19）安装方式：管道法兰安装

（20）★含箱体和相关的安装材料

1.3.3.6 MLSS测量仪

包括MLSS传感器、变送器、传感器与变送器之间的专用电缆及传感器的安装支架。

用途：测量、显示和变送污水处理过程中的污泥浓度。

探头：

（1） 原理：4-beam交互四光束原理，自动补偿样品颜色变化；

（2） 测量范围：见仪表清单；

（3） 精度：±2%读数；

（4）重现性：±1%读数；

（5） 自清洗：空气自清洗系统；

（6）材质：CPVC；

（7）防护等级：IP68，具有自诊断功能；

（8）电缆线长：10米；

（9）安装方式：浸没式或管道式；

控制器：

（1）工作环境：-20-55℃；

（2）读数频率：0.5秒一次；

（3） 信号平均：1秒至5分钟，用户可调；

（4） 显示：LCD背光液晶显示；

（5） 输入：双探头；

（6）输出信号：两路0/4～20mA，继电器；

（7）防护等级：NEMA4X（IP66）；

（8）电源：90-265 VAC，50/60 Hz；

（9）安装方式：面板或壁挂安装；

安装附件：

探头浸没式或管道式安装组件；

探头空气自清洗装置。

含箱体和相关的安装材料

1.3.3.7溶解氧分析仪

用途：测量、显示和传送污水生化处理过程溶解氧浓度。

探头：

（1）★形式：无膜、无阴阳电极、无电极液，抗H2S、金属离子、油污染；

（2）★工作原理：化学荧光法；

（3）★溶氧测量范围：0～20 mg/L，0～20ppm或0-200%饱和度；

（4）★温度测量范围：0~50℃,带温度自动补偿；

（5）分辨率：0.01 mg/L；

（6）重现性：；0.05mg/L

（7）灵敏度：0.05mg/L；

（8）★响应时间：20°C时，达到90%<30秒，达到95%<90秒；

（9）防护等级：IP68；

（10）电缆：10米，带快速接头；

变送器：

（1）工作环境：-20-60℃，0～95％相对湿度、无冷凝；

（2）★量程：溶氧：0～20mg/L，温度：0～100℃；

（3）★准确性：±0.1%；

（4）灵敏度：±0.05%；

（5）重现性：±0.05%；

（6）★温度漂移：零点和范围：整个量程范围内为±0.02%/℃；

（7）响应时间：90%的测量值的响应时间为 1-60秒；

（8）★显示：LCD液晶显示屏，具数据存贮功能，具有中文菜单显示；

（9）★探头输入：双通道，探头可即插即用，无需校准；

（10）★输出信号：两路0/4~20mA DC，三个继电器输出；

（11）通讯协议：MODBUS、Profibus DP (选配)；

（12）存储器备份：用户设置均保存在存储器中；

（13）防护等级：NEMA4X；

（14）电源：180 ~ 260VAC，50/60Hz；

（15）安装方式：壁挂/面板/管道式安装；

附件：

（1）探头浮球式安装组件；

（2）空气自清洗系统。

★含箱体和相关的安装材料

1.3.3.8  氧化还原电位检测仪

用途：用于测量、显示和变送水解酸化阶段以及反硝化过程中的氧化还原电位。

探头：

(1)★差分式电极（含温度电极），带双阶参比电极（接地电极和参比电极），带温度补偿；

(2) ★测量范围：见仪表清单；

(3) ★灵敏度：≤0.5mV；

(4) 稳定性：每24小时2mV，不累积；

(5) 探头最大传输距离：914米；

(6)★防护等级：IP68；

(7)电缆线长：8米；

(8)安装方式：浸没式；

变送器：

(1)工作环境：-20-60℃，0～95％相对湿度、无冷凝；

(2)★准确性：±0.1%；

(3)灵敏度：±0.05%；

(4)重现性：±0.05%；

(5)★温度漂移：零点和范围：整个量程范围内为±0.02%/℃；

(6)响应时间：90%的测量值的响应时间为 1-60秒；

(7)★显示：LCD液晶显示屏，具数据存贮功能，具有中文菜单显示；

(8)★探头输入：双通道，探头可即插即用，无需校准；

(9)★输出信号：两路0/4~20mA DC，三个继电器输出；

(10)通讯协议：MODBUS、Profibus DP (选配)；

(11)存储器备份：用户设置均保存在存储器中；

(12)防护等级：NEMA4X；

(13)电源：180 ~ 260VAC，50/60Hz；

(14)安装方式：壁挂/面板/管道式安装。

★含箱体和相关的安装材料

1.3.3.9在线取样式COD测量仪

在线取样式COD测量仪的用途：测量、显示和变送污水处理厂进水和出水的COD浓度。

（1）测试方法：重铬酸钾高温消解，比色测定

（2）测试量程：见仪表清单

（3）检测下限：3.3mg/l

（4）分辨率：<1mg/l

（5）准确度：>100mg/l：< 10% 读数；<100mg/l：<± 6mg/l

（6）重现性：>100mg/l：< 5% 读数；<100mg/l：<± 5mg/l

（7）响应时间（>90%） ：20min

（8）测试间隔：20,30,40,60,80,100,120min,自动

（9）校正间隔：按选定间隔自动进行（持续时间：60min）

（10）清洗间隔：按选定间隔自动进行（持续时间：10min）

（11）服务间隔：24 个月

（12）用户保养：保养间隔>1 个月，每月约1 小时

（13）试剂消耗：约1 个月（试剂和标准液）

（14）自我监测：自我监测泄漏；仪器状态自我诊断

（15）模拟输出：2 路0/4～20mA 模拟输出

（16）继电器控制：2 路24V 1A 继电器高低点控制

（17）服务接口：RS232

（18）可选配BUS：MODBUS RS485，Profibus DP

（19）显示：大屏幕LCD 图表显示，240128

（20）操作菜单：中文/ 英文

（21）数据存储：2,000 组

（22）典型应用：工业污水

（23）样品PH：1～12

（24）样品压力：开放槽，无压

（25）消解温度：175℃

（26）工作温度：+ 5℃～+40℃

（27）电源：230 V AC ± 10% / 50-60 Hz

（28）功耗：约100 VA

（29）尺寸：550 mm x 810 mm x 390 mm

（30）重量：约22Kg（未接药剂）

（31）含箱体和相关的安装材料，并配备样品预处理设备和电恒温箱。

1.3.3.10在线取样式NH4-N测量仪

在线取样式NH4-N测量仪的用途：用于污水处理厂进出水氨氮浓度的测量、显示和传送。

仪器：

1） 原理： 氨气逐出比色测量原理，分析仪具有自动气、液传输技术，具有自动校正、自动清洗、自动恒温功能，连续在线监测氨氮；

2） 测量范围：见仪表清单；

3） 准确度：测量值的±2.5%；

4）最低检测限：0.2mg/L ；

5） 测量周期：13、15、20或者30分钟（程序设定）；

6）样品流速要求：最小为0.1 l/h；

7） 仪器具有自动校正、自动清洗；

8） 显示：LCD液晶屏，数据和图形显示，具数据存储功能；

9）输出：两路0/4~20mA，继电器；

10） 服务端口：RS232；

11）通讯协议：MODBUS，PROFIBUS（选配）；

12）防护等级：IP54，室内安装；

13）电源：100~230VAC，50/60Hz；

附件

一年正常使用所需要的消耗品及试剂；

水样过滤系统：膜过滤，自清洗形式，对水样进行采集处理，为分析仪提供适当的样品。

## 2、设备要求

### 2.1 概要

2.1.1 工作范围

承包商应完成本标书中指定的全部劳力、材料、机器以及所有为完成控制系统及仪表方面的安装工作所附带的全部工作。

本标书的目的在于明确地说明承包商在工作完成时，其工作在所计划的各方面均应是完美的。并且，不追加额外的开支而提供全部材料和进行所需的各项附带工作。

承包商应负责所有试验达到合格和得到业主满意的运转。

承包商提供的仪表、控制设备和应用程序应该是完整的并经过设计院的审核，上述设备的规格、量程和控制策略应在设计联络会，由设计人认定。

全部设备通过图纸及程序清单的最终版本提交设计院

2.1.2 设备制造厂的业绩

机器设备制造厂家应具有在相同领域生产并设置过完善的、目前正在运转的同样型号和性能机器设备的经验。并将这些有关的、具有有关管理当局证明的记录资料交给业主。除特殊规定外。

2.1.3 工厂验收

业主将要到制造厂家进行设备的验收。验收所发生的费用由承包商负担。

业主发出验收通知时，应给制造厂留有充分的准备工作时间，这样有利于验收工作的顺利完成。工厂验收应在设备制造厂进行了充分的检查，校正和试验之后实施。工厂验收合格仅表示业主同意设备出厂运到使用现场。而非最终验收。

2.1.4 质量标准

若设备或材料被指定了某制造厂家的名称，其目的仅为了确定产品的质量标准、机器设备的构造和已证实的实施经验与资格。经实施后其产品的规格、性能与质量等均能向业主证明与本标书的规定相同，其产品方能得到业主承认。

同样，被指定的制造厂家由业主决定设备的型式。然而，被指定的制造厂家不能因此推卸应满足全部技术要求的责任。全部供应的设备必须是新的且具有通用设计的特点。

2.1.5 设备保证书

除非注明，承包商必须担保从设备完全交货算起的十八个月内所供应设备在制造和材质等方面的缺陷。

根据这项保证，承包商同意在标书中规定的期限内迅速地自费修复有关材质、构造或装配等方面的任何缺陷，并赔偿由于这一类缺陷造成的全部损失。

业主应将所发现的设备缺陷立即以书面形式通知承包商。承包商接到通知后必须立即履行该保证中的各项承诺，否则，由此产生的全部损失应由承包商承担。

2.1.6 图纸说明

图纸应表示和说明设备所需的各类配线配管、接线原理图、方块图、仪表单元图、端子排图等，任何与要求不符之处将考虑替代方案。替代方案必需按照所指示的方法提交图纸。

图纸表示了各类配线、配管、接线原理图、方块图、仪表单元图、端子排图的设计构成和配置，不作为完整的装配方案，但在一定程度可作为按图纸供应所需各类阀门、配管及附件时的参考。另外既使图纸中未有表示，但作为完整的设备装置所必需的配管及附件也必需供应。

2.1.7 提交资料

1） 图纸

设备制造前，承包商必需从制造厂家获得所有设备的有关图纸。图纸包括制造图、装配图机座和基础图、配线系统等图纸以及使用的材质、零配件、设备和成为其它配置组成部分的附属品等。

承包商对图纸的正确性和适配性确认后，应根据总则中规定的内容提交6份业主确认用的图纸

2） 证明报告

承包商或其认可的代理者应对其供应的机器设备提交下列证明报告书。

a、提交设备出厂检验报告

b、设备安装正确

c、参加了机器运转

d、根据必要的条件已对设备进行了检查和校正。

e、设备未受来自任何连接配管和锚检的非常应力。

f、设备在满负荷状态下运转情况良好。

g、设备按照保证事项有所保证。

3） 操作及维修保养手册

① 作为最终验收的条件之一，承包者应提供6份完整的操作及维修保养手册。该手册在设备到岸验收时交付。

② 资料准备

操作及维修保养手册必需包括以下内容。

a、全部应以中文、英文叙述。所有尺寸和单位均应使用国际单位制（IS）。操作手册要用中、英文字书写，内容需齐全，简明易懂，要针对所供应设备的实际情况。

b、全部文件均是国际A4规格。文件中的各类资料都应缩小或放大制成这种尺寸。若图纸缩小时有辨认不清之处可不缩小而以折叠形式插入文件。

c、全部文件应装订在A4尺寸硬塑料文件夹内，文件夹内应有固定文件装置。文件夹的封面应用以下颜色区分。

控制系统       兰色

检测仪表       红色

其它           白色

套色的标题应按照业主的要求决定形式。

d、文件的书写格式、排列和标题等在最终印刷装订前应递交业主认可。尽量按设备类型、

大小以及工作系统来划分文件的章节。

③ 操作手册

操作人员使用的操作手册应包括以下内容，但不仅限于此。

a、设备总体安装和各种操作的具体步骤，包括安装、调试、检测、运行、维修、拆卸和修理等操作规程。

b、操作安全注意事项

c、对那些危及操作人员安全和很容易造成设备损坏的操作，应给予醒目的注示和说明。

d、故障修理图表要含有故障现象，故障出处和排除方法。

e、A4尺寸图表应叠成A4规格附在操作手册内，操作手册应简明扼要，用非专业语编写，并且尽可能采用易于理解的图表形式。

④ 维修保养手册和记录方法

（ⅰ） 主要内容如下，但不仅限于此。

a、维修保养手册

b、维修保养记录方法

c、制造厂家的指标事项

d、其它必需的资料

（ⅱ） 维修保养手册

a、关于全部机械和电器设备每日、每周、每月或更长时间的加润滑剂、检查、测试、零部件更换的方法。以保证设备能连续地无故障运行。

这些资料用牢固的厚纸以图表形式装订在硬塑料文件夹内。

b、表示故障和意外原因的查找、毛病的修复、故障发生部位、和修理方法等图表。

c、注有订购用序号或部件序号的全部电器及机械设备的各类备品备件一览表。一览表必须齐全。

d、含有住所、电话号码、及电传号码的制造商、供应商以及当地代理商的完整一览表。

e、制造厂家关于全部供应设备操作维护手册清单。该清单要注有图纸编号、说明书编号和型号的设备名称、制造厂、及供应商的名称，并按罗马字母顺序整理做成。

（ⅲ） 维修记录

维修记录采用以4张卡片为一套的记录方式，该方式应包括本标要求的全部机械和电器设备。

记录册由一套记录卡和文件夹组成。记录卡用于设备的维修保养记录。准备的记录卡数量要考虑使用的和备用的（20%）设备用量。文件夹用于保管和收藏记录卡。

每张记录卡片的格式应经业主认可，纸质采用硬厚纸并装在硬塑料夹内。

卡片中应含有下列资料。

1）卡片1、设备资料

a、设备的名称

b、生产厂家的名称和地址

c、供应商的名称和地址

d、当地代理商的名称和地址

c、由发包人指定的标志编号

f、备品备件储存记录

g、已实施的维修和费用记录

h、能够表示各个维修项目的实施状态，并附有颜色标志和维修计划

i、其它由业主决定的必需资料

2）卡片2 主要维修保养记录

a、含有各个设备所使用润滑剂的加注周期和型号在内的全部维修方法记录。

b、说明书中注有维修保养和操作说明的参照处。

c、特殊设备一览表。这类设备可能不在设备表中，但确是必须的。

3）卡片3 维修保养记录

全部过去的维修保养记录。

4）卡片4 动力设备方面的记录。

所有的电动机、变速机械传动机的记录以及各电动机的运转记录。

2.1.8 材料

本文件所规定的设备制造和安装使用的材料必需根据强度韧性、耐久性和最新工艺技术选择。

材料应具备有以下特点：（a）新的、未使用过的且质量最优（b）没有任何损伤和缺陷（c）适用于该应用范围面上不会产生对设备和电气的应力过载。

2.1.9 设备

本设施中采用的全部设备必需是新而未使用过的，并且保证在材质和设计加工方面无任何缺陷，承包商应负责确定设备运行环境和保养措施，并保证在这种条件下设备能正常运行。设备的各个部分在加工、制造、以及间断或连续运转中产生全部应力十分均匀。

全部设备必需根据最新的技术和工艺进行设计、制造、装配。机器的每个部件应按标准尺寸和规格制作，以便于现场备件仓库存放的备件更换。相同部位的零件应具有互换性。

除非为了试验，各设备在出厂前不能运转。材质要适合使用状况。

2.1.10 设备基座与共用底板

除非特别注明和规定，设备都将安装在铸铁或钢焊接的公用底板上。基座或底板上都要准备连接设备的垫、定位契键、合适的灰浆浇筑用开口和电器配线用的导线管孔。钢板和型钢之间的接缝与接点应牢固，严实地焊接，焊接点应连续、平滑、支撑设备或配管的底板不用于工厂以外的安装。

2.1.11 地脚螺栓

承包商应提供足够数量用于设备基础和底板与混凝土基础锚固用的地脚螺栓、螺帽、垫圈和套环，持续或间歇淹没于水中部件采用不锈钢SOS304材料。

2.1.12 铭牌

设备的铭牌应压印或刻在金属板上，并将其固定在设备显著位置。

铭牌上要记入下列内容：

a、制造厂家的名称

b、机器的型式和型号

c、机器制造编号和日期

d、额定容量，电压或其它有关的情报

2.1.13 机器标签

全部机器设备装配合格后均应配有易读永久性标签。标签的尺寸为120mm×60mm，用1mm厚的不锈钢板制造并附带一个锚固链。并记入内容如下，但不限于此。

a、机器的名称

b、机器的号码

c、业主指定的其它内容

2.1.14 工具

承包商应提供一套完整的设备装配、校对和拆卸所必需的专用工具。全部工具的质量应是最优的。每套工具均应整齐地放置在合适的着色钢制工具箱内，工具箱外应标有内装工具明细表，每套工具都应备有使用说明。

2.1.15 备品备件

承包商应提交本文件中所规定的备品备件和6套备品备件清单。备品备件和核对清单位均应用国际A4规格厚纸并装入A4硬质文件夹内。清单格式应得到业主的认可。

全部的备品备件都应进行适当的防腐处理和合理包装，既使在高温高湿的环境中也能长期妥善保管。备件包装外表用英文标注内装内容。

2.1.16 设备保护

全部设备均应采用装箱或其它完整的封装与保护措施，经得起陆上和海上的运输、粗暴的搬运以及在码头等露天的存放等。在运输、装卸和存放过程中被包装设备不得有任何部位外露并保持完全干燥状态。危险或易碎设备的包装保护应按国际惯例对待。

2.1.17 工厂涂漆

（1）概述

除非特殊规定，所有设备中使用的钢铁类金属都应在制造或加工场所进行涂漆。本规定也适用于本标书的其他章节或其他标书中的有关设备。承包商应保证工厂涂漆用涂料同现场修饰和最终面漆的涂料为同一系统。设备或部件涂漆后必须经过足够的时间方可运输。

工厂涂漆包括底漆和面漆，涂漆不许有不均匀、裂缝、气泡、淤积等缺陷。

（2）工厂底漆

全部钢材、各类钢铁制件及铸铁制件在出厂前都应在现场涂上底漆，底漆应在预处理后立即涂刷。

（3）工厂面漆

进行一般烘漆或标准工厂涂漆的设备都必须充分考虑设备的海运和长期贮存所需的涂漆。

2.1.18 控制屏、盘、柜的喷漆

（1）最终的外壳要用聚氨脂漆或环氧树脂漆。

（2）所有钢制屏体都要经过内部和外部的表面预处理，涂底漆和喷漆。要喷砂并去除小的锈皮、锈斑、油脂和油污。充实所有未填满处，并使表面平整。用环氧树脂漆刷二层罩面。

（3）由不锈钢或塑料装配的屏不需喷漆。

（4）涂漆后的设备及制作必须加以保护，以防止碰撞、擦伤、脱色等方面的损伤。如果在验收受到损伤必须重新涂漆直到获得业主的同意。

（5）本标中的所有盘、柜颜色均需和业主协商后确定。

2.1.19 法兰和螺纹连接

1） 法兰连接

法兰连接部分必须是带有整套的密封圈，螺栓和螺母的完整装置。密封圈的尺寸应与法兰盘吻合，装入密封圈前应将法兰盘的表面清洗干净。

法兰所使用的各类密封圈均是符合工业用硫化橡胶板（GB/T5574-94）。

法兰所用螺栓为标准的六角头机器螺栓，螺栓的螺纹、规格依照JS068《通用公制螺栓基本螺纹形式总要求》或JISB0250《粗制公制螺栓螺纹》，螺栓的材质要与GB或其他国际通用的标准相一致，其最小屈服强度不小于2300kg/cm2。

钢制螺栓和螺母应镀锌，经常或间歇地浸没于水中的螺栓螺母要不锈钢SUS304。不锈钢法兰所用的螺栓螺母的材质应与法兰相同，螺栓伸出螺母部分应不超过3mm，多余部分要再加工去除。

公称直径100mm～2000mm法兰的规格以JSO《用于通用公制连接尺寸的管道法兰》和下列法兰规格明细表为基准。公称直径在80mm以下的法兰尺寸和厚度以GB、ISO或其他国际通用标准规格为准，使用压力为10kgf/cm2。

2） 螺纹连接

依靠丝扣铰接的螺纹接头应符合IS07/1的管用螺纹。

法兰盘尺寸规格表（单位mm）

| 公称直径 DN | 法兰盘 外径D | 螺栓孔中 心园直径D | 螺栓数 n | 螺检孔径 do | 螺栓 d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 220 | 180 | 8 | 18 | 16 |
| 125 | 250 | 210 | 8 | 18 | 16 |
| 150 | 285 | 240 | 8 | 22 | 25 |
| 200 | 340 | 295 | 8 | 22 | 20 |
| 250 | 395 | 350 | 12 | 22 | 20 |
| 300 | 445 | 400 | 12 | 22 | 20 |
| 350 | 505 | 460 | 16 | 22 | 20 |
| 400 | 565 | 515 | 16 | 26 | 24 |
| 450 | 615 | 565 | 20 | 26 | 24 |
| 500 | 670 | 620 | 20 | 26 | 24 |
| 600 | 780 | 725 | 20 | 30 | 21 |
| 700 | 895 | 840 | 24 | 30 | 27 |
| 800 | 1915 | 950 | 24 | 33 | 30 |
| 900 | 1115 | 1050 | 28 | 33 | 30 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 28 | 36 | 33 |
| 1100 | 1340 | 1270 | 32 | 36 | 33 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 32 | 39 | 36 |
| 1350 | 1623 | 1540 | 32 | 42 | 39 |
| 1500 | 1785 | 1700 | 36 | 42 | 39 |
| 1600 | 1915 | 1820 | 40 | 48 | 45 |
| 1800 | 2115 | 2020 | 44 | 48 | 45 |
| 2000 | 2325 | 2230 | 48 | 48 | 45 |

注：螺检孔垂直于法兰盘平面

2.1.20 检验和准备

设备安装之前，必须接受损伤、缺陷、完整性和操作运转等方面的检验。承包商应负责这些检验的准备工作和确认其是否完成。

业主应通告任何设备或材料的受损情况。受损物品的修复工作必须在取得业主认可后才能进行。

### 2.2 工厂检测

设备组装完成后，运出制造厂前必须在工厂进行工厂试验和检查，检验的范围包括材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。承包商提供的设备须签发质量证明、检测记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

除非业主以书面形式解约，否则所有试验均应在业主或其指定的代理者在场见证。

### 2.3 安装

承包商应派谴设备制造厂家的工程师到现场为所提供设备的安装提供监督服务并在设备安装完毕之后作最后的检查，承包商应准备为上述服务所需的全部专用工具，仪表和器具等。

设备安装完毕之后，承包商应向业主的工程师提交一份表明设备的安装已符合设备制造厂的要求，并且可以进行现场试验的证明书。

### 2.4 现场试验

现场试验以运行试验为主，主要包括单机（台）调试，区域系统调试，全厂系统联调等内容。

试验方案可在试验前由承包商与业主讨论确定。试验应在业主现场见证条件下，由承包商负责进行，所需费用由承包商负担。

### 2.5 备品备件、专用工具

1） 承包商应保证备品备件长期稳定的供货。当承包商决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知业主，以使承包商增加这些设备的备品备件。

2） 承包商推荐的备品备件清单，并有详细的说明，以便业主了解这些备品备件用于哪些具体项目上。

3） 每一种类型的I/O模块，至少提供2套备品备件。

4） 所有的I/O控制器和I/O机架要提供100%的备件，但每个类型至少一个。

5） 使用的每种规格的电源各2个。

6） 使用的各型熔断器，20%备用量，每种不能少于10个。

7） 承包商应提供所有便于维修和安装的专用工具（附清单），包括专用测试设备，特殊工具和夹具等。此外，承包商还应提供一份推荐的维修测试保同必备的标准工具清单。

### 2.6 证明书

承包商应提交有制造厂的工程技术人员签字，证明设备的现场安装是合格的，设备的各项试验符合要求，可以投入运转的证明书。另外，设备操作人员也应向承包商提交接受过操作、维修、安装方面的训练证明书。